5908 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00304 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18169229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169229 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221286928/3 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5909 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0056 | 0,4 | PCZ 6009 BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230941565/3 | 2023-07-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5910 | Atelier constructii metalice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03984 | 20 | A20 DRAJNA-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Se vor calculapierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masura | E-Distributie Dobrogea | 18101251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101251 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230458816/2 | 2023-05-09 | 0.039041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039041 | 0
5911 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PT 843 NEDELCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213402010/2 | 2023-04-09 | 0.008084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008084 | 0
5912 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00798 | 0,4 | PTA 70 MOARA HORIA L 10305 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17456112 | 24/07/2023 | 17456112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240274441/3 | 2023-11-09 | 0.00762 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00762 | 0
5913 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA SAT NEGRESTI L6303 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18147421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210553351/3 | 2023-07-09 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
5914 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0109 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18192144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18192144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213055980/3 | 2023-11-09 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5915 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00715 | 0,4 | PTA 272 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17948953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17948953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213371745/2 | 2023-05-09 | 0.006887 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006887 | 0
5916 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00505 | 0,23 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18058205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18058205 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240401746/4 | 2023-05-09 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
5917 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18173771 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173771 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213426768/2 | 2023-08-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5918 | SPALATORIE AUTO+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01066 | 0,4 | PT 41 SUBTERAN L 5709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210860082/3 | 2023-08-09 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
5919 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18156781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18156781 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231016165/3 | 2023-05-09 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5920 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231272114/2 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5921 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00585 | 0,4 | PTAB 1625 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369727/4 | 2023-12-09 | 0.005727 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005727 | 0
5922 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004895 | 0,4 | PTA 1781 ICIL FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18167362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18167362 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221216785/3 | 2023-12-09 | 0.004717 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004717 | 0
5923 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00817 | 0,4 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18110049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18110049 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231288515/2 | 2023-12-09 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
5924 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 122 BL A7 FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18186338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18186338 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210800086/2 | 2023-12-09 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
5925 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18116224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18116224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221090785/3 | 2023-07-09 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
5926 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00516 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18135931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230431266/4 | 2023-06-09 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5927 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,4 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18148572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18148572 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210705495/3 | 2023-04-09 | 0.0043 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0043 | 0
5928 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18114538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18114538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210117818/2 | 2023-04-09 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
5929 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0,4 | PTA 71 HORIA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241033883/2 | 2023-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5930 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00891 | 0,23 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17545601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17545601 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230388098/4 | 2023-05-09 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
5931 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 43 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18164340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164340 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240402882/3 | 2023-05-09 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
5932 | Ferma zootehnica+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03285 | 0,4 | PTA 2 PISCICOLA L 9504 | Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu un circuit trifazat nou, ce se va alimenta din CD 0,4 kV a PTA nr.2, cu cablu de sectiunea 3x50+25 in lungime de 6 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 125 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta, iar componentete acestuia se vor preda la UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15761072 | 22/02/2023 | 15761072 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240570642/5 | 13/09/2023 | 0.032138 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.032138 | 0
5933 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130134 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212778194/5 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5934 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00615 | 0,4 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18152499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18152499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241028416/2 | 2023-12-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5935 | Pompa apa CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTA 1405 TICHILESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17587763 | 29/06/2023 | 17587763 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211004049/6 | 13/09/2023 | 0.014665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014665 | 0
5936 | FERMA PUI CU CRESTERE INTENSIVA +CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0803 | 20 | A20 6602 NAZARCEA- NISIPARI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi: -lea MT 20kV 3x1x70 mmp in lungime de 13 ml -les MT 20 kV 3x1x185 in lungime de 220 mll -les jt 0,4 kV 3x95+50N in lungime de 15 ml -trafo Sn=160KVA | E-Distributie Dobrogea | 18115441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213777756/2 | 2023-05-09 | 0.078693 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.078693 | 0
5937 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00984 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18166175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240467029/2 | 13/09/2023 | 0.009623 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009623 | 0
5938 | Restaurant+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01148 | 0,4 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230494546/3 | 13/09/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
5939 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PT 499 BL 6A PANDURULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18135909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211695090/2 | 2023-04-09 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
5940 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18167447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18167447 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039822/4 | 2023-07-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5941 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18202202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202202 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221254338/4 | 2023-12-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5942 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18163433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163433 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241111138/2 | 2023-05-09 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
5943 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,4 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18200147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240073796/3 | 2023-07-09 | 0.004741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004741 | 0
5944 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18221030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211883336/2 | 2023-12-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5945 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00327 | 0,4 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18105908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105908 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240923431/4 | 2023-07-09 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
5946 | SOCIETATE+CEF ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00664 | 0,4 | PTA 8138-IRIG1NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8138 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiu | E-Distributie Dobrogea | 17730196 | 2023-06-07 | 17730196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230089883/4 | 14/09/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
5947 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17676032 | 2023-05-07 | 17676032 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212174228/2 | 14/09/2023 | 0.01904 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01904 | 0
5948 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00448 | 0,4 | PT 343 L104 AVRAM IANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18227527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18227527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211766415/3 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5949 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01032 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17995191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995191 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212942771/2 | 14/09/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
5950 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTA2 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18214542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18214542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210585233/3 | 14/09/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5951 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00344 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18226041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226041 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220148362/3 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5952 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18063831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063831 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220334303/2 | 31/08/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5953 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18132889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18132889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221210431/2 | 2023-07-09 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
5954 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 389 MAIOR SONTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18163591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18163591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241006658/4 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5955 | STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE MENAJERE+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.036 | 0,4 | A20 2002- SACELE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18158909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213249468/2 | 2023-06-09 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
5956 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162220 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241111532/2 | 2023-05-09 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
5957 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0066 | 0,4 | PTA 3645 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18174186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18174186 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221335125/3 | 2023-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5958 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18119293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18119293 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230106951/4 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5959 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210351166/2 | 13/09/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
5960 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18242232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210746423/3 | 14/09/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
5961 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028561/4 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5962 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00344 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213932 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231021239/3 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5963 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18158929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158929 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212822598/3 | 14/09/2023 | 0.008023 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008023 | 0
5964 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00344 | 0,4 | PTA SAT4 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17849869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17849869 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212981268/2 | 2023-07-09 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
5965 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0033 | 0,23 | PTA 3139 PERISORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17762417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17762417 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220104599/3 | 2023-07-09 | 0.003229 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003229 | 0
5966 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01027 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18082170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231177163/3 | 13/09/2023 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
5967 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 1152 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210393050/3 | 2023-11-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5968 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,23 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18169886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213289440/2 | 2023-11-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5969 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18199535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18199535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213418129/2 | 2023-11-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5970 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,4 | PTA 390 VACARENI L9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18186599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18186599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240167059/3 | 2023-07-09 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
5971 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 607 STR MONUMENTULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18186799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18186799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213137464/3 | 13/09/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
5972 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18173914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230833891/3 | 13/09/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
5973 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0108 | 0,4 | PTA 1798 SERE LEHLIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221305289/3 | 2023-06-09 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
5974 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,23 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18124143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124143 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211234921/2 | 2023-06-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
5975 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00616 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16394239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16394239 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230054481/4 | 2023-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5976 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00552 | 0,23 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18147331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18147331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210836557/3 | 2023-06-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
5977 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18124663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124663 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269176/3 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5978 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211982583/2 | 13/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5979 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0043 | 0,23 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190416 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220335012/3 | 13/09/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
5980 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,23 | PCZ-5298 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18082219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18082219 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231040634/2 | 2023-04-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
5981 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117545 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212282431/3 | 15/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5982 | Ferma + CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07992 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18106027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18106027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213832624/2 | 2023-12-09 | 0.070556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.070556 | 0
5983 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 547 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136856 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241036167/5 | 13/09/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
5984 | Atelier Auto +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0121 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8639 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 33m din care 23m pozat aerian si 10m pozat pe stalp SE4 de bransament, cu BMPT32A existent. Este necesara inlocuire disjunctor 32A existent in BMPT cu disjunctor 40A nou. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17661059 | 2023-07-07 | 17661059 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231320219/2 | 13/09/2023 | 0.011855 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011855 | 0
5985 | Sediu + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01955 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18209919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210727871/2 | 13/09/2023 | 0.019109 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019109 | 0
5986 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01316 | 0,4 | PTA 70 MALIUC L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18153024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18153024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240964188/3 | 13/09/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
5987 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02788 | 0,4 | PTA VICTORIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18071424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071424 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213887376/2 | 13/09/2023 | 0.027122 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027122 | 0
5988 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18138954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18138954 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230345956/4 | 2023-05-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5989 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00606 | 0,4 | PTCZ 60 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18103323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18103323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213249491/2 | 13/09/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
5990 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130300 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231148701/2 | 2023-04-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5991 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 85 CASA ARMATEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17896196 | 28/07/2023 | 17896196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212113197/3 | 14/09/2023 | 0.009692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009692 | 0
5992 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00644 | 0,4 | PTA 2924 TCIF GALBINASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18173711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221010103/2 | 2023-11-09 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
5993 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00828 | 0,4 | PT 376 STR. AUREL VLAICU RAJA TECHIRGHIO | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17750036 | 2023-06-07 | 17750036 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212768878/2 | 14/09/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
5994 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212958756/3 | 13/09/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
5995 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117551 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211426531/3 | 15/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5996 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 1538 RAZVANI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18212732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220348140/3 | 15/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5997 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00654 | 0,23 | PTA 8246-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18200629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230126380/4 | 15/09/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
5998 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2633 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18149750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18149750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221266791/4 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
5999 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00304 | 0,23 | PTA5084 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17726824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230926287/4 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6000 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211792548/2 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6001 | SPALATORIE AUTO+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.23544 | 10 | S10 0409- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18164303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18164303 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212946023/2 | 13/09/2023 | 0.21168 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.21168 | 0
6002 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18210092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213264971/2 | 2023-12-09 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
6003 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18200364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200364 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212798400/2 | 2023-12-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6004 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00732 | 0,4 | PT 123 BL ID3 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18170493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212171135/2 | 2023-12-09 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6005 | MICROFERMA+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA CAP CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18112865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18112865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212952435/3 | 2023-04-09 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
6006 | SEDIU HALA +CEF ANEXA 2 - doreste limitare la 10kW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0117 | 0,4 | PT 258 BL P2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18221751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221751 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210718927/3 | 15/09/2023 | 0.01146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01146 | 0
6007 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 385 MOARA COCHIRLENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18212147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18212147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213108529/2 | 14/09/2023 | 0.009697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009697 | 0
6008 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18242890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242890 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213831724/2 | 14/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6009 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17774271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17774271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211236833/2 | 2023-07-09 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
6010 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18229799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229799 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231158409/3 | 15/09/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6011 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05655 | 0,4 | PA-8220-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18243801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243801 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231265992/2 | 15/09/2023 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
6012 | BRUTARIE+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 309 ICIL L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18137081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18137081 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240509598/3 | 2023-08-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6013 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00308 | 0,4 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18189349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189349 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213292781/1 | 2023-08-09 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6014 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00504 | 0,4 | PTA 1730 PLUMBUITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18176367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18176367 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220472047/2 | 15/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6015 | Ferma zootehnica + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0676 | 0,4 | PTA 3904 LEA GRADISTEA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17220797 | 12/04/2023 | 17220797 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220685953/2 | 15/09/2023 | 0.067 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.067 | 0
6016 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0,23 | PTAB 1680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210081335/2 | 2023-12-09 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6017 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18222885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18222885 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230042040/4 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6018 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0041 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18221149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221149 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241048429/3 | 25/09/2023 | 0.00389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00389 | 0
6019 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,4 | PTA 1732 SANDULITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18204794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18204794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220385163/2 | 18/09/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6020 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00327 | 0,4 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210943714/3 | 18/09/2023 | 0.003195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003195 | 0
6021 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00581 | 0,4 | PTA 8041-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18169133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169133 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231160963/3 | 18/09/2023 | 0.005494 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005494 | 0
6022 | CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19992 | 6 | S6 0702 PT 4 CHIMPEX- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18126351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18126351 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211033399/2 | 18/09/2023 | 0.19492 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19492 | 0
6023 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTA 1421 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18188587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18188587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210433516/2 | 18/09/2023 | 0.004848 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004848 | 0
6024 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 1538 RAZVANI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18124783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18124783 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230912394/3 | 16/09/2023 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
6025 | LOCUINTA +CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18209192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212878555/4 | 16/09/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
6026 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PT 225 ATELIERELOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional, in montaj direct. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cuo firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18031567 | 29/08/2023 | 18031567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212743376/3 | 15/09/2023 | 0.014548 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014548 | 0
6027 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006075 | 0,4 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18071489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18071489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240467782/3 | 16/09/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
6028 | VILA TURISTICA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PT 1782 PROMENADA B1 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17853978 | 26/07/2023 | 17853978 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213520932/2 | 18/09/2023 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
6029 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 1076 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18235509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235509 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213081530/2 | 19/09/2023 | 0.005291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005291 | 0
6030 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,4 | PTZ 1293 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18165560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18165560 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213243035/3 | 19/09/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6031 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00574 | 0,4 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18255170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18255170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241077443/3 | 18/09/2023 | 0.00562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00562 | 0
6032 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0045 | 0,23 | PTA 3031 ROSETI | Bransament monofazat existent. BMPM existent. Inlocuire masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17391270 | 2023-05-08 | 17391270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220195397/2 | 19/09/2023 | 0.004409 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004409 | 0
6033 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00516 | 0,4 | PTA-23 MOARA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18247177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240239857/3 | 19/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6034 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00836 | 0,4 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17534701 | 2023-02-06 | 17534701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240827063/2 | 19/09/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
6035 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,4 | PTA 7582-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230839493/3 | 19/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6036 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01104 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18229888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211219935/3 | 19/09/2023 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
6037 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18203302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203302 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212707196/2 | 19/09/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6038 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0083 | 0,4 | PTA 8138-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18079888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18079888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231326484/2 | 2023-06-09 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
6039 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18161878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18161878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210346698/4 | 13/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6040 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18189630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230051422/3 | 20/09/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6041 | SCOALA GIMNAZIALA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,23 | PTA 1400 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18170877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18170877 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210981154/2 | 13/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6042 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18171467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171467 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213901542/2 | 16/09/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6043 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 78 MANGALIA BL M3 STR. MUNCITORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18128376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18128376 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212827379/2 | 19/09/2023 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
6044 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01469 | 0,4 | PT 101 STADION GHEORGHE HAGI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17875683 | 24/07/2023 | 17875683 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212025593/3 | 19/09/2023 | 0.014395 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014395 | 0
6045 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,4 | PTA 1219 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18209405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210177094/2 | 19/09/2023 | 0.003214 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003214 | 0
6046 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,23 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18053935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18053935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210314626/4 | 2023-05-09 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6047 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00632 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18235711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240060556/4 | 15/09/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6048 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,4 | PTA 442 PECINEAGA ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210053334/2 | 15/09/2023 | 0.00584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00584 | 0
6049 | Garaj + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0102 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18221819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18221819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221387379/2 | 19/09/2023 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
6050 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00267 | 0,4 | PTAB 5085 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18210427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210427 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230775717/4 | 17/09/2023 | 0.002537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002537 | 0
6051 | AMENAJARE PISCICOLA + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0272 | 0,4 | PTA 215 PISCICOLA 1 L 10008 | Se va inlocui contorul trifazat existent, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa CDJT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa CDJT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 10894511 | 22/09/2022 | 10894511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240720986/2 | 17/09/2023 | 0.02659 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02659 | 0
6052 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | -BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT.BMPM EXISTENT.INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17032170 | 17/04/2023 | 17032170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220843386/2 | 17/09/2023 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
6053 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00779 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjuntorul existent cu unul nou de 40 A monofazat. Se va monta contor electronic monofazat tip CERM SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18022570 | 31/08/2023 | 18022570 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212925817/3 | 19/09/2023 | 0.007633 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007633 | 0
6054 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00774 | 0,23 | PTA SAT PETROSANI L2602 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18169373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18169373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210296096/3 | 14/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6055 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18081699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18081699 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212432584/2 | 13/09/2023 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
6056 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,4 | PTA 393 UZINA APA CHILIA VECHE L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18248344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240928458/4 | 2023-01-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6057 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0102 | 0,4 | PT 28 FCA PAINE L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18243927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240688327/2 | 21/09/2023 | 0.009946 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009946 | 0
6058 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18249852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249852 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269288/2 | 21/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6059 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00609 | 0,4 | PTA 7588 -V. CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18263240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18263240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308563/2 | 21/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6060 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02125 | 0,4 | PTA 159 POMPE BIFURCATIE CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18210271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213495203/2 | 21/09/2023 | 0.01955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01955 | 0
6061 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004095 | 0,4 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18059870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18059870 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220468941/3 | 21/09/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
6062 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PT 432 CT 102 BL TS 8 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18250630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18250630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211914915/3 | 21/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6063 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,4 | PTZ 90 BIG L 11504 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18171334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18171334 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240550336/3 | 19/09/2023 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
6064 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTA 6469 URCC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18245636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18245636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210588416/2 | 19/09/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6065 | Statie de baza comunicatii electronice+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00581 | 0,4 | PTA5199 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18254117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254117 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231291474/2 | 19/09/2023 | 0.005689 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005689 | 0
6066 | spatiu comercial+Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0123 | 0,4 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17684030 | 2023-06-07 | 17684030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221244764/3 | 22/09/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
6067 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00672 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18220936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18220936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211168332/3 | 13/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6068 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00609 | 0,4 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18264702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230711795/3 | 21/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6069 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | Demontare de pe teava metalica a echipamentelor existente(cablu 3x25+16mm) si remontare(pozare) pe stalpul de retea tip SE4 cablu bransament trifazat 3x25+16mm cu L=12m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 32A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4,pus la dispozitie de EDD,montat pe stalpul de retea. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 440,91 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17520677 | 2023-07-06 | 17520677 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230894551/4 | 21/09/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
6070 | Restaurant + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01974 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18220950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18220950 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221436295/2 | 22/09/2023 | 0.019342 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019342 | 0
6071 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00344 | 0,23 | PTA 2699 CAP PASAREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18200382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200382 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220762274/2 | 14/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6072 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00342 | 0,23 | PTA 79 NIFON L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18202192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18202192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240480686/4 | 14/09/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6073 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00315 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18224139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18224139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213725108/2 | 14/09/2023 | 0.003084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003084 | 0
6074 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00344 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18209068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18209068 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221047327/3 | 15/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6075 | DEPOZIT + CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09 | 0,4 | PT 207 TCL REP UTILAJ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18166745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18166745 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804406/3 | 21/09/2023 | 0.088178 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088178 | 0
6076 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00944 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18239158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239158 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240000167/2 | 21/09/2023 | 0.009221 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009221 | 0
6077 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00609 | 0,4 | PTA 7185 - OGRADA PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18264587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231310296/2 | 25/09/2023 | 0.005967 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005967 | 0
6078 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07739 | 0,4 | PTCZ 506 NEPTUN R. NEPTUN | Se mentine alimentarea ex.Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12178593 | 2022-11-11 | 12178593 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210689834/2 | 25/09/2023 | 0.0587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0587 | 0
6079 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01456 | 0,4 | PTA 1071 NAVODARI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10005 nou montat conform lucrare de intarire. Din stalpul SC10005 nou montat se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 20 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 10 m subteran profil A nepavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,7%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILACU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??,externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16699123 | 24/03/2023 | 16699123 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213862773/1 | 25/09/2023 | 0.014259 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014259 | 0
6080 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.04004 | 0,4 | PTA 2642 APROZI | -Alimentarea cu energie electrica se face din CD aferenta PTA2642 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 16m din lungimea totala de 16m si BMPT 32A. -Montare bransament trifazat alimentat din CD 0,4Kv PTA 2642 montat subteran cu subtraversarea str.Floarea Soarelui in lungime de 105m(Cablu Quadripol 3X50+25C AL DC4126/13-105m din care 100m pozat subteran cu subtraversarea str.Floarea Soarelui). Montare BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01 la limita de proprietate. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(smart meter),TC-uri 125/5A+400%. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni).. | E-Distributie Dobrogea | 17529639 | 30/05/2023 | 17529639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220671341/3 | 25/09/2023 | 0.03515 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03515 | 0
6081 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8138-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18229881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18229881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231281349/2 | 25/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6082 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,4 | PTA 8037-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18261886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230374745/4 | 25/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6083 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18249962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213468450/2 | 25/09/2023 | 0.006268 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006268 | 0
6084 | Hotel + Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03947 | 0,4 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS Diamantcu cablu de joasa tensiune 3x50+25C mmp in lungime de 5 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 80 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17672539 | 2023-05-07 | 17672539 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210776886/3 | 22/09/2023 | 0.038661 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.038661 | 0
6085 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00528 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16870939 | 2023-07-07 | 16870939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240766504/3 | 25/09/2023 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
6086 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5080 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18105136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18105136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230221971/4 | 25/09/2023 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
6087 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00606 | 0,4 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18239886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18239886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213200229/2 | 25/09/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6088 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 336- 100 APART. | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241111914/3 | 25/09/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
6089 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00664 | 0,4 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18235320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235320 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211631191/2 | 25/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6090 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00436 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18248169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213276176/3 | 25/09/2023 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
6091 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18216232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18216232 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210471507/4 | 25/09/2023 | 0.00484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00484 | 0
6092 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18248690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212005456/2 | 21/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6093 | PENSIUNE+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00836 | 0,4 | PTA 625 KARYNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18136144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18136144 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241112689/3 | 2023-12-09 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
6094 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1097 OITUZ LEA 4305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17752034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17752034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213314674/3 | 26/09/2023 | 0.009687 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009687 | 0
6095 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0066 | 0,4 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18317981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18317981 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231308428/2 | 25/09/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
6096 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,23 | PTA-5417 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18158897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18158897 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231149937/3 | 2023-03-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6097 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0133 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se va mentine alimentarea existenta. Se va schimba disjunctorul existent cu unul nou de 25 A in BMPT existent. Se va monta contor electronic trifazat tip Smartmetere bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18073320 | 2023-01-09 | 18073320 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211301375/3 | 26/09/2023 | 0.013024 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013024 | 0
6098 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00609 | 0,4 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18255894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18255894 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230702874/3 | 25/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6099 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00528 | 0,4 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18101024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18101024 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220968654/4 | 2023-08-09 | 0.005154 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005154 | 0
6100 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00545 | 0,4 | PTA-8072-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18076789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18076789 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231298606/3 | 19/09/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
6101 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00315 | 0,4 | PTA 11 VETERANI L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18242684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242684 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240523190/3 | 21/09/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6102 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00615 | 0,4 | PTA 7668 -LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18254469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254469 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230842981/3 | 21/09/2023 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
6103 | CHIMPEX SA (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19992 | 6 | S6 0702 PT 4 CHIMPEX- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat in montaj indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 | E-Distributie Dobrogea | 18126894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18126894 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211033401/2 | 21/09/2023 | 0.19492 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19492 | 0
6104 | Moara+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.5022 | 20 | A20 9300- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat in montaj indirect existent cu contor electronic trifazat in montaj indirect cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA- UOMTJT. Se vor respecta conditiile tehnice conform Ord. ANRE nr.228/2018. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza larealizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 11008794 | 2022-09-09 | 11008794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079692/4 | 26/09/2023 | 0.47667 | Prosumator > 400 Kw | 0.47667 | 0
6105 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241200216/2 | 18/09/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6106 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00344 | 0,4 | PTA 3116 RASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18252924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18252924 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220260716/3 | 18/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6107 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,4 | ORAS PCZ 7407 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18256147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18256147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230740247/4 | 18/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6108 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.014 | 0,4 | PTA 73 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18233866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241180268/3 | 18/09/2023 | 0.01369 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01369 | 0
6109 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00505 | 0,4 | PT 54 UNIVERSITATE OVIDIUS B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18269304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18269304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212010306/2 | 28/09/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6110 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18257199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212937102/3 | 21/09/2023 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
6111 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18261740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230208763/3 | 21/09/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
6112 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01079 | 0,4 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18245050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18245050 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213215337/3 | 21/09/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6113 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 2651 BUCIUMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18275945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275945 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220817691/3 | 21/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6114 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18206402 | 15/09/2023 | 18206402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240821708/3 | 28/09/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
6115 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2920 SMA NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18327705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18327705 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220828019/3 | 29/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6116 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,4 | PTA-8008-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18157736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18157736 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230138293/4 | 2023-08-09 | 0.005251 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005251 | 0
6117 | Locuinta P+E-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18317983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18317983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220752745/3 | 27/09/2023 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
6118 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,23 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18312342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18312342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210478177/3 | 27/09/2023 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
6119 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00975 | 0,23 | PTA 63 MESTERU L 9702 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17961109 | 25/08/2023 | 17961109 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240358433/4 | 21/09/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
6120 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18283219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18283219 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241120723/3 | 25/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6121 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18270565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270565 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240782344/3 | 21/09/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6122 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00504 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18276741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18276741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231209686/3 | 21/09/2023 | 0.004938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004938 | 0
6123 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005335 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18264423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211186400/2 | 20/09/2023 | 0.00467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00467 | 0
6124 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015355 | 0,4 | PTA 1 P ALBA | <![CDATA[S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA]]> | E-Distributie Dobrogea | 18223953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18223953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212957384/3 | 14/09/2023 | 0.0132 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0132 | 0
6125 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0332 | 0,4 | PTZ 528 | Se mentine alimentarea existenta . Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s.Se vor calcula pierderi in instalatia cuprinsa intre punctul de delimitare si punctul de masura.Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - LES 10 kV 185 mmp, in lungime 10 m. | E-Distributie Dobrogea | 17937972 | 29/08/2023 | 17937972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804844/4 | 29/09/2023 | 0.029394 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029394 | 0
6126 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA4 TOPRAISAR L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17450265 | 20/05/2023 | 17450265 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211116009/3 | 29/09/2023 | 0.007785 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007785 | 0
6127 | Imobil + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00612 | 0,4 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18157407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18157407 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220710064/2 | 2023-08-09 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
6128 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0056 | 0,4 | PTA 525 ROMTELECOM L 10201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18173643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18173643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079074/2 | 14/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6129 | Centrala fotovolotaica- Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01357 | 0,4 | PTA 40 DIG L 10300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18309812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241161931/3 | 27/09/2023 | 0.013259 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013259 | 0
6130 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6170-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18314796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18314796 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230493107/4 | 27/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6131 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PT 871 STR.VERONA COLT LYON NR.1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18070391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18070391 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213824805/2 | 27/09/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6132 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00728 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18320019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18320019 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212950826/2 | 27/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6133 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0083 | 0,4 | PTA 6227 REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18247169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18247169 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231326158/2 | 21/09/2023 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6134 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00696 | 0,4 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18314754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18314754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231323548/2 | 28/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6135 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18312708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18312708 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230874234/3 | 28/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6136 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00605 | 0,23 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17388780 | 03/05/2023 | 17388780 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240101361/2 | 29/09/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
6137 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.00603 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18251512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18251512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724950/3 | 28/09/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6138 | MAGAZIN +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1377 | 20 | S20 ORAS 1-CALARASI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18329505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329505 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221368367/2 | 29/09/2023 | 0.1274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1274 | 0
6139 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18025285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18025285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220872973/5 | 2023-09-08 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6140 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18275719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212937911/4 | 2023-12-10 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
6141 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006225 | 0,23 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18162271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18162271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211805532/2 | 2023-01-10 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6142 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00675 | 0,4 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18236774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213364343/1 | 2023-01-10 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
6143 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18248950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248950 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210000886/2 | 2023-01-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6144 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01131 | 0,4 | PCZ 6027-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18243575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230933612/3 | 2023-01-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6145 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 7601 -TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18249731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230568380/3 | 2023-01-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6146 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,23 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18264728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213684270/2 | 2023-01-10 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
6147 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00609 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18261845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231286478/2 | 2023-01-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6148 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02156 | 0,4 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul 32A existent cu disjunctor 63A. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent SmartMeter bidirectional CERT 1. - Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18022006 | 2023-07-09 | 18022006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221412985/2 | 2023-01-10 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
6149 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18304587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18304587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220826062/4 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6150 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2809 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18257442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18257442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220752857/3 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6151 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02511 | 0,4 | PT 292 CAMIN 1 SNC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 17879832 | 13/09/2023 | 17879832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211289842/3 | 2023-02-10 | 0.01958 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01958 | 0
6152 | Anexe gospodaresti+CEF 10 KW ? AFM 2021 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01079 | 0,23 | PTA 8 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18330575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330575 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241052604/4 | 2023-03-10 | 0.009735 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009735 | 0
6153 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00826 | 0,4 | PT 83 LIDL ICIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18312244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18312244 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213118227/2 | 2023-03-10 | 0.008065 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008065 | 0
6154 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18254823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210962793/4 | 2023-03-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6155 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18277168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18277168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241031230/3 | 2023-03-10 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6156 | MAGAZIN + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014445 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18155097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18155097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210844354/4 | 2023-03-10 | 0.014151 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014151 | 0
6157 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0077 | 0,4 | PTA 8604-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18003069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18003069 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231176016/2 | 2023-03-10 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
6158 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0063 | 0,23 | PTA 4 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18255792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18255792 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212818357/2 | 2023-01-10 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
6159 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00637 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18295959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18295959 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213728707/2 | 2023-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6160 | GRADINITA + Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 1742 CIMITIR VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18350224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18350224 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220738468/3 | 2023-04-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6161 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18302083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302083 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230382979/3 | 17/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6162 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 1397 APE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18261230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18261230 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221437263/2 | 2023-03-10 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
6163 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01008 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18273480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211208360/3 | 2023-03-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6164 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00609 | 0,23 | PTA 7601 -TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18249749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230568223/4 | 2023-03-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6165 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.024705 | 0,4 | PTA 3626 PECO-PARCARE A2 KM102 (111) | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18268865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18268865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221267961/3 | 2023-03-10 | 0.02421 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02421 | 0
6166 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.030555 | 0,4 | PTA 3626 PECO-PARCARE A2 KM102 (111) | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18273170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221267972/3 | 2023-03-10 | 0.029399 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029399 | 0
6167 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01305 | 0,4 | PT 917 STR. H. COANDA 21 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18344345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18344345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213774102/3 | 2023-04-10 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
6168 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0153 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 63A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17763329 | 26/09/2023 | 17763329 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230152716/3 | 2023-04-10 | 0.014645 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014645 | 0
6169 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.46576 | 0,4 | A-S20 5406 COTA 20- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18123296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18123296 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210817635/2 | 2023-03-10 | 0.3916 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3916 | 0
6170 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.19926 | 10 | A10 1203- EFORIE NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18266535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18266535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213561645/2 | 2023-04-10 | 0.16659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.16659 | 0
6171 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00648 | 0,4 | PTA 2877 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18273529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220981996/4 | 2023-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6172 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 579 CATALOI L 9302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18321255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18321255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240352864/4 | 2023-03-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6173 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0034 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18189820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240958822/3 | 2023-03-10 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6174 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | POMPE APA PTA 7464 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230684604/3 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6175 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00648 | 0,23 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18281536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18281536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240839178/3 | 2023-03-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6176 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00696 | 0,23 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18309450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213331437/2 | 2023-03-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6177 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18307922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18307922 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240874267/3 | 2023-03-10 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
6178 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00598 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18312493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18312493 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221178782/3 | 2023-03-10 | 0.00584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00584 | 0
6179 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18312732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18312732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230492342/3 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6180 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00664 | 0,4 | PTA 7565-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18259658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259658 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231291306/2 | 2023-03-10 | 0.006502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006502 | 0
6181 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 9193146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09193146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240512301/3 | 2023-02-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6182 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,23 | PT 1297 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18341466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18341466 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210051006/2 | 2023-02-10 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6183 | Punct lucru -Popas Dropia+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.047775 | 0,4 | PTA 3535 POPAS DROPIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18320865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18320865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220658290/2 | 2023-02-10 | 0.04677 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04677 | 0
6184 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 7601 -TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18249820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230819222/4 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6185 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,23 | PTA 7583-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18264616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264616 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230877024/4 | 2023-04-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6186 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004235 | 0,23 | PTA 7179 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18331176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18331176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231339310/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6187 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01365 | 0,4 | PTAB 1911 L 5408 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18277724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18277724 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213731880/2 | 2023-03-10 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6188 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0084 | 0,4 | PTCZ 258 GRADINITA L 9117 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10005 existent-str.Balizei, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17486257 | 21/06/2023 | 17486257 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240451976/3 | 05.10.2023 | 0.008222 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008222 | 0
6189 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,23 | PTA 7165 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18301905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18301905 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230881018/3 | 2023-04-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6190 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0083 | 0,4 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18306345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18306345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241196388/2 | 2023-04-10 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6191 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0083 | 0,4 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18308086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18308086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241196210/2 | 2023-04-10 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6192 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18215472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215472 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240565051/4 | 2023-04-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6193 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,4 | PT 917 STR. H. COANDA 21 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18319703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18319703 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213554119/2 | 2023-04-10 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
6194 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18312534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18312534 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230816588/3 | 2023-04-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6195 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18275759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275759 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211791312/2 | 2023-04-10 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6196 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00729 | 0,23 | PTA-5105 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18259859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18259859 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230011046/4 | 2023-05-10 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
6197 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0095 | 0,4 | PTA 3226 GALDAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18138772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18138772 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221277456/4 | 2023-06-10 | 0.00867 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00867 | 0
6198 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0088 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17953008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17953008 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240089861/3 | 2023-06-10 | 0.00962 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00962 | 0
6199 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019575 | 0,4 | PT PERFORMANT 10 JIULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18167204 | 15/09/2023 | 18167204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212091743/3 | 2023-06-10 | 0.019183 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019183 | 0
6200 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00321 | 0,23 | PTA 147 L 11003 CORUGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17971847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17971847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240075259/4 | 2023-06-10 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6201 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5443 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5443 prin executarea urmatoarelor lucrari:- Bransament monofazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5443, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 1*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPM tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD pe stilpul de racord existent SE4. In BMPM se va monta contor electronic monofazic 60A. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei.Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu subteran,cu 3 conductoare izolate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPM se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 17658848 | 21/07/2023 | 17658848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231354610/1 | 2023-05-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
6202 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01183 | 0,4 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18326264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18326264 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210637286/4 | 2023-04-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6203 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,23 | PTCZ 13 MANGALIA SANATORIU TBC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18339135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18339135 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213641116/2 | 2023-05-10 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6204 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18290122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18290122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230892212/3 | 2023-04-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6205 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00303 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18298246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298246 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240257688/5 | 2023-04-10 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
6206 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6032 -BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18314994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18314994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230595425/3 | 2023-04-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6207 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00744 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18445999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445999 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210382430/2 | 2023-09-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6208 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8016-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18393491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18393491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231280966/1 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6209 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01064 | 0,4 | PTA-5155 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18353146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18353146 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231199718/3 | 2023-09-10 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
6210 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PCZ 2715 DUCATEXT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18308599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18308599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220663331/2 | 2023-06-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6211 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18314825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18314825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230743712/3 | 2023-06-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6212 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18355576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18355576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210725240/3 | 2023-09-10 | 0.003169 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003169 | 0
6213 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTAB 2 OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18415919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18415919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212102915/2 | 2023-09-10 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
6214 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,23 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18426898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426898 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230226213/4 | 2023-09-10 | 0.004624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004624 | 0
6215 | Hala Productie + ANEXA1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0513 | 0,4 | PTCZ 11 ISEM 3 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 16 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 6 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 125 A, reglat la 0,8%<(>,<)> si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea deCALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17402684 | 2023-09-06 | 17402684 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213893429/1 | 2023-09-10 | 0.048998 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048998 | 0
6216 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 183 PT NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18430678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18430678 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213469204/2 | 2023-09-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6217 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA 441 SAT 1 MOSNENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18271387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18271387 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210021733/2 | 2023-09-10 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
6218 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00738 | 0,23 | PTA 2 267 SATU NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18344513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18344513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213040973/3 | 2023-09-10 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6219 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18349709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18349709 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231250244/4 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6220 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA-5532 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18385207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18385207 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230047494/4 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6221 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18353979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18353979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221230398/2 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6222 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18427170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18427170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230463306/3 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6223 | Statie de baza comunicatii electronice-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0083 | 0,4 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18309323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309323 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241196221/2 | 27/09/2023 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6224 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18355370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18355370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230250120/3 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6225 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0045 | 0,23 | PTA 807 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17846650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17846650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213713970/3 | 2023-09-10 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
6226 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18351350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18351350 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241045729/1 | 2023-09-10 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
6227 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0195 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18330817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240635666/3 | 2023-09-10 | 0.019107 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019107 | 0
6228 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0112 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18204874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18204874 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212963550/5 | 2023-09-10 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
6229 | Locuinta + cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01036 | 0,4 | PTA 1532 IT VALERICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18415774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18415774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221402984/2 | 2023-09-10 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
6230 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,4 | PTA 50 PARTIZANI L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18418413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418413 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241060490/3 | 2023-09-10 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
6231 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0162 | 0,4 | PTA 2825 PODISCA MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18104097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18104097 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221220825/4 | 2023-06-10 | 0.01462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01462 | 0
6232 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18432938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18432938 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240034456/4 | 2023-09-10 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
6233 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00435 | 0,23 | ORAS PCZ 7407 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18300501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300501 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230947202/4 | 2023-10-10 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
6234 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA2 BIRUINTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18322129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322129 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210571092/2 | 2023-10-10 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6235 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00435 | 0,23 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18263312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18263312 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230041476/2 | 21/09/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
6236 | Magazin+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02025 | 0,4 | PTA 48 POSTA SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17728900 | 25/09/2023 | 17728900 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241024580/4 | 2023-11-10 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
6237 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01638 | 0,4 | PTAB 1617 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17420432 | 2023-05-05 | 17420432 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369682/3 | 2023-09-10 | 0.01465 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01465 | 0
6238 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | BRANSAMENT MONOFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 17352690 | 22/04/2023 | 17352690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220954244/3 | 28/09/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
6239 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,4 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18298962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298962 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220572970/4 | 2023-10-10 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
6240 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.014105 | 0,4 | PTA 321 SOMOVA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17936619 | 28/08/2023 | 17936619 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241201206/1 | 2023-11-10 | 0.013822 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013822 | 0
6241 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0063 | 0,23 | PTZ 7 IVV BABADAG | Se va inlocui contorul monofazic existent in TG JT utilizator, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa TG JT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa TG JT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16125969 | 2023-06-04 | 16125969 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240552406/2 | 2023-11-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
6242 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA NOU LOTIZARI RAMPA CFR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18254499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18254499 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212195265/2 | 2023-11-10 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6243 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005775 | 0,23 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18395727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18395727 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230463205/4 | 2023-06-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6244 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18325526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18325526 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220102126/3 | 2023-09-10 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6245 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00559 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18418237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231009639/2 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6246 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0123 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18426749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213172115/4 | 2023-10-10 | 0.00957 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00957 | 0
6247 | TERASA ANDREEA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01886 | 0,4 | PT 31 MAMAIA CAZINO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18353855 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18353855 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210739492/3 | 2023-05-10 | 0.018473 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018473 | 0
6248 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3122 MIRCEA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18298168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221191710/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6249 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3937 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18388974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18388974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220407405/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6250 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0216 | 0,4 | PT 821 CARTIER FINCOGERO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18335993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18335993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213716827/3 | 2023-05-10 | 0.021088 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021088 | 0
6251 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTM 243 ION URSU SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18332305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18332305 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211749517/2 | 2023-10-10 | 0.00274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00274 | 0
6252 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 642 STR MORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18442171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18442171 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212863436/3 | 2023-10-10 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
6253 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA-5532 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18394383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18394383 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230047179/4 | 2023-10-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6254 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2774 IRIGATII FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18298928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298928 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220882929/3 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6255 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00605 | 0,23 | PTA 5157 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18304825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18304825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230557333/3 | 2023-10-10 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6256 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18249635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211408294/2 | 2023-10-10 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
6257 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18314668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18314668 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230807140/3 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6258 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00385 | 0,23 | PTA 2561 PRIMARIE CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18190137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18190137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220014779/3 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6259 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 647 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18445899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445899 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211347869/2 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6260 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18236872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240022824/4 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6261 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007055 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244313 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210767482/3 | 2023-10-10 | 0.007 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007 | 0
6262 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18282116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210184744/3 | 2023-04-10 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6263 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3398 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18396639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18396639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220201957/2 | 2023-11-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6264 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2744 PRIMARIE CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18415716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18415716 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220059790/3 | 2023-11-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6265 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0083 | 0,4 | PTA 129 SAT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18309698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18309698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241101845/3 | 2023-12-10 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6266 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8163-IRIG1NORD | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8163 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT 32A amplasat pe zid exterior locuinta. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18203959 | 27/09/2023 | 18203959 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231194904/4 | 2023-11-10 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
6267 | ANEXA LA EXPLOATATIE AGRICOLA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament monofazat existent din cablu jt 2x16mmp, cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SC 10002.Este necesara verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune)si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18160671 | 2023-06-09 | 18160671 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331581/2 | 2023-11-10 | 0.00534 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00534 | 0
6268 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 2631 PRIMARIE NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18327531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18327531 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220753869/4 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6269 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,4 | PTA 2995 STATIE BENZINA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18338528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18338528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221239926/4 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6270 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18434195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18434195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213695496/3 | 2023-10-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6271 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00891 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18311698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18311698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241083956/3 | 2023-06-10 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
6272 | Statie de baza comunicatii electronice-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PTA 1044 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18345449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213445882/2 | 2023-12-10 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6273 | Statie de baza comunicatii electronice-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PTA 1373 PANTELIMONU DE SUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18345360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213573402/2 | 2023-12-10 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6274 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA 1432 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18201478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18201478 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213582525/2 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6275 | AVIA MOTORS SRL pct. de lucru Constanta-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | S-A20 0724- PETROL SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18340035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18340035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213242438/2 | 2023-09-10 | 0.19599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19599 | 0
6276 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01001 | 0,23 | PTA 5478 - ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5478, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic;- se va inlocui contorul existent monofazic, cu contor electronic monofazic (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A , in BMPm;Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18229900 | 22/09/2023 | 18229900 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231268254/3 | 2023-11-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
6277 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17891187 | 21/07/2023 | 17891187 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212825007/3 | 13/10/2023 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
6278 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00332 | 0,23 | PTA 1442 DARVARI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18124690 | 29/09/2023 | 18124690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221389900/3 | 13/10/2023 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
6279 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0108 | 0,4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18210563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18210563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240713102/4 | 2023-10-10 | 0.010583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010583 | 0
6280 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA SAT POTARNICHEA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18320666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18320666 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210561631/3 | 2023-04-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6281 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 204 CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18416355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18416355 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240100898/4 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6282 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00405 | 0,23 | PTA 1644 ULMU 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18421749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18421749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220356868/3 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6283 | PUNCT LUCRU+CEF anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTAB 1908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18432883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18432883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213672345/2 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6284 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004235 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18434558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18434558 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221331312/3 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6285 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0091 | 0,23 | PTZ 57 LICEUL ALIM. L 11503 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17557646 | 2023-04-07 | 17557646 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240513201/3 | 13/10/2023 | 0.008917 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008917 | 0
6286 | Magazin+ CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04459 | 0,4 | PTZ 333 MAGAZIN L 11109 | In dreptul locatiei Suru Com SRL, se va sectiona LES-ul JT existent care alimenteaza bloc nr.57-scara B-din PTCZ nr.333, si se va monta o CS 0,4 kV noua unificata, pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Din CS noua montata, se va executa un racord trifazic subteran, realizat cu cablu de sectiune 3x50+25 C mmp in lungime de 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa CS 0,4 kV. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 80 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UOMT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 15752972 | 16/02/2023 | 15752972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240629164/2 | 2023-12-10 | 0.043688 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.043688 | 0
6287 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00539 | 0,4 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18427331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18427331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220270920/3 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6288 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18355280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18355280 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210990985/2 | 2023-12-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6289 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18353809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18353809 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212550181/3 | 2023-12-10 | 0.009696 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009696 | 0
6290 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | MOVILAN PTA 7051 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18189127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18189127 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230804833/3 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6291 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 639 STR CONSTANTEI FOST PTA 601 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18224073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18224073 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213016606/3 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6292 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,4 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18408461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18408461 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212238397/2 | 2023-12-10 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
6293 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18278137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18278137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210969060/2 | 2023-04-10 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
6294 | BIROU NOTARIAL +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 821 CARTIER FINCOGERO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18462619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18462619 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213701090/2 | 2023-12-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6295 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.020125 | 0,4 | PT 1838- PTAB2 TINERETULUI OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18461014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18461014 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213517927/3 | 2023-12-10 | 0.019595 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019595 | 0
6296 | CASA DE CULTURA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17735595 | 28/06/2023 | 17735595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211136359/2 | 2023-12-10 | 0.024253 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024253 | 0
6297 | Ferma crestere pui+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1188 | 20 | A20 8002 DOROBANTU- GALBIORI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18345756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345756 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213002049/3 | 2023-12-10 | 0.0979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0979 | 0
6298 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18349058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18349058 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270033/2 | 2023-12-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6299 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,23 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17794204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17794204 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213780930/2 | 2023-12-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6300 | CONSTRUCTIE C4+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 14 MANGALIA POD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18448972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18448972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213666247/2 | 2023-12-10 | 0.019384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019384 | 0
6301 | PRIMARIE+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17735545 | 2023-07-07 | 17735545 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211127797/4 | 2023-12-10 | 0.019402 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019402 | 0
6302 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009975 | 0,4 | PTCZ 326 H. TRAIAN EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18223714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18223714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211516878/4 | 2023-12-10 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
6303 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00606 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18242991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212258311/3 | 2023-12-10 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6304 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.093 | 0,4 | PTA7124 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18248840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248840 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231143054/3 | 2023-12-10 | 0.0783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0783 | 0
6305 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18270665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18270665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213225338/3 | 2023-12-10 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6306 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,4 | PTA-5054 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17978260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17978260 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230276634/4 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00533 | 0,23 | PTA IAS NEGRU VODA L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17979587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17979587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210614742/2 | 2023-10-10 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6308 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,4 | PTA5098 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18474866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18474866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230263854/3 | 19/10/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6309 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.019845 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18122643 | 13/09/2023 | 18122643 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210001720/2 | 2023-12-10 | 0.019428 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019428 | 0
6310 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00972 | 0,4 | PTA 129 SAT L 9505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18342442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18342442 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240413761/3 | 2023-02-10 | 0.009525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009525 | 0
6311 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PTA 2744 PRIMARIE CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18424490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18424490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221339848/3 | 2023-12-10 | 0.003061 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003061 | 0
6312 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00344 | 0,23 | PTA 1693 FLORICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18248044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18248044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220444529/3 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6313 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17973818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17973818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230462686/4 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6314 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 111 CONEXIF+SAT M.KOG.L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18298441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298441 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240106906/3 | 2023-12-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6315 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,23 | PTA 45 PARTIZANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18296754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18296754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213580387/2 | 27/09/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
6316 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3296 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18386921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18386921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221445138/2 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6317 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18326618 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18326618 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213151707/3 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6318 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0051 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18323864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230054492/3 | 2023-10-10 | 0.004894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004894 | 0
6319 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18130502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18130502 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230027931/4 | 2023-03-10 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6320 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,23 | PTAB 1791 ZAPHYR TOUR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17842170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17842170 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213675067/3 | 2023-10-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6321 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08798 | 0,4 | PT 735 PETROM V | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18115532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18115532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212910529/3 | 2023-05-10 | 0.0782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0782 | 0
6322 | Statie de baza comunicatii electronice+ CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PTA 261 SAT IVRINEZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18345657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345657 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213697779/2 | 2023-09-10 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6323 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00534 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18298095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18298095 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213227408/2 | 2023-10-10 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
6324 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004235 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18449226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18449226 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230630863/3 | 2023-11-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6325 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004235 | 0,23 | PTA 5169 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18461252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18461252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230228912/3 | 2023-11-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6326 | LOCUINTA+CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18469438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469438 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212218261/3 | 19/10/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6327 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTA 1 NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18467331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18467331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213321111/3 | 16/10/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6328 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00943 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18354452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211929674/3 | 13/10/2023 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
6329 | MAGAZIN+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0153 | 0,4 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Inlocuire Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18034328 | 2023-09-08 | 18034328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220736567/3 | 13/10/2023 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
6330 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea existenta .Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou trifazat de 25 A. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional, in montaj direct. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externeunit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18082587 | 2023-06-09 | 18082587 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212444790/4 | 2023-12-10 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
6331 | MAGAZIN+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTCZ 28 COMPLEX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18352808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18352808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211268658/2 | 2023-12-10 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
6332 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004235 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18423177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221297278/3 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6333 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 95 BL.PACII L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18445184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445184 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241014499/2 | 2023-12-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6334 | Spatii cazare,teren Sport+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0495 | 0,4 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18348511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18348511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241093418/2 | 2023-09-10 | 0.048509 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048509 | 0
6335 | STATIE BETOANE+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06325 | 0,4 | PT 31 MANGALIA STATIA DE BETOANE | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat tip CERT SM bidirectional. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iilede interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18123860 | 2023-04-10 | 18123860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210681195/2 | 17/10/2023 | 0.05879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05879 | 0
6336 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00763 | 0,4 | PTA 50 SARICHIOI L 9502 | Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SE 4 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 32 A. In BMPT se va monta cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17490450 | 2023-02-06 | 17490450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240219170/3 | 2023-12-10 | 0.007476 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007476 | 0
6337 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,4 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18213490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18213490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230447588/4 | 2023-03-10 | 0.004904 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004904 | 0
6338 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,4 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18423934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18423934 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221128507/3 | 17/10/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6339 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PT 516 BL LV6 PCT TERMIC 115 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10005. Din stalpul SC10005 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 19 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 7 m subteran profil A pamant si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17586473 | 2023-08-06 | 17586473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211901359/2 | 16/10/2023 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00978 | 0
6340 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5520 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18419108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18419108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231216213/4 | 17/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6341 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00588 | 0,23 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18425496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18425496 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220568874/3 | 17/10/2023 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
6342 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18416261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18416261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213443295/2 | 17/10/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6343 | HOTEL+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.056295 | 0,4 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18450421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18450421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212878937/3 | 16/10/2023 | 0.04898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04898 | 0
6344 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18236652 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236652 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213591851/2 | 17/10/2023 | 0.005487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005487 | 0
6345 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00847 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8232 prin bransament aerian monofazat existent, cu BMPm50A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18130689 | 2023-12-09 | 18130689 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231087680/3 | 2023-12-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
6346 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0081 | 0,23 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 13766918 | 2023-07-08 | 13766918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220944030/4 | 16/10/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
6347 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PTA5189 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18443279 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18443279 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230144021/5 | 2023-12-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6348 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0135 | 0,4 | PTA 283 COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou trifazat de 40 A. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional, in montaj direct. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18003050 | 2023-01-09 | 18003050 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213917976/1 | 16/10/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
6349 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00598 | 0,23 | PTA 1299 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18236403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18236403 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210261605/2 | 2023-10-10 | 0.005859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005859 | 0
6350 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18281700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18281700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212263744/3 | 2023-10-10 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
6351 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0176 | 0,4 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18446091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18446091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240321028/4 | 16/10/2023 | 0.014682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014682 | 0
6352 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18469741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220350402/2 | 16/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6353 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18471321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471321 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220340221/2 | 16/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6354 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | LEA JT 0,4 kV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18478380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241169399/2 | 2023-05-10 | 0.002975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002975 | 0
6355 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,23 | PTA 6168-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18094800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18094800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230856896/4 | 2023-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6356 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA5541 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18466774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230271549/3 | 18/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6357 | Birouri + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11988 | 0,4 | PT 361 BL IV 6 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18429806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18429806 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212850229/3 | 18/10/2023 | 0.09798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09798 | 0
6358 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0176 | 0,4 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18471940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221451865/2 | 16/10/2023 | 0.017148 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017148 | 0
6359 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8293-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18478138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478138 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230138574/2 | 17/10/2023 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
6360 | Fabrica + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.38429 | 20 | A20 5407 FNC LUMINA- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18226421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18226421 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212794169/2 | 16/10/2023 | 0.3724 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.3724 | 0
6361 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18419143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18419143 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220290876/2 | 16/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6362 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,23 | PTA 1506 VALEA RUSULUI | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | E-Distributie Dobrogea | 18064968 | 30/08/2023 | 18064968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220306515/2 | 16/10/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
6363 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0063 | 0,4 | PTA 3074 LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18330701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221206683/3 | 18/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6364 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3460 TUDOR VLADIMIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18450732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18450732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220373081/4 | 16/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6365 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTZ 1329 POSTA NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18275991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18275991 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210046774/2 | 18/10/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6366 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18349604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18349604 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230424044/4 | 16/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6367 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00644 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18278294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18278294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241063561/4 | 18/10/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6368 | Locunta + CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18283304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18283304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231288447/2 | 18/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6369 | Ferma +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02106 | 0,4 | PTA 8654-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17559271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17559271 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231220106/4 | 13/09/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
6370 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,23 | PT 1023 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18271190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18271190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213286582/2 | 18/10/2023 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
6371 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 8242-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18390016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18390016 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231146574/4 | 2023-09-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6372 | Scoala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18216941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18216941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210976349/2 | 14/09/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6373 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PTA 601 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 17129325 | 22/09/2023 | 17129325 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212885474/2 | 18/10/2023 | 0.008731 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008731 | 0
6374 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00656 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18071373 | 16/09/2023 | 18071373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241149140/3 | 18/10/2023 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
6375 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18329484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329484 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210913148/3 | 2023-12-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6376 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00729 | 0,4 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18489012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489012 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210384094/4 | 18/10/2023 | 0.007124 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007124 | 0
6377 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PT 8670 CARTIER FERDINAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18492093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18492093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147722/3 | 18/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6378 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18489465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489465 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240874492/4 | 18/10/2023 | 0.003114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003114 | 0
6379 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00561 | 0,23 | PTA 89 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18478680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478680 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240388807/4 | 19/10/2023 | 0.005495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005495 | 0
6380 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0288 | 0,4 | PT 586 PENSIUNE CRISAN L 10203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18494199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18494199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241201330/2 | 19/10/2023 | 0.024497 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024497 | 0
6381 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00336 | 0,23 | PTA 293 REVARSAREA L 10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18337647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18337647 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240427845/4 | 19/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6382 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006885 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18280113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18280113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212421302/2 | 18/10/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6383 | Hotel Elektra (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0886 | 20 | S20 2920 NEPTUN- COSTINESTI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18417398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213243990/5 | 19/10/2023 | 0.07838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07838 | 0
6384 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 532 CEATALCHIOI L 9217 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18425400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18425400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240985530/4 | 18/10/2023 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
6385 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18417116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417116 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240798284/2 | 2023-11-10 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6386 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18446582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18446582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211615070/2 | 18/10/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
6387 | ATELIER+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02592 | 0,4 | PTZ 48 IJCM L 9118 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18235654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18235654 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240693323/1 | 18/10/2023 | 0.025392 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.025392 | 0
6388 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PTA 8242-IRIG1NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18470563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231290765/2 | 17/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6389 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 3 CUZA VODA 522 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18486766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486766 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213638077/2 | 20/10/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
6390 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PTA-5100 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18426973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230271022/3 | 2023-11-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6391 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTA 5479 -FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5479 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5479, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=18m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 32A(conform FT 124_ MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul existent SE4.In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 15360009 | 21/02/2023 | 15360009 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230165844/2 | 18/10/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
6392 | TERASA+CEF-Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0099 | 0,4 | PTMA 6211 HAGIENI | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SE11 cu cablu de sectiune 3*25+16C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 63A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4, montat pe stalpul de retea. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17670179 | 2023-07-07 | 17670179 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231205389/3 | 18/10/2023 | 0.009502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009502 | 0
6393 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017745 | 0,4 | PTA5 COBADIN L6302 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4kV cu putere absorbita mai mica de 30 kVA este de 1460 lei.Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana de 0,4 kV, din stalp de racord se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16 mmp in lungime de 10 m pozat pe stalp pana intr-un BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter. BMPT-ul si contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT ConstantaSe vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotrivadeconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate.Dupa procesul verbal de receptie si punerea in functiune a lucrarii, bransamentul existent se va demonta si impreuna cu grupul de masura se va preda la UO MT-JT | E-Distributie Dobrogea | 17748567 | 21/08/2023 | 17748567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210244000/2 | 19/10/2023 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
6394 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0034 | 0,23 | PTA 277 NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18466030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466030 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240308258/3 | 16/10/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6395 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTZ 127 BL.1848 L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18344137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18344137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240659639/3 | 2023-10-10 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6396 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18320525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18320525 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220682703/2 | 17/10/2023 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
6397 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA 343 SULINA L 11107 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18414993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18414993 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241037810/2 | 17/10/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6398 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007735 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17974242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17974242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240754332/3 | 2023-04-10 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6399 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,23 | PTCZ 24 MANGALIA CARTIER ZONA A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | E-Distributie Dobrogea | 18050896 | 2023-11-09 | 18050896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211587382/3 | 20/10/2023 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
6400 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18420990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18420990 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210636892/3 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6401 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18470079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230692579/3 | 16/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6402 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3398 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18435955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18435955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220205322/3 | 20/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6403 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5548 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18355626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18355626 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230149970/4 | 20/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6404 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00546 | 0,23 | PTA-5472 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18302679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231149094/3 | 20/10/2023 | 0.00535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00535 | 0
6405 | Benzinarie+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02079 | 0,4 | PTA 1356 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18422286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18422286 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221278277/3 | 2023-09-10 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
6406 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01183 | 0,4 | PTA1 BANEASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491309 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210226314/4 | 20/10/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6407 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01199 | 0,23 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18441564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18441564 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213911295/2 | 21/10/2023 | 0.01173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01173 | 0
6408 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00328 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18538528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538528 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240759977/4 | 23/10/2023 | 0.003114 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003114 | 0
6409 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 151 CASIMCEA L 11003 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18514544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18514544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240017615/4 | 23/10/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6410 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18505918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18505918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230314019/4 | 23/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6411 | Statie de baza comunicatii electronice-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 282 MOARA L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18482931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18482931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241158050/2 | 24/10/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
6412 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 360 SEIMENII MICI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18300112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18300112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213247646/3 | 23/10/2023 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
6413 | Imobil + CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01274 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala detensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18353735 | 17/10/2023 | 18353735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213508949/2 | 19/10/2023 | 0.012425 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012425 | 0
6414 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,4 | PTA-8021-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18505080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18505080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231331895/2 | 23/10/2023 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6415 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18435994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18435994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220270829/4 | 20/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6416 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18282960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282960 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212822396/2 | 2023-04-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6417 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18433106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18433106 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230593300/4 | 2023-12-10 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6418 | CENTRU DE ZI + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006825 | 0,4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18324650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18324650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213087222/2 | 2023-10-10 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6419 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18470475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470475 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212139375/2 | 25/10/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6420 | Statie de baza comunicatii electronice-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 306 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18481174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481174 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241148936/2 | 18/10/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
6421 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18242473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18242473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220798891/4 | 25/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6422 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PT 325 BL LE9A LAPUSNEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18445247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445247 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211713956/2 | 2023-10-10 | 0.003292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003292 | 0
6423 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00539 | 0,23 | PTA 3401 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18507947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18507947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220239611/3 | 23/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6424 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00626 | 0,4 | PT 1277 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18425566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18425566 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213566640/2 | 20/10/2023 | 0.00613 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00613 | 0
6425 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0168 | 0,4 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18495002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18495002 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213490387/3 | 25/10/2023 | 0.016414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016414 | 0
6426 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PT 80 SAT PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18443365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18443365 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211427363/2 | 25/10/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
6427 | SEDIU+MAGAZIN+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01058 | 0,4 | PTA 247 BL.CERNA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18460533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18460533 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241125605/4 | 25/10/2023 | 0.010288 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010288 | 0
6428 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 324 COMPLEX EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18466490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466490 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210825915/2 | 25/10/2023 | 0.00966 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00966 | 0
6429 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00308 | 0,23 | PTA 142 SAT 1 TOPOLOG L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18470119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470119 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240041959/4 | 25/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6430 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006545 | 0,4 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18502064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18502064 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231177332/4 | 25/10/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6431 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01176 | 0,4 | PT 108 RESTAURANT ALADIN VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18534416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18534416 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213555176/2 | 25/10/2023 | 0.011524 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011524 | 0
6432 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00595 | 0,23 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18472566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472566 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211449053/3 | 25/10/2023 | 0.005781 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005781 | 0
6433 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00602 | 0,4 | PTA 541 REVARSAREA L10103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18282342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241127270/3 | 18/10/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6434 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,23 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18417753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417753 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211874965/2 | 18/10/2023 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
6435 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 5439-FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 8550967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08550967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230190268/4 | 2023-04-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6436 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 1414 IT FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18285633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18285633 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220573948/2 | 18/10/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6437 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004235 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18308463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18308463 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220034232/4 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6438 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00763 | 0,23 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18323208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323208 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240374363/4 | 2023-10-10 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
6439 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0083 | 0,4 | PTA 233 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18345544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18345544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213571781/2 | 18/10/2023 | 0.008129 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008129 | 0
6440 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0051 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in FDCP. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18460719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18460719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240764153/3 | 18/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6441 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18097203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18097203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211423000/2 | 29/08/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
6442 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18129810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18129810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231133705/4 | 2023-11-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6443 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00533 | 0,23 | PTA 2562 CAP SI COMUNA CASCIOARELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18299130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18299130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220039192/4 | 25/10/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6444 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18469886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231144976/3 | 25/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6445 | CEF 80.1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0801 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din TGD existent aferent PT 224 cu cablu de joasa tensiune 3x150+95N mmp in lungime de 25 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional recuperat din BMPT existent. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentu trifazat existent se va desfiinta si se va preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 11973136 | 2022-08-11 | 11973136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210778440/2 | 26/10/2023 | 0.078497 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.078497 | 0
6446 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491400 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230030520/2 | 26/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6447 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18443190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18443190 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211886586/3 | 26/10/2023 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
6448 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3401 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18469370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18469370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221355789/3 | 26/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6449 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00644 | 0,23 | PTZ 127 BL.1848 L 9111 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E . Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17418966 | 16/05/2023 | 17418966 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240881423/2 | 26/10/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
6450 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 122 SCOALA RANDUNICA L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18354471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240313456/4 | 25/10/2023 | 0.002879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002879 | 0
6451 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00609 | 0,23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18426124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426124 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212861401/3 | 25/10/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6452 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,4 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18335878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18335878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220821933/4 | 25/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6453 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004235 | 0,23 | PTA 1133 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18471860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213285547/2 | 25/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6454 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18273842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18273842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210200327/3 | 23/10/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6455 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005395 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18306166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18306166 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213130041/3 | 23/10/2023 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
6456 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18455919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18455919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211995835/2 | 25/10/2023 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
6457 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,23 | PTA 2536 VALEA LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18468715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18468715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220112947/2 | 25/10/2023 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
6458 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491561 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230346463/3 | 25/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6459 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 283 LICEU L 10101 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18517134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18517134 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240417956/3 | 25/10/2023 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6460 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0034 | 0,23 | PTA 2809 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18323708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323708 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220753319/3 | 23/10/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6461 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18493848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213917875/2 | 26/10/2023 | 0.009443 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009443 | 0
6462 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8310-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231243370/4 | 26/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6463 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18440538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18440538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212729965/2 | 21/10/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
6464 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00637 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18442741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18442741 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230388931/4 | 26/10/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
6465 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005005 | 0,23 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244174 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231088951/4 | 26/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6466 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18314776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18314776 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230856166/3 | 2023-10-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6467 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18137078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18137078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213288371/2 | 23/10/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6468 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18470853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230062974/4 | 26/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6469 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0228 | 0,4 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18490233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18490233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240646691/2 | 26/10/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
6470 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231177006/2 | 26/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6471 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18467888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18467888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240111564/3 | 27/10/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
6472 | cef + locuinta / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005775 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18482878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18482878 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240111227/3 | 27/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6473 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTA 1073 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18472397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472397 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210392947/2 | 27/10/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6474 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491465 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230771038/3 | 27/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6475 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18457734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18457734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231313930/2 | 26/10/2023 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
6476 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00435 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18264734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230932240/3 | 2023-01-10 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
6477 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 173 AGIGHIOL L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18506486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506486 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240440558/4 | 25/10/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6478 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008764 | 0,4 | PTA MIREASA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18483270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483270 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213825299/2 | 23/10/2023 | 0.008584 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008584 | 0
6479 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00637 | 0,23 | PTA 8026-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18427573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18427573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230458210/3 | 17/10/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6480 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA 483 LIMANU ZONA IV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18215957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213246746/3 | 23/10/2023 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
6481 | Sediu primarie+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0261 | 0,4 | PTA1 SAT MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18328357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18328357 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210849887/4 | 2023-04-10 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
6482 | Statie de baza comunicatii electronice | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 402 LOCUINTE SMARDAN L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18481241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18481241 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241172102/2 | 23/10/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
6483 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18501914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18501914 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230143974/4 | 23/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6484 | PLANTATIE CATINA-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07196 | 20 | A20 6003 MIRCEA VODA- MIRCEA VODA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat indirect cu un contor electronic trifazat indirect tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA | E-Distributie Dobrogea | 18512550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18512550 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213714993/2 | 23/10/2023 | 0.07052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07052 | 0
6485 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 7185 - OGRADA PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231200654/3 | 19/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6486 | Sediu firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01148 | 0,4 | PTA 310 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18421810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18421810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241018684/4 | 17/10/2023 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
6487 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0135 | 0,4 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18492368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18492368 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211670958/2 | 26/10/2023 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
6488 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01836 | 0,4 | PTA 1635 DRAGOS VODA | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent SmartMeter bidirectional CERT1,Se va inlocui de catre E Distributie Dobrogea ,intrerupatorul existent cu intrerupator 63A. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18260629 | 2023-09-10 | 18260629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220543338/3 | 26/10/2023 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0146 | 0
6489 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTA 292 CARTIER 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17895670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17895670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211549346/3 | 19/09/2023 | 0.009633 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009633 | 0
6490 | CEF+Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2539 MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18463294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18463294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220111496/2 | 18/10/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6491 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0034 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18493886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493886 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212403403/2 | 25/10/2023 | 0.00333 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00333 | 0
6492 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ 6362-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18542255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18542255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230960454/4 | 30/10/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
6493 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0063 | 0,23 | PTA 7127 | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16970078 | 28/03/2023 | 16970078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230787620/2 | 30/10/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
6494 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,23 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18349489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18349489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213140828/2 | 25/10/2023 | 0.00387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00387 | 0
6495 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18493532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493532 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231194476/3 | 30/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6496 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18476078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18476078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210939843/3 | 30/10/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6497 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18471612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240143514/3 | 30/10/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
6498 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00615 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18496945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18496945 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240751777/3 | 30/10/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6499 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 125 SLAVA CERCHEZA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18540820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18540820 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241170425/2 | 30/10/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6500 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18556210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18556210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211917840/3 | 30/10/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6501 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,23 | PTA 7475 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18264747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18264747 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230731247/3 | 20/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6502 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00315 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18498122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18498122 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210072087/2 | 21/10/2023 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
6503 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00984 | 0,23 | PTZ 94 BL.SABINELOR L 11501 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 18065067 | 29/08/2023 | 18065067 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240827647/3 | 30/10/2023 | 0.009593 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009593 | 0
6504 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,23 | MOVILA PTA 7080 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 14719137 | 2023-12-01 | 14719137 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230769990/2 | 31/10/2023 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
6505 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului.J10 | E-Distributie Dobrogea | 17364104 | 2023-12-05 | 17364104 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230781534/3 | 31/10/2023 | 0.004841 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004841 | 0
6506 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00616 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | E-Distributie Dobrogea | 18262961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18262961 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220825937/2 | 21/09/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6507 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004875 | 0,4 | PTA 1359 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 16976485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16976485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221350526/3 | 26/10/2023 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
6508 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231157172/4 | 26/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6509 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 7186 -OGRADA PT 2-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18493524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230776774/4 | 25/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6510 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00693 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18502086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18502086 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230305323/3 | 25/10/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6511 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PTA 1359 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18536737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18536737 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210336417/3 | 26/10/2023 | 0.009611 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009611 | 0
6512 | dispensar+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01148 | 0,4 | PTA 5157 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18489142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231236686/2 | 19/10/2023 | 0.011248 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011248 | 0
6513 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18475567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18475567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213828573/2 | 18/10/2023 | 0.011758 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011758 | 0
6514 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01305 | 0,4 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18455100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18455100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230880781/4 | 16/10/2023 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
6515 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-5447 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18417602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18417602 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230166339/4 | 2023-09-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6516 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7173 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18491979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491979 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230865784/3 | 20/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6517 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18502005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18502005 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230578202/4 | 30/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6518 | PUNCT DE LUCRU+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02727 | 0,4 | PTA 247 BERBECII TUZLA | Se mentine alimentarea existenta din CS 1 pana in BMPt I=16A conf atr nr 10050203/02.02.2010 Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 63 A , cu reglaj la 0.9 si CERT SM bidirectional. BMPT si contorul vor fi puse la dispozitie si montate de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul existent se va demonta si se va preda catre UO MT JT. Se vor respectaconditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18242319 | 2023-04-10 | 18242319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212944650/2 | 30/10/2023 | 0.026458 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026458 | 0
6519 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA 421 CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18445719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18445719 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212681726/3 | 18/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6520 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00539 | 0,4 | PTA 133 SAT 2 TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18470360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18470360 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241023129/2 | 23/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6521 | Camin + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00615 | 0,4 | PTA 1760 SCOALA GURBANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18217017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18217017 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220615282/2 | 19/09/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6522 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01215 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18562559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18562559 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213705612/3 | 30/10/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
6523 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0072 | 0,4 | PTA 7160 - BUCU | Bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV stalp de retea tip SE4 cu cablu 3X10+6C mmp cu L=11m pozat prin tub de protectie pana la BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 pus la dispozitie de E-Distributie Dobrogea, montat pe stalpul de bransament. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale).Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 16145429 | 16/03/2023 | 16145429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231351549/1 | 31/10/2023 | 0.007006 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007006 | 0
6524 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.006 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18448384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18448384 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213724848/2 | 18/10/2023 | 0.005934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005934 | 0
6525 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00546 | 0,4 | PTA 1658 GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18486998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220479673/3 | 23/10/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6526 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18511408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18511408 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220830685/3 | 26/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6527 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18325261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18325261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210816274/2 | 2023-10-10 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
6528 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PT 907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18466276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18466276 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213328804/2 | 20/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6529 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18451091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18451091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240108234/4 | 16/10/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6530 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00567 | 0,4 | PTA 2580 PRIMARIE SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18322504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18322504 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220930541/3 | 2023-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6531 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,4 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18310052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18310052 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230015028/4 | 16/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6532 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,4 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18302418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302418 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231006052/3 | 2023-05-10 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6533 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004235 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18282940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282940 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220925501/3 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6534 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18282196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18282196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231182181/3 | 2023-03-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6535 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003915 | 0,4 | PTA 7606 ZCAPF-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18244286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18244286 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231285275 / 3 | 2023-05-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6536 | SCOALA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00615 | 0,4 | PT 1207 LEA 2003 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | E-Distributie Dobrogea | 18560698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18560698 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210828480/2 | 30/10/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6537 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004235 | 0,4 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18450536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18450536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220885067/4 | 19/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6538 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0505 | 0,4 | PTA 248 OLTULUI TECHIRGHIOL | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat cu un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 4 m subteran pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17837833 | 26/07/2023 | 17837833 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E211551495/3 | 21/11/2023 | 0.004948 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004948 | 0
6539 | Complex+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0495 | 0,4 | PT 381 BL ST4 BROTACEI | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta prin CS SpringTime. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 80 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat semi-direct tip SmartMeter bidirectional | E-Distributie Dobrogea | 17666568 | 23/08/2023 | 17666568 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E210808040/2 | 17/11/2023 | 0.04753 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04753 | 0
6540 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01568 | 0,4 | PTA 658 SERVICE PALAZU MARE | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 63 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip Smartmeter bidirectional CERT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor | E-Distributie Dobrogea | 18044770 | 30/08/2023 | 18044770 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014699
6541 | Parc fotovoltaic pentru autoconsum 8,58 MWp | Fotovoltaic | CALARASI | 8 | 110 | SAINT GOBAIN 110KV | Descrierea solu?iei de racordare propuse (avizate): a) lucr?rile necesare pentru realizarea instala?iei de racordare : ? Solu?ie propusa pentru modificarea instala?iei de racordare existente : Situa?ia existenta: Alimentarea cu energie electrica a locului de consum ? FABRICA DE STICL? SAINT ? GOBAIN este realizat? pentru o putere maxima simultan absorbita de 22 600 kW, conform contract de racordare 1 din data de 07.08.2006. Clientul este alimentat din sta?ia de transformare 110/20 kV proprie (doua sec?ii de bare S1+S2A/B prev?zute cu o cul? longitudinal?, amplasata pe proprietatea beneficiarului si racordata prin intermediul a dou? transformatoare de putere 110/20 kV ? 2 x 20 MVA din sta?ia de conexiuni 110 kV a E-DD. M?sura de decontare a energiei electrice se realizeaz?, conform ATR prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva, cate unul pentru fiecare celul? 110 kV, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 800/ 5 A si transformatoare de tensiune TT 20/ 0,1 kV. Punctul de delimitare al instala?iilor este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la clemele de prindere ale conductoarelor rigide la bornele transformatoarelor de putere. Situa?ia proiectat?: Conform solicit?rii beneficiarului, în instala?ia de utilizare se va aduce o modificare, de natur? tehnic?. Modificarea consta in racordarea la instala?ia proprie/de utilizare a unui sistem fotovoltaic compus dintr-un num?r de 15 750 buc. module FV de tip JA SOLAR JAM72D30 525-550 (Pi = 0,545 kW/modul x 15 750 = 8 583,75 kW c.c.) ?i a 80 buc. invertoare trifazate cu Pi = 100 kW c.a., având o putere maxima simultan produsa de 8 000 kW (c.a) si o putere maxima simultan absorbita de 20 kW (c.a.) pentru servicii interne. Aceasta solicitare de modificare tehnica este f?cut? de c?tre SC SAINT GOBAIN GLASS ROMANI SRL. Conform Ord. ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobare Norma Tehnica privind ?Cerin?ele tehnice de racordare la re?elele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)?, instala?ia de producere propusa se încadreaz? la art. 1 lit. a)modulelor generatoare (MG). Aceasta norma tehnica stabile?te cerin?ele tehnice minimale pentru racordarea la re?elele electrice de interes public a MG. Prin urmare, in conformitate cu NT 208/ 2018, instala?ia de producere propusa ?trebuie sa îndeplineasc? in punctul de racordare/delimitare, dup? caz, condi?iile tehnice de racordare prev?zute la art. 6÷16, aferente modulelor generatoare de categoria A?. Pentru transformarea locului de consum existent in loc de consum si producere (f?r? debitare in re?eaua gestionata de operatorul de distribu?ie E-DD) este necesara realizarea urm?toarelor categorii de lucr?ri: I.,,LUCR?RI PE TARIF DE RACORDARE -in sarcina utilizatorului: -,,Se va depune DOSARUL INSTALA?IEI DE UTILIZARE COMPLET (atât pentru partea de 6 kV cat si pentru 0,4 kV) la E-Distributie Dobrogea S.A. (E-DD), elaborat de c?tre un electrician autorizat ANRE. Dosarul instala?iei de utilizare va include calculul curentului de scurtcircuit ?i aportul acestuia în re?eaua de distribu?ie E-DD pân? pe barele MT ale posturilor de transformare racordate la re?ea. II.,,LUCR?RI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE - in sarcina utilizatorului: -,,Utilizatorul SC SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA SRL dore?te sa-si monteze in instala?ia de utilizare existenta un sistem fotovoltaic, ce va avea un num?r total de 15 750 module FV cu o putere instalata de 0,545 kW/modul si 80 invertoare cu o putere maxima evacuata in re?ea de 8 000 kW (c.a.). Întreaga energie produs? se va consuma în serviciile proprii ?i nu se va evacua în sistemul energetic. Pentru evitarea oric?ror perturba?ii ?i avarii în instala?ia de utilizare se va realiza o automatizare care va asigura deconectarea grupurilor la depasirea curentului de scurtcircuit -,,Conform datelor tehnice primite de la solicitant, instala?ia de producere va fi echipata cu un invertor On-Grid (HUAWEI SUN2000-100KTL-M0) prev?zut cu protec?ie redundanta anti-insularizare. Acesta poate avea o putere activa nominala în c.a. de 100 kW si o putere activa maxima in c.a. de 110 kW (la un factor de putere cos? = 1). Nota: *Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerin?elor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 si sa se reg?seasc? in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerin?ele acestui Ordin, publicata la adresa: https://www.edistributie.com/ro/clientii-nostri/prosumatori/c um-devii-prosumator.html . -,,Conform NT 228/ 28.12.2018, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, circuitele de curent alternativ aferente instala?iei de producere trebuie sa fie echipate cu: ?,,cel pu?in doua întreruptoare/echipamente de comuta?ie intre unitatea generatoare si punctul de delimitare, exceptând întreruptorul/echipamentul de comuta?ie aferent unit??ii generatoare; ?,,relee/func?ii de protec?ie care sa declan?eze întreruptorul de interfa?? in cazul: - apari?iei unui regim de func?ionare insularizata; - dep??irii valorilor, maxime si minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul de re?ea; -dep??irii unui prag de curent (suprasarcina/scurtcircuit). ?,,in instala?ia de utilizare: -,,la joasa tensiune, se prev?d urm?toarele func?ii de protec?ie, montate in punctul de delimitare sau in proximitatea acestuia, care declan?eaz? întreruptorul principal: ?,,protec?ie maximala de curent de suprasarcina; ?,,protec?ie maximala de curent de scurtcircuit; ?,,protec?ie la supratensiuni de frecventa industriala (DPST), asigurata prin dispozitiv separat sau incorporat in întreruptorul principal; Note: *?inând cont ca instala?ia de producere aferenta prosumatorului are o putere instalata mai mare de 30 kVA, circuitele de curent alternativ prev?zute la j.t. se echipeaz? cu releele/func?iile de protec?ie de mai sus, externe instala?iei de producere a energiei electrice si care declan?eaz? întreruptorul de interfa??. *Reglajele, respectiv valorile de ac?ionare si temporiz?rile func?iilor de protec?ie din invertor (de la punctul doi de mai sus) trebuie sa fie coordonate cu reglajele releelor/func?iilor de protec?ie din circuitele de curent alternativ aferente instala?iilor de producere a energiei electrice si sa respecte valorile prev?zute in tabelul 2P din Ord. ANRE nr. 132/ 2020; *Protec?iile de interfa?? trebuie amplasate cat mai aproape posibil de punctul de delimitare pentru evitarea declan??rilor nedorite ale protec?iilor de tensiune; -,,la medie tensiune, se recomanda prevederea func?iilor conform art. 74 din Norma Tehnica pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale sta?iilor electrice, cod NTE 011/12/00, aprobata prin Ord. ANRE nr. 41/ 2012, care declan?eaz? întreruptorul principal. -,,Pentru protec?ia împotriva electrocut?rii prin atingere indirecta la curen?i diferen?iali reziduali, utilizatorul poate instala, in tabloul general de distribu?ie din instala?ia de utilizare, o protec?ie la curen?i diferen?iali reziduali, in conformitate cu prevederile ?Normativului pentru proiectarea, execu?ia si exploatarea instala?iilor electrice aferente cl?dirilor?, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvolt?rii regionale si turismului nr. 2741/ 2011; -,,Unitatea generatoare a sistemului FV va fi monitorizata din punct de vedere al calit??ii energiei electrice în punctul de delimitare, pe durata testelor de verificare a conformit??ii cu cerintele tehnice de racordare, prin instalarea unui analizor de calitate a energiei electrice clasa A; - M?surarea si decontarea energiei electrice se va realiza prin doua contoare electronice de energie activa si reactiva in ambele sensuri cl. 0,2s, cate unul pentru fiecare racord 110 kV, in montaj indirect prin transformatoare de curent TC 800/ 5 A cl. 0,2s si transformatoare de tensiune TT 20 0,1 kV cl. 0,2. Atât TC cat si TT au avea bornele de acces pe partea secundara cu posibilitate de sigilare. - Punctul de delimitare al instala?iilor este stabilit la nivelul de tensiune 110 kV, la clemele de prindere ale conductoarelor rigide la bornele transformatoarelor de putere. - Dup? parcurgerea procesului de racordare la re?eaua electrica de distribu?ie, instala?ia de producere propusa va putea genera o putere maxima produsa de 0 kW (c.a), va putea asigura alimentarea sta?iei de reînc?rcare vehicule electrice pe durata folosirii acesteia. III. PRECIZ?RI IMPORTANTE: - Grupurile de m?surare prev?zute pentru înregistrarea consumului de energie electrica vor respecta cerin?ele Ordinului ANRE nr. 103/ 2015 pentru aprobarea ?Codului de m?surare a energiei electrice?, in func?ie de categoria la care se încadreaz? instala?iile beneficiarului; - Conform art. 27, al. (3) din Ord. ANRE nr. 19/ 2022, operatorul de distribu?ie monteaz? si înlocuie?te grupurile de m?surare a energiei electrice produse, amplasate in instala?iile de utilizare ale prosumatorilor, cu respectarea prevederilor art. 45 al. (1) lit. a1) din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/ 2012, cu modific?rile si complet?rile ulterioare. In prealabil, se va achizi?iona si monta prin grija utilizatorului, o cutie/carcasa corespunz?toare din punct de vedere tehnic, in vederea mont?rii contoarelor prev?zute pentru înregistrarea energiei electrice produse in instala?ia de utilizare; - Dosarul aferent instala?iei de utilizare se va elabora in conformitate cu prevederile art. 54 din Ord. ANRE 59/ 2013 actualizat si cu celelalte prevederi ale legisla?iei in vigoare, urmând a fi depus la E-DD pentru verificarea si aprobarea acestuia. De asemenea, conform Ord. ANRE 51/ 2019, utilizatorul va depune la operatorul de re?ea E-DD solicitarea pentru punerea in func?iune (Anexa 16) înso?ita de documenta?ia tehnica (DUG) întocmita in func?ie de tipul unit??ii generatoare racordate la instala?ia de utilizare. In cuprinsul DUG se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de produc?tor care sa ateste conformitatea unit??ilor generatoare cu Ordinul ANRE nr. 208/ 2 | E-Distributie Dobrogea | 16451194 | 18/08/2023 | 16451194 | 2023 | nu | nu | NU |  | nu | nu | Prosumator > 400 kW. Fara debitare in RED | 0 | 0
6542 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00785 | 0,23 | PTA-8143-DRAJNA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8143 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial ? lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE11. Este necesara inlocuire disjunctor 32A existent cu disjunctor 40A nou in BMPm existent, prin grija EDD. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 18004909 | 2023-01-09 | 18004909 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E230458838/3 | 2023-07-11 | 0.007692 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007692 | 0
6543 | Sala Jocuri +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.021375 | 0,4 | PTA 1092 LUMINA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat cu un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 14 m, din care 10 m pe stalpul de racord si 2 m subteran profil A pavat urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cuo firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 18135398 | 19/09/2023 | 18135398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210797193/3 | 23/02/2024 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
6544 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0198 | 0,4 | PTAB 3589 NOD RURIER L20 IRIG 2 DRAG | - Bransament trifazat montat aerian si aparent pe stalpul SE4 al LEA de JT existenta in lungime de 40ml(Cablu JT tors din AL izolat 4X16DC4183/3-40ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 40A tip E-Distributie conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4 existent. Montare masura. | E-Distributie Dobrogea | 18047225 | 22/09/2023 | 18047225 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221462575/1 | 20/11/2023 | 0.019403 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019403 | 0
6545 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0085 | 0,4 | PT 437 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18084385 | 2023-09-10 | 18084385 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212488574/2 | 8.11.2023 | 0.005878 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005878 | 0
6546 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0209 | 0,4 | PTA-366 GRECI L 9906 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 32 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18277896 | 2023-09-10 | 18277896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240509217/3 | 17/11/2023 | 0.01942 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01942 | 0
6547 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018675 | 0,4 | PT 1140 SINOE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 32 A in BMPT existent. Se va monta contor electronic trifazat tip CERT SM bidirectional. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18246976 | 2023-10-10 | 18246976 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210502782/4 | 22/03/2024 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014699
6548 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA IAS BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 32 A. Se va monta contor electronic trifazat tip CERT SM bidirectional, in montaj direct. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17858506 | 2023-12-10 | 17858506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210248701/5 | 21/11/2023 | 0.019402 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019402 | 0
6549 | Complex Corsa trans Costinesti+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.10012 | 0,4 | PTCZ 396 CONEL COSTINESTI | Se mentine alimentarea existenta cu BMPT semidirect montat la CS Corsa. Se va monta contor electronic trifazat tip CERT SM bidirectional. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17970521 | 13/10/2023 | 17970521 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212791346/2 | 7.11.2023 | 0.098117 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.098117 | 0
6550 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0209 | 0,4 | PTA 7170 | - se va mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 18298471 | 13/10/2023 | 18298471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230514639/3 | 9.11.2023 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0
6551 | Depozit + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0209 | 20 | PTA 7167 | - se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 18299800 | 13/10/2023 | 18299800 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231208236/3 | 9.11.2023 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0
6552 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00825 | 0,4 | PTA 2838 SEDIU IAS FUNDENI | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 18327824 | 16/10/2023 | 18327824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220936402/4 | 24/11/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00587 | 0
6553 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 25 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18272039 | 17/10/2023 | 18272039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210369941/3 | 12.03.2024 | 0.011758 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011758
6554 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0357 | 0,4 | PTA 2- 6475 BANEASA | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala detensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18434330 | 25/10/2023 | 18434330 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210652722/4 | 27/11/2023 | 0.034981 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.034981 | 0
6555 | UGAL Sf Gheorghe +CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA “Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 – Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea” Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18474893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18474893 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241105276/3 | 2023-11-09 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
6556 | LOCUINTA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18554088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18554088 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213731936/2 | 2023-01-11 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
6557 | Fabrica+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.09975 | 0,4 | PTA 6294 - LOGHIN-PORCINE REZ | Bransament trifazat nou alimentat din bornele de joasa tensiune ale transformatorului cu cablu de sectiune 3x150+95N cu L=8m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 180A care va respecta FT-257_MAT conform specificatiei DMI 031055 RO TC 125/5A<(>,<)> montat pe stalpul de sustinere al PTA. BMPT-ul se va lega la priza de impamantare existenta cu platbant OLZN 30/3mmp si L=2m. Demontarea bransamentului existent se va face prin grija E-Distribitie dupa racordarea noului bransament. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dinaite si dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interior. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17669011 | 22/06/2023 | 17669011 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231288324/2 | 2023-01-11 | 0.097555 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097555 | 0
6558 | Hala productie+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02511 | 0,4 | PCZ 2976 ANCORA OLTENITA | Bransament trifazat existent. BMPT 63A existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18353665 | 2023-04-10 | 18353665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220000033/2 | 2023-01-11 | 0.024598 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024598 | 0
6559 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 3126 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18578772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18578772 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240425203/4 | 2023-01-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6560 | Statie de baza+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 255 L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18472983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18472983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241172348/2 | 2023-01-11 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
6561 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTCZ 377 BLOCURI TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18554185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18554185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212775731/2 | 2023-01-11 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
6562 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18426428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18426428 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212050715/3 | 2023-01-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6563 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009775 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18501513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18501513 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211668427/3 | 2023-01-11 | 0.00953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00953 | 0
6564 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0035 | 0,23 | PTA 3571 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18506808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220371304/2 | 2023-01-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
6565 | GRADINITA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA SAT CASICEA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18350192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18350192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213274893/2 | 2023-11-10 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6566 | Cladire birouri +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PTA 6305 CAP PETROSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18486420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486420 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210972266/4 | 2023-02-11 | 0.009946 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009946 | 0
6567 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2626 VASILATI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18548412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18548412 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220971614/3 | 2023-02-11 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004802 | 0
6568 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18515810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18515810 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231145506/3 | 2023-02-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6569 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 8534-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18506871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506871 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155787/3 | 2023-02-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6570 | Spatiu comercial+ CEF | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00972 | 0,4 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18493870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493870 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221351291/3 | 2023-02-11 | 0.009506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009506 | 0
6571 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18502039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18502039 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231219025/3 | 2023-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6572 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18715439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18715439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213929564/2 | 2023-07-12 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6573 | PENSIUNE - CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTA 212 MAHMUDIA L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18113615 | 23/10/2023 | 18113615 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241074743/3 | 2023-03-11 | 0.02925 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02925 | 0
6574 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PTA 1076 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18323770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18323770 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212991393/3 | 2023-01-11 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
6575 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,23 | PTA 8183-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18536165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18536165 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230347521/4 | 2023-01-11 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
6576 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18538512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538512 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212264723/3 | 2023-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6577 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01575 | 0,4 | PTAB 424 L 10206 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18443842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18443842 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240962221/4 | 2023-02-11 | 0.015 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.015 | 0
6578 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00506 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18504833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18504833 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211684009/2 | 2023-02-11 | 0.004957 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004957 | 0
6579 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01025 | 0,4 | PT 12 PRIMARIE MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18503748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503748 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213093993/3 | 2023-01-11 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
6580 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18492935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18492935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212884619/3 | 2023-06-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6581 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18605304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18605304 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230282833/3 | 2023-06-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6582 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604750 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269222/2 | 2023-06-11 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
6583 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005395 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18569348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18569348 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212624532/3 | 2023-06-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6584 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.22 | 0,4 | S6 0510- PALAS SUD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18505439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18505439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210777731/4 | 2023-06-11 | 0.21559 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.21559 | 0
6585 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18418817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18418817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211637816/2 | 2023-06-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6586 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8092-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18501761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18501761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231153741/2 | 2023-06-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6587 | HOTEL ALINA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,4 | PT 908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18573549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18573549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213731778/2 | 2023-06-11 | 0.05875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05875 | 0
6588 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00874 | 0,23 | PTA 2567 CRISTEA MITRENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18626240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220106333/3 | 2023-06-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6589 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 258 BL P2 FILIMON SARBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18577872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18577872 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212997467/2 | 2023-02-11 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6590 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18534424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18534424 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221384264/2 | 2023-06-11 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
6591 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1364 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18311888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18311888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221263552/3 | 2023-06-11 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6592 | Sediu birouri+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18211756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18211756 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210769259/2 | 2023-06-11 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
6593 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00939 | 0,23 | PTA 252 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18576199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18576199 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213325744/2 | 2023-07-11 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
6594 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604762 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231134504/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6595 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3029 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18608934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18608934 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221120341/3 | 2023-07-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6596 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18614462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18614462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241197929/2 | 2023-07-11 | 0.009735 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009735 | 0
6597 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,23 | PTA 8637-PT 1 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604679 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230309125/3 | 2023-07-11 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
6598 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8565-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604702 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230028695/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6599 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3230 STADION L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18558233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221100046/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6600 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00874 | 0,4 | PTA 669 S.C.NACON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18563774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563774 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213347311/1 | 2023-07-11 | 0.008555 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008555 | 0
6601 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0999 | 0,4 | PTA 2829 MOARA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18602613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602613 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221042456/4 | 2023-07-11 | 0.00508 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00508 | 0
6602 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,23 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18619113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968979/3 | 2023-07-11 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6603 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18622233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18622233 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220537353/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6604 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,23 | PTA 1388 PANTELIMONU DE SUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18482889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18482889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210858630/3 | 2023-08-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6605 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18599245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18599245 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968272/3 | 2023-08-11 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6606 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0175 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18565664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18565664 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241130667/3 | 2023-08-11 | 0.01714 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01714 | 0
6607 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8266-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18581185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18581185 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231293656/2 | 2023-08-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6608 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTAB 3774 DUMBRAVA MINUNATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18444315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18444315 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221456871/2 | 2023-01-11 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
6609 | DEPOZIT + FABRICA DE PAINE + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTCZ 26 VINALCOOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18620579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620579 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211010181/5 | 2023-11-07 | 0.09799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09799 | 0
6610 | Statie de baza comunicatii electronice - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18545845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213862043/2 | 2023-07-11 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6611 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,23 | PTA 8077-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18571465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18571465 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230345811/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6612 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 4306- LUMINA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18613462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18613462 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212838674/3 | 2023-07-11 | 0.19599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.19599 | 0
6613 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,23 | PTA 635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18619243 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619243 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213389924/2 | 2023-07-11 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6614 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18617021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617021 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213259425/2 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6615 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0033 | 0,4 | PTA-118 LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18600977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18600977 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240144403/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6616 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTA 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18617485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617485 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211012789/3 | 2023-06-11 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6617 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PTA 6080 SAT OSMANCEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18616235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210328878/3 | 23/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6618 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18506363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18506363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230406628/3 | 21/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6619 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00939 | 0,4 | PTA 378 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18483223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483223 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213862065/2 | 2023-09-11 | 0.009197 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009197 | 0
6620 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0051 | 0,23 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18203470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18203470 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220647849/4 | 2023-09-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6621 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18279947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18279947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213083217/1 | 18/10/2023 | 0.014694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014694 | 0
6622 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0048 | 0,23 | PTA5082 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18539277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18539277 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230254483/3 | 2023-11-09 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
6623 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PT 1309 TARIVERDE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18503527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210094777/3 | 2023-09-11 | 0.009642 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009642 | 0
6624 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 1578 FUNDULEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18558901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221240535/2 | 2023-09-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
6625 | Sediu+CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05063 | 0,4 | A20 6303- CHIRNOGENI CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18610258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18610258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213776687/2 | 2023-06-11 | 0.048999 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048999 | 0
6626 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01092 | 0,4 | PTA 1332 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18627584 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221456275/2 | 2023-06-11 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
6627 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18602339 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18602339 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211247419/2 | 2023-03-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6628 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18064928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18064928 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213265422/2 | 2023-06-11 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
6629 | Sediu +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02088 | 0,4 | PCZ 3029 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18614147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18614147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221354306/3 | 2023-03-11 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
6630 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18538477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220883100/4 | 2023-03-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6631 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PCZ-8012-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604694 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230021452/3 | 2023-03-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6632 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18552078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18552078 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211236181/4 | 2023-03-11 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
6633 | Centru agrement+restaurant-spor + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04 | 0,4 | PTAB 485 UZLINA L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18465527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18465527 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240908737/4 | 2023-09-11 | 0.03918 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03918 | 0
6634 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0088 | 0,4 | PTA 1343 MARIUTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18503381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503381 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221353024/2 | 2023-09-11 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
6635 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18564928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18564928 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211216628/2 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6636 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00539 | 0,23 | PTSOL 1723 VALEA ARGOVEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18544193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18544193 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220315504/3 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6637 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,23 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18534619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18534619 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212722036/3 | 2023-09-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6638 | CASA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005265 | 0,23 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18558459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18558459 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230183923/3 | 2023-09-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6639 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 895 STR. HANOVRA COLT VIENA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18566312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566312 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213772155/2 | 2023-09-11 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
6640 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ-5096 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18531292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18531292 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230597180/3 | 2023-09-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
6641 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 5157 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230771229/4 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6642 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00585 | 0,23 | PTA 8095-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18503817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503817 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230399258/4 | 2023-09-11 | 0.005723 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005723 | 0
6643 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,23 | PT 3 POSTA VECHE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18256354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18256354 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211830765/2 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6644 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8037-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18517845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18517845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230365262/4 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6645 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PT 336 TEATRU DE VARA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18616815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210825803/2 | 2023-07-11 | 0.00966 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00966 | 0
6646 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3548 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18461084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18461084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220147147/3 | 2023-12-10 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6647 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2694 CRIVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18329045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329045 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221271179/3 | 2023-12-10 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6648 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0036 | 0,23 | PTA 8184-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18572195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18572195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230442101/4 | 2023-07-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6649 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,23 | PTA 304 DAENI L 10700 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18632240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18632240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240510163/4 | 2023-09-11 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6650 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18508629 | 2023-07-12 | 18508629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220986238/4 | 2023-10-11 | 0.009797 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009797 | 0
6651 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | BUCU PTA 7130 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18635423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18635423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230795641/4 | 2023-07-11 | 0.002938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002938 | 0
6652 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00715 | 0,23 | PTA 225 BLOCURI MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18571536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18571536 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241061660/3 | 2023-09-11 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
6653 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18530926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18530926 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230022161/4 | 2023-09-11 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
6654 | Locuinta+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18563468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18563468 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210994888/2 | 2023-09-11 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
6655 | SEDIU + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0198 | 0,4 | PCZ-8346-BORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18319196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18319196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230521424/2 | 2023-09-11 | 0.019401 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019401 | 0
6656 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1125 M. KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18495473 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18495473 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213058422/2 | 2023-09-11 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6657 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18611775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18611775 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240636791/3 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6658 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1148 GRADINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18557093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18557093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213168176/2 | 2023-09-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6659 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18620449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241091461/2 | 2023-09-11 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6660 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00301 | 0,23 | PTA 6166-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18578489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18578489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230847313/3 | 2023-09-11 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
6661 | Complex agro-alimentar+CFV PENTRU AUTOCONSUM | Fotovoltaic | TULCEA | 1.2 | 20 | A20 9302- TULCEA VEST TL | Se mentine alimentarea existenta. Conform documentelor transmise de beneficiar, Puterea maxima evacuata de catre CEF prin instalatiile LIDAS SRL catre RED va fi de 0,00 kW/0,00 kVA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Prezentul aviz s-a emis in vederea racordarii in instalatia de utilizare a unei CEF fara debitare in retea a puterii produse. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18154567 | 26/10/2023 | 18154567 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241155776/2 | 2023-09-11 | 0 | Prosumator > 400 kW. Fara debitare in RED | 0 | 0
6662 | SPATIU COMERCIAL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0999 | 0,4 | PT 53M | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18497502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18497502 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210788328/3 | 2023-09-11 | 0.097852 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097852 | 0
6663 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PTA 203 AGIGEA AVICOLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18618136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18618136 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212902676/3 | 2023-10-11 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
6664 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1583 IT LEHLIU SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220562496/4 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6665 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642971 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230029641/4 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6666 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00486 | 0,23 | PT 836 STR. RAZBOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18654310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654310 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211979916/2 | 2023-10-11 | 0.004743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004743 | 0
6667 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18621453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18621453 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230252245/3 | 2023-07-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6668 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00656 | 0,4 | PTA 207 PLOPUL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18632967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18632967 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241138430/2 | 2023-07-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6669 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00328 | 0,23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18629615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18629615 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210589888/2 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6670 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,23 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18503409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212004635/2 | 2023-10-11 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
6671 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00672 | 0,23 | PCZ 2617 CT 9 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18648978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18648978 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220631101/2 | 2023-10-11 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
6672 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00522 | 0,23 | PTA 8623 - IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636830 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230354282/3 | 2023-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6673 | CEF 6,12 kWp - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00612 | 0,23 | PTZ 1339 POPAS TURISTIC MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18578161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18578161 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210732259/2 | 2023-10-11 | 0.005 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005 | 0
6674 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18647092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18647092 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213725805/3 | 2023-10-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6675 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0119 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18564919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18564919 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231169300/4 | 2023-03-11 | 0.01 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01 | 0
6676 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTA 2425 | Bransament monofazat existent. Inlocuire masura. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18515511 | 27/10/2023 | 18515511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221325731/3 | 2023-10-11 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
6677 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 123 CSL L 9113 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18617688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617688 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240830720/3 | 2023-10-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6678 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0068 | 0,4 | PTCZ 112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18652108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18652108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211464678/4 | 2023-10-11 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6679 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0033 | 0,23 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18626915 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231355486/2 | 2023-10-11 | 0.003231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003231 | 0
6680 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006075 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18647167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18647167 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240125109/3 | 2023-10-11 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6681 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTCZ 901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18561819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18561819 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213225237/2 | 2023-02-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6682 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00664 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18626537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18626537 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211863660/2 | 13/11/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6683 | Sediu + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18610665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18610665 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220731135/4 | 13/11/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6684 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636763 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231205356/4 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6685 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3401 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18641048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220222972/4 | 13/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6686 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00825 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18658035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18658035 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211645354/3 | 13/11/2023 | 0.007834 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007834 | 0
6687 | SEDIU ADMINISTRATIV+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 1 IPMC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18540883 | 2023-01-11 | 18540883 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213917707/2 | 13/11/2023 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
6688 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 6421 SAT 1 ALMALAU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18535463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18535463 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210672443/3 | 13/11/2023 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
6689 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009975 | 0,4 | PTA-5472 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13885404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13885404 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231174474/3 | 13/11/2023 | 0.009766 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009766 | 0
6690 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 14 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18243995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18243995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241115064/3 | 2023-07-11 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6691 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18640824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18640824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230897509/3 | 2023-09-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6692 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00715 | 0,23 | PTCZ 555 BL D9 L 5922 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18646951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18646951 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212366120/2 | 2023-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6693 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014105 | 0,4 | PTA 227 SAT 3 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18649196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649196 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212775595/3 | 2023-10-11 | 0.013773 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013773 | 0
6694 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18554330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18554330 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230247902/4 | 2023-01-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6695 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.053955 | 0,4 | PTA 6216 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18621150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18621150 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230513593/3 | 2023-10-11 | 0.04797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04797 | 0
6696 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0089 | 0,4 | PTA 5187 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18649537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649537 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231349119/2 | 2023-10-11 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
6697 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03956 | 0,4 | PTA6002-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18655265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18655265 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231037821/4 | 2023-10-11 | 0.03524 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03524 | 0
6698 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01053 | 0,4 | PTA 274 EAC COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18567511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18567511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213406126/2 | 13/11/2023 | 0.010219 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010219 | 0
6699 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18491557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147777/3 | 2023-09-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6700 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PTA 2867 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17190563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17190563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220875662/4 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6701 | BAZA AGRICOLA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04428 | 0,4 | PTA 1468 MIORITA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18663989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18663989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213620832/2 | 14/11/2023 | 0.039199 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039199 | 0
6702 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00594 | 0,23 | PTCZ 509 NEPTUN ADMINISTRATIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18555192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555192 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212620572/3 | 2023-09-11 | 0.005801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005801 | 0
6703 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01068 | 0,4 | PTA 824 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18616711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616711 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213907885/2 | 2023-10-11 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
6704 | Sediu+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03154 | 0,4 | PTCZ 16 MANGALIA BLOC TURN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18634620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18634620 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210806846/3 | 14/11/2023 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
6705 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 376 P.APA CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18572684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18572684 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240022059/4 | 14/11/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6706 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1627 VALCELE 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18621168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18621168 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220583275/3 | 2023-10-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6707 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604653 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230855008/3 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6708 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2540 SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18515793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18515793 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221392588/3 | 2023-02-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6709 | Depozit +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0165 | 0,4 | A20 1324 COSTINESTI- NEPTUN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18493832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212248152/3 | 2023-09-11 | 0.01587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01587 | 0
6710 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18570701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18570701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213163070/2 | 13/11/2023 | 0.009652 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009652 | 0
6711 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0099 | 0,4 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18565480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18565480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221241233/3 | 14/11/2023 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
6712 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,4 | PTA SAT4 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18479603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18479603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212965361/2 | 14/11/2023 | 0.00524 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00524 | 0
6713 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18302006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18302006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231102295/3 | 27/09/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6714 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18553553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18553553 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212928304/2 | 30/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6715 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5533 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636710 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230029247/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6716 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00696 | 0,23 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636983 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230821764/3 | 2023-07-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6717 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0,23 | PTA 90 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18652307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18652307 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240423032/4 | 2023-10-11 | 0.004835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004835 | 0
6718 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18439860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18439860 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240303297/4 | 13/11/2023 | 0.005815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005815 | 0
6719 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00672 | 0,23 | PTA 67 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18611629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18611629 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240367501/3 | 2023-10-11 | 0.004835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004835 | 0
6720 | Instalatie Fotovoltaica ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1001 | 0,4 | PTA 3603 PROBSTDORFER DICHISENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18577159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18577159 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221220016/3 | 2023-10-11 | 0.09799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.09799 | 0
6721 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00404 | 0,23 | PTA 6028-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18647394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18647394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231084003/2 | 14/11/2023 | 0.003506 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003506 | 0
6722 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 49 CERNA(CHICIUC) L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18672823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240158385/4 | 14/11/2023 | 0.00382 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00382 | 0
6723 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18301120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18301120 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230470449/3 | 17/10/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6724 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00968 | 0,4 | PTCZ 91 MANGALIA BL MG27 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18503635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18503635 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213233607/2 | 2023-09-11 | 0.009456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009456 | 0
6725 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01045 | 0,4 | PTA2 SAT CIOBANITA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18672834 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212904915/4 | 14/11/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6726 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA 137 BUFET BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18686538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18686538 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213136586/2 | 17/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6727 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006075 | 0,23 | PTA-346 CABANA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18665754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665754 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241171897/2 | 17/11/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
6728 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7185 - OGRADA PT1 -BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642955 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230766492/4 | 16/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6729 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18253901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253901 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213032187/2 | 19/11/2023 | 0.009917 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009917 | 0
6730 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00565 | 0,23 | PTA 7692 GIURGENI-OREZARIE 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18672611 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230820819/2 | 17/11/2023 | 0.005517 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005517 | 0
6731 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18682639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682639 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231272765/3 | 17/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6732 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,23 | PTA 3288 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18633477 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220379313/2 | 13/11/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6733 | Imobil+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010125 | 0,4 | PT 360 BL 60 ENERGIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18657549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657549 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213017775/4 | 17/11/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6734 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0038 | 0,4 | PTA 574 APA MINERI L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP 2 abonati, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18517142 | 2023-06-11 | 18517142 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241202779/1 | 20/11/2023 | 0.003624 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003624 | 0
6735 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3297 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18508261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18508261 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220159533/2 | 20/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6736 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00656 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18641986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18641986 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211780444/3 | 20/11/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6737 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18538147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18538147 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212976745/3 | 20/11/2023 | 0.005387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005387 | 0
6738 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 649 CIMITIR NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18651888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651888 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212799580/2 | 20/11/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6739 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01577 | 0,4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18609818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18609818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210758550/4 | 20/11/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
6740 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00715 | 0,4 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18649765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18649765 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213540833/2 | 20/11/2023 | 0.007004 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007004 | 0
6741 | Locuinta +CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0108 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18671630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213901407/2 | 20/11/2023 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
6742 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01305 | 0,4 | ORAS PTA 7439 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18672000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231300778/2 | 19/11/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6743 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0056 | 0,23 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18682689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682689 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212281711/3 | 19/11/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6744 | CEF LOCUINTA - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 231 L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18690267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690267 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240311757/3 | 21/11/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6745 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,23 | PTA-5520 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18698031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230094306/3 | 21/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6746 | Sediu +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00368 | 0,4 | PCZ 2510 PRIMARIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18610630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18610630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220731146/4 | 21/11/2023 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
6747 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18681627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18681627 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231234729/3 | 21/11/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6748 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PCZ 3014 PETROM L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18561173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18561173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221275690/3 | 19/11/2023 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
6749 | Spatiu+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 454 BL 12 FERDINAND TOMIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18657480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657480 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211703001/2 | 20/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6750 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0,4 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18635688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18635688 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240393825/4 | 22/11/2023 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
6751 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00607 | 0,23 | PTA 825 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18619042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619042 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212721697/3 | 21/11/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
6752 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00644 | 0,23 | PT 1277 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18692087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18692087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210468974/2 | 21/11/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6753 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00328 | 0,23 | PTA 3398 PIETROIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636627 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220212252/4 | 13/11/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6754 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA 239 IAS AMZACEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18650732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18650732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213869196/2 | 16/11/2023 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6755 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA DOBROMIR DEAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604380 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213868904/2 | 16/11/2023 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6756 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00969 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642630 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213892013/2 | 21/11/2023 | 0.009491 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009491 | 0
6757 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01026 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18245487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18245487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213045507/1 | 26/10/2023 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
6758 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 71 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18444312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18444312 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212979557/2 | 2023-07-11 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6759 | Cabinet Medical + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1502 LEHLIU SAT 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18253027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18253027 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220624642/2 | 20/11/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6760 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,4 | PCZ-8539-BORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18491612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231245541/4 | 2023-06-11 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6761 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA 414 AGRICOL MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18651895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651895 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213858206/2 | 20/11/2023 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6762 | Locuinta + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003815 | 0,4 | PT 81 MANGALIA BL. V2 STR. M. VITEAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18486670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212429489/2 | 23/11/2023 | 0.003719 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003719 | 0
6763 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00364 | 0,23 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18704732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704732 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213825659/2 | 23/11/2023 | 0.003557 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003557 | 0
6764 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18682632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682632 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230854894/3 | 23/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6765 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA 7184 -OGRADA GARA - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18698463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698463 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231250738/3 | 21/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6766 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18493845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493845 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211323975/3 | 22/11/2023 | 0.00965 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00965 | 0
6767 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1630 SMA VALCELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18682735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18682735 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220443944/3 | 17/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6768 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00552 | 0,23 | PTA 1503 ICIL LUPSANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642939 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220376499/4 | 17/11/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6769 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18697887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697887 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230006051/3 | 17/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6770 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00828 | 0,23 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18630631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630631 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231169445/2 | 21/11/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6771 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 3073 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18697603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697603 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220178589/3 | 23/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6772 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0153 | 0,4 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18679100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18679100 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212953021/2 | 23/11/2023 | 0.01462 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01462 | 0
6773 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3191 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18555451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18555451 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220149789/3 | 23/11/2023 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
6774 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00656 | 0,23 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18733038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18733038 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231186219/3 | 23/11/2023 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
6775 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.023205 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18731044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18731044 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231349164/2 | 23/11/2023 | 0.01959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01959 | 0
6776 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA 167 ASOC.AGRIC. VALEA NUCARILOR L 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18714464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240426507/3 | 23/11/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6777 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18716864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18716864 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211216707/2 | 23/11/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
6778 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00405 | 0,23 | PTA 250 HOTEL L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18676409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240260345/4 | 24/11/2023 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
6779 | spatiu comercial+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02475 | 0,4 | PT 178 BL 1C TOMIS NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18638862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18638862 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210717049/2 | 24/11/2023 | 0.024237 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024237 | 0
6780 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18746085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746085 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230078634/4 | 2023-04-12 | 0.005281 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005281 | 0
6781 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00445 | 0,23 | PTA 2660 TAUSANCA ULMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18709446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709446 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220016254/2 | 24/11/2023 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
6782 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,4 | PTA 648 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18617025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18617025 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213893676/2 | 24/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6783 | LOCUINTA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,23 | PTAB-5299 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18750641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18750641 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230681634/3 | 24/11/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6784 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010235 | 0,4 | PTA 1518 ICIL DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18711535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18711535 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220595975/3 | 20/11/2023 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
6785 | Sediu+CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11 | 0,4 | PTA CAP1 CANTINA COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18618921 | 13/11/2023 | 18618921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211003947/2 | 24/11/2023 | 0.1078 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.1078 | 0
6786 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0087 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636892 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231239689/3 | 24/11/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6787 | Showroom auto - CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017015 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18687795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18687795 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210806004/2 | 24/11/2023 | 0.016475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016475 | 0
6788 | CASA DE VACANTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00828 | 0,23 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18702594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18702594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240907220/3 | 24/11/2023 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
6789 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00495 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18704206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221178401/3 | 24/11/2023 | 0.004801 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004801 | 0
6790 | atelier + CEF 8kW - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 1055 DOROBANTU LEA 1801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18707936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18707936 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210785583/4 | 24/11/2023 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
6791 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18484234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18484234 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241138788/3 | 24/11/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6792 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0054 | 0,23 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18687555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18687555 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211439322/2 | 24/11/2023 | 0.004408 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004408 | 0
6793 | CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3996 | 20 | 0 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18137531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18137531 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230533719/3 | 24/11/2023 | 0.39146 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39146 | 0
6794 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTA5 TOPRAISAR L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18702278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18702278 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210531841/4 | 24/11/2023 | 0.005385 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005385 | 0
6795 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01456 | 0,4 | PTA 3059 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18619691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18619691 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221398753/2 | 13/11/2023 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
6796 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,23 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18647734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18647734 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230626969/3 | 2023-09-11 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
6797 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01068 | 0,4 | PTCZ 157 SATURN R. CUPIDON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18653904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18653904 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213204582/2 | 15/11/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
6798 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0054 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18566544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18566544 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230968351/3 | 14/11/2023 | 0.005212 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005212 | 0
6799 | Statie de baza comunicatii electronice-CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTAB 658 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18645317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18645317 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213857845/2 | 22/11/2023 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6800 | CASA DE VACANTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0205 | 0,4 | PTA 337 PLAJA L 11103 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17995909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17995909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240916040/4 | 28/11/2023 | 0.0195 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0195 | 0
6801 | CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1742 DC86 BANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18676109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676109 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213304055/2 | 28/11/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6802 | Locuin??+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18714694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714694 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210304838/2 | 28/11/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
6803 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,23 | PTA 2786 CFR PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18740091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18740091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220750934/2 | 28/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6804 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00369 | 0,23 | PT 935 STRADA MUNTENIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18709241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709241 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213605048/2 | 24/11/2023 | 0.003615 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003615 | 0
6805 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 38- LOTURI MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18697812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241134885/2 | 28/11/2023 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
6806 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01472 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18695818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18695818 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213606690/2 | 28/11/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6807 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00425 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18713479 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18713479 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230040677/4 | 28/11/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
6808 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00308 | 0,4 | PTA-8550-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18698742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698742 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231145641/4 | 27/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6809 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18694847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213208722/3 | 27/11/2023 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
6810 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.018685 | 0,4 | PTA 1680 CRINGU | Se mentine alimentarea existenta. Se va reprograma contorul electronic trifazat existent tip SmartMeter bidirectional CERT1. -Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18473255 | 30/10/2023 | 18473255 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220461887/4 | 27/11/2023 | 0.01548 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01548 | 0
6811 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0242 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18665108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665108 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213451452/3 | 27/11/2023 | 0.023666 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.023666 | 0
6812 | SCOALA + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00615 | 0,4 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18624868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18624868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230486064/3 | 2023-10-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6813 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00498 | 0,23 | PTZ 167 BL.VICTORIEI L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18541099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18541099 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240631527/3 | 2023-09-11 | 0.00468 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00468 | 0
6814 | SPALATORIE + CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00972 | 0,4 | PTA-5071 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18526130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18526130 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231191079/3 | 28/11/2023 | 0.009516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009516 | 0
6815 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18674637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18674637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212897321/3 | 28/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6816 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18680659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18680659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230160771/3 | 28/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6817 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00539 | 0,23 | PTA 8123-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18501938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18501938 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231328363/3 | 28/11/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6818 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00364 | 0,23 | PTA 3219 GALDAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18336874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18336874 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220190516/4 | 28/11/2023 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
6819 | Parohie+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18545865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18545865 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230142041/3 | 22/11/2023 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6820 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,23 | PTA 1628 VALCELE 2 - PRIMARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760931 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220536778/3 | 29/11/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6821 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01183 | 0,4 | PTA-5201 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18524924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18524924 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230196635/5 | 28/11/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6822 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0064 | 0,4 | PTA 8032-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730833 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231353596/2 | 28/11/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6823 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00729 | 0,4 | PTA 87 BAIA L 9606 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18709881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18709881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241181944/2 | 28/11/2023 | 0.007143 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007143 | 0
6824 | Hala Rosu-Gri+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0462 | 0,4 | PT 141 FABRICA DE LANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18728414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18728414 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210779968/3 | 28/11/2023 | 0.035278 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.035278 | 0
6825 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005265 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760458 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240125031/4 | 29/11/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6826 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00528 | 0,23 | PT 375 BL IV 44A INEL 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18718211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718211 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211247396/2 | 24/11/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
6827 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01045 | 0,4 | PTAB 2527 UNION 04 METALURGIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18773511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773511 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221260784/2 | 29/11/2023 | 0.01024 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01024 | 0
6828 | SPATII BIROURI+anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 131 FABRICA DE MOBILA PALAS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675725 | 2023-04-12 | 18675725 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210777584/2 | 12.03.2024 | 0.02938 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02938 | 0
6829 | spatiu comercial+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.027 | 20 | A20 POSTAVARI-BUDESTI CL | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune PC2325 ,amplasat in apropierea PC 2466,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20KV. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18666133 | 2023-04-12 | 18666133 | 2023 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.026459
6830 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 342 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18611165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18611165 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210623393/3 | 28/11/2023 | 0.29398 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01468 | 0
6831 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7582-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18485827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18485827 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230829302/3 | 29/11/2023 | 0.017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
6832 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 225 ATELIERELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18691881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18691881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212683379/3 | 23/11/2023 | 0.009777 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009777 | 0
6833 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18611370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18611370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212550080/3 | 27/11/2023 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
6834 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18734252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18734252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213050389/2 | 23/11/2023 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
6835 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18766849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18766849 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212016605/2 | 29/11/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6836 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PTA 8032-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18707935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18707935 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230580205/5 | 2023-01-12 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
6837 | Primarie + CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00605 | 0,4 | PTA 6163 SAT DUMBRAVENI L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18673995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18673995 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211008155/4 | 28/11/2023 | 0.005928 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005928 | 0
6838 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7603-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18733918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18733918 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230785066/2 | 28/11/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6839 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18616841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18616841 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240395007/4 | 23/11/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6840 | PENSIUNE TURISTICA+CEF - Anexa nr.2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18736203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18736203 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241038507/4 | 2023-04-12 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6841 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00308 | 0,4 | PTA 3466 BRANCOVENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221387571/3 | 2023-01-12 | 0.003017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003017 | 0
6842 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.017 | 0,4 | PTA 2809 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18733850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18733850 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221452406/2 | 28/11/2023 | 0.016655 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016655 | 0
6843 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642973 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210227540/3 | 2023-10-11 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
6844 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 229 BLOCURI JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18710578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18710578 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240295679/3 | 27/11/2023 | 0.004835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004835 | 0
6845 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18530992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18530992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213377459/2 | 2023-09-11 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6846 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 389 BL IV 29 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18669701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18669701 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211638345/2 | 23/11/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6847 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1728 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18675947 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221254136/3 | 17/11/2023 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
6848 | Pensiune+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.035 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18713583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18713583 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241102734/3 | 24/11/2023 | 0.034299 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034299 | 0
6849 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3783 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730089 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220179388/3 | 23/11/2023 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
6850 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18751812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18751812 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212044415/2 | 23/11/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6851 | Gradinita + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18672730 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210964908/4 | 22/11/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6852 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00332 | 0,23 | PTA-8126-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18690331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18690331 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231270718/3 | 24/11/2023 | 0.003253 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003253 | 0
6853 | HOTEL+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0275 | 0,4 | PT 704 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 63 A reglat la 0,8%. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct nou in BMPT existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18551443 | 13/11/2023 | 18551443 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213044157/2 | 2023-06-12 | 0.026948 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026948 | 0
6854 | PUNCT DE LUCRU+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0268 | 0,4 | PTA5074 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5074 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 63A existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18666448 | 20/11/2023 | 18666448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231335686/2 | 2023-06-12 | 0.026184 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026184 | 0
6855 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5109 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18775728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18775728 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231234134/2 | 2023-06-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6856 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18713540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18713540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212004905/2 | 2023-06-12 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
6857 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2652 CAP BUCIUMENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18780222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780222 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221344710/3 | 2023-06-12 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6858 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1340 SPAU RAZVANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18703449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703449 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220300104/4 | 2023-06-12 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
6859 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 224 CAP TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18817808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18817808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213189988/3 | 2023-06-12 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6860 | Cladire + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.18 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18670358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18670358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210769114/3 | 29/11/2023 | 0.17639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.17639 | 0
6861 | STATIE CARBURANTI + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8032-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18730968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18730968 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231353585/2 | 2023-06-12 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6862 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8629 -MILOSESTI-IRIG.1 DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18487782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18487782 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230370268/3 | 27/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6863 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 203 RESTAURANT NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18564292 | 23/11/2023 | 18564292 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213902723/2 | 2023-05-12 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
6864 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF - anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTA 1739 CAP RADU VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18699950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699950 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221430244/2 | 2023-04-12 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6865 | HOTEL SIRENA+CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02898 | 0,4 | PTCZ 355 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17980311 | 31/10/2023 | 17980311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213100981/2 | 2023-07-12 | 0.0283 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0283 | 0
6866 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PT 69 IPL COICIU BRICK | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18763808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763808 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210813349/3 | 2023-07-12 | 0.008016 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008016 | 0
6867 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 610 STR GUTUIULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767471 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212794631/2 | 2023-07-12 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
6868 | SCOALA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8037-IRIG1DOJA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18785341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785341 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231172832/4 | 2023-07-12 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6869 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 292 CAMIN 1 SNC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18777912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18777912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213113660/2 | 2023-07-12 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
6870 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 506 BL LV22 PCT TERMIC 57 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18702921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18702921 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212851006/2 | 2023-07-12 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6871 | Casa de Vacanta+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18736218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18736218 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240977126/5 | 2023-07-12 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
6872 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8625 - PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18604491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18604491 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230386018/4 | 2023-07-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6873 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18718420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718420 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213906749/2 | 2023-07-12 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
6874 | spatiu comercial+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5164 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5164 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 32A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18496105 | 14/11/2023 | 18496105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231305852/2 | 2023-07-12 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
6875 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 3645 | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18287127 | 2023-05-10 | 18287127 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221370720/2 | 2023-07-12 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
6876 | MAGAZIN + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 401 FRONTIERA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 63 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18434731 | 2023-06-11 | 18434731 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210725453/2 | 2023-07-12 | 0.029399 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029399 | 0
6877 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00972 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Costul mediu al bransamentului este 2430 lei. Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001/009 cu cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 25 m din care 10 m pozat pe stalp, 10 m subtraversare strada foraj, 3 m in canal tip A asfalt si 2 m urcarea pan in BMPt ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 32 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIUC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURIJT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18019178 | 2023-10-08 | 18019178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211612190/2 | 2023-07-12 | 0.009506 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009506 | 0
6878 | COMPLEX COMERCIAL+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39825 | 0,4 | PT 598 DORALY MALL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17268824 | 2023-12-04 | 17268824 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210763130/4 | 2023-07-12 | 0.397 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.397 | 0
6879 | Imobil+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02805 | 0,4 | PTA 464 VAMA VECHE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 63 A reglat la 0,8%. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct nou in BMPT existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18546107 | 2023-10-11 | 18546107 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210725622/2 | 2023-08-12 | 0.027487 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027487 | 0
6880 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8263-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18712695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230419846/3 | 2023-07-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6881 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18699794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220350446/2 | 2023-07-12 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
6882 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18699910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18699910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212853031/2 | 2023-07-12 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6883 | CABINET MEDICAL + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3394 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18676563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676563 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220724261/3 | 2023-07-12 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
6884 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PCZ 3526 DRAGI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18023957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18023957 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221307764/3 | 2023-07-12 | 0.00483 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00483 | 0
6885 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 278 DOBROGEANU GHEREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18766927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18766927 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212052324/2 | 2023-07-12 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
6886 | GRADINITA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18637794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18637794 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231293139/2 | 16/11/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6887 | Sediu + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0276 | 0,4 | MOVILA PTA 7060 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18698458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18698458 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231183025/2 | 2023-08-12 | 0.027038 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027038 | 0
6888 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18749280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18749280 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231147890/3 | 2023-08-12 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6889 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18760363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18760363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230623214/3 | 2023-08-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6890 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0209 | 0,4 | PTA 1528 SARULESTI 2 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18676843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18676843 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221462687/2 | 2023-08-12 | 0.020402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.020402 | 0
6891 | CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0622 | 0,4 | PCZ-8176-LACTATE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bornele de 0,4kV ale transformatorului nr.1 aferent PCZ 8176 prin bransament trifazat din cablu jt 3x50+25C mmp ? lungime 5m si BMPT 160A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat existent in montaj semidirect CST 0410 ACDSGMR 3x230/400V, 5(20)A cu TC 150/5A (necesita programare sau inlocuire cu contor bidirectional montaj semidirect) Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18452740 | 30/10/2023 | 18452740 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230466387/2 | 2023-08-12 | 0.060953 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.060953 | 0
6892 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 756 L 5721 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18770373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18770373 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213504091/2 | 2023-08-12 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
6893 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 127 FANTANA MARE L 9604 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15770183 | 29/03/2023 | 15770183 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241079490/3 | 2023-08-12 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
6894 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,23 | PTA 253 SARICHIOI L 9502 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18574214 | 15/11/2023 | 18574214 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240081302/4 | 2023-08-12 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
6895 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1784 BUZOIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18782649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220364575/4 | 2023-06-12 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
6896 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3538 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221211094/3 | 2023-06-12 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
6897 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 407 LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18486344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486344 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212411660/3 | 2023-11-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6898 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 824 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18870238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18870238 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212925187/3 | 18/12/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6899 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18812112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18812112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213213043/2 | 2023-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6900 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8280-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642903 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230296401/3 | 2023-12-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6901 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02511 | 0,4 | PT 1198 LEA 2004 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE4. Din stalpul SE4 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 26 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 10 m subteran profil A pavat si 6 m profil B asfalt pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16966005 | 24/03/2023 | 16966005 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212848394/2 | 2023-11-12 | 0.024602 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024602 | 0
6902 | Hala depozitare+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 207 TCL REP UTILAJ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17945014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17945014 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210804383/3 | 13/12/2023 | 0.048995 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048995 | 0
6903 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,230 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241005837/3 | 2023-12-12 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6904 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,230 | PT 26 MAHMUDIEI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18865866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18865866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240772062/3 | 2023-12-12 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6905 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18859840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18859840 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211748381/2 | 2023-12-12 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
6906 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 642 STR MORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18835048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18835048 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210816847/3 | 2023-12-12 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6907 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01962 | 0,4 | PT 926 CARTIER EROILOR | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM bidirectional. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18353825 | 25/10/2023 | 18353825 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213635298/2 | 2023-12-12 | 0.019227 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019227 | 0
6908 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18077249 | 2023-11-09 | 18077249 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210776954/2 | 2023-12-12 | 0.010975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010975 | 0
6909 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PT 16 PRISLAV L 9214 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18697363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18697363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240745905/3 | 28/11/2023 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
6910 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18758005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18758005 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210282631/2 | 2023-07-12 | 0.004846 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004846 | 0
6911 | CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA 81 POMPE APA CATALOI L 9302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18792177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18792177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240731696/2 | 2023-07-12 | 0.01957 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01957 | 0
6912 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PTAB 1675 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17966637 | 2023-01-08 | 17966637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213163474/2 | 2023-11-12 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
6913 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18839212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18839212 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212817840/4 | 2023-11-12 | 0.014695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014695 | 0
6914 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 1053 N.BALCESCU LEA 1805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18866363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866363 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210130059/3 | 2023-11-12 | 0.01172 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01172 | 0
6915 | Spatiu comercial+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02997 | 0,4 | PTA 51 TRAIAN DEREA L 10302 | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 40 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 63 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18466033 | 2023-01-11 | 18466033 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241095915/3 | 13/12/2023 | 0.029361 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029361 | 0
6916 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01056 | 0,4 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 40 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18139401 | 20/10/2023 | 18139401 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212735175/3 | 2023-11-12 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01 | 0
6917 | SPALATORIE + CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | Constanta | 0.1 | 10 | S10 1304- NEPTUN CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18830319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830319 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213471139/2 | 13/12/2023 | 0.097998 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.097998 | 0
6918 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18764830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18764830 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213342439/3 | 13/12/2023 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
6919 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 642 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18471807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18471807 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213398979/2 | 18/10/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6920 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18773610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18773610 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211876136/3 | 13/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6921 | Statie de baza comunicatii electronice+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | RA.T.9- RTS 2 ALBESTI L 1704 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18794353 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18794353 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213888221/2 | 2023-06-12 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6922 | ATELIER SCOALA + CEF Prosumator (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7155 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18447287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18447287 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230505639/5 | 2023-06-12 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6923 | AMPLIFICATOR RETEA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTA 1733 SEINOIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18799214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799214 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221430255/2 | 2023-06-12 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
6924 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5062 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18746165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18746165 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230234694/5 | 13/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6925 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 25 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18556868 | 15/11/2023 | 18556868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211917806/3 | 13/12/2023 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
6926 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 365 STR. OLTULUI EFORIE SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18660240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18660240 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213394469/2 | 13/12/2023 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6927 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PTA 1728 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18866396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221212916/3 | 2023-11-12 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
6928 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5011 - IRIG2HAGIESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18620832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620832 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230173281/4 | 2023-08-12 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
6929 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 233 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18837941 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18837941 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212840903/2 | 13/12/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6930 | MAGAZIE-DEPOZIT + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01485 | 0,4 | PTA 8680 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18780345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18780345 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231354924/2 | 15/12/2023 | 0.01455 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01455 | 0
6931 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18501988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18501988 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230039721/4 | 15/12/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6932 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-8178-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18768034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18768034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230917782/3 | 15/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6933 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.04 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA 0,4 kV este de 2430 lei. Bransamentul trifazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV din stalp de racord tip SE 11 nr.15 existent-str.Elizeului, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 14 m, din care pozat pe stalp de racord 10 m si in subteran profil tip A, 4 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniu public, langa stalpul de racord SE 11 nr.15 existent. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intrerupator JT automat de 63 A. In BMPT se va monta cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16788080 | 2023-03-04 | 16788080 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241175745/2 | 15/12/2023 | 0.03915 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.03915 | 0
6934 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PTCZ 313 H. SELENA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18106117 | 19/09/2023 | 18106117 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212919326/3 | 15/12/2023 | 0.01759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01759 | 0
6935 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PT 456 BL L113 ILCARAGIALE-BURADA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18792656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18792656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211597057/2 | 14/12/2023 | 0.005761 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005761 | 0
6936 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 175 BLOCURI BAIA L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18770773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18770773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241089570/2 | 14/12/2023 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
6937 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MPVILA PTA 7068 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18776910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776910 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230794932/4 | 14/12/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6938 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18718546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718546 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212841140/3 | 2023-12-12 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6939 | CASA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 947 L 1223 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18824265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18824265 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213508916/2 | 2023-12-12 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6940 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18888582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18888582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213639494/2 | 18/12/2023 | 0.00574 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00574 | 0
6941 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 2434 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18869264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18869264 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221396166/3 | 18/12/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6942 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct nou in BMPT existent. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18536598 | 16/11/2023 | 18536598 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211693470/2 | 18/12/2023 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
6943 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1101 N.BALCESCU LEA 1805 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18862670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18862670 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213520235/2 | 18/12/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6944 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8281-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18776868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18776868 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230140319/4 | 17/12/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6945 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 89 TRANZIT PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18772452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18772452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212113782/3 | 17/12/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6946 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-5091 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18811346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18811346 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230991054/2 | 18/12/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6947 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3287 ABATOR SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18779411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18779411 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221136371/4 | 18/12/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6948 | CEF (ANEXA1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTCZ 307 B GARAJE ITTA EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 180 A reglat la 0,9%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18484210 | 27/11/2023 | 18484210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210776932/3 | 18/12/2023 | 0.09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09 | 0
6949 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1528 SARULESTI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18815254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18815254 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221058509/3 | 18/12/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
6950 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1076 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18793590 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793590 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210459008/3 | 2023-12-12 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6951 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,230 | PTA 1439 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18711943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18711943 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210262943/3 | 15/12/2023 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
6952 | VESTIARE STADION DRAGALINA+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00273 | 0,23 | PTA 3209 DRAJNA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18793972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793972 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221333718/3 | 2023-07-12 | 0.002657 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002657 | 0
6953 | GOSPODARIE APA DRAJNA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0236 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18794063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18794063 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221384961/2 | 2023-06-12 | 0.02311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02311 | 0
6954 | GOSPODARIE APA CONSTANTIN BRANCOVEANU+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0354 | 0,4 | PTA 3679 GOSPODARIA DE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18794091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18794091 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221358748/2 | 2023-06-12 | 0.034674 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.034674 | 0
6955 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5467 LEA 20 KV ORAS I | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5467 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 12kW, la 25kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752647 | 2023-08-12 | 18752647 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231017694/4 | 20/12/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
6956 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3181 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18864219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18864219 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220171278/3 | 20/12/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
6957 | GARAJ+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 395 MACIN L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840487 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240448770/3 | 18/12/2023 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
6958 | FERMA PISCICOLA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTA 1 SAT DUNARENI L 6201 | Se mentine alimentarea existenta cf ATR 13422516. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 200 A in BMPT existent. Se va monta contor electronic trifazat tip CERM SM bidirectional,in montaj semidirect RC 125/5A. Contorul va fi pus la dispozitie si montat de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu sise vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18282389 | 13/10/2023 | 18282389 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211031667/3 | 18/12/2023 | 0.097999 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.097999 | 0
6959 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00534 | 0,4 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18689227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18689227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220459110/4 | 18/12/2023 | 0.005033 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005033 | 0
6960 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA1 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18788830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18788830 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213747258/3 | 18/12/2023 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
6961 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00552 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18872429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872429 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221184419/3 | 18/12/2023 | 0.00539 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00539 | 0
6962 | Pensiune + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18743410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18743410 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213513776/2 | 20/12/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
6963 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004392 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18816358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18816358 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212013130/3 | 20/12/2023 | 0.004103 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004103 | 0
6964 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | Tulcea | 0.005 | 0,23 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18782548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18782548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240095611/3 | 20/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6965 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5439-FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18816031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18816031 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231309025/2 | 20/12/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6966 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-5542 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5542 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 25kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18678547 | 2023-12-12 | 18678547 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231221972/3 | 20/12/2023 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
6967 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18883619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18883619 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231302141/3 | 20/12/2023 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
6968 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18354206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18354206 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230583321/3 | 20/12/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
6969 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00582 | 0,23 | PTA 2795 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18778307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18778307 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220816634/2 | 20/12/2023 | 0.005702 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005702 | 0
6970 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0088 | 0,23 | PT 714 | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic monofazat tip CERM SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18067823 | 2023-01-09 | 18067823 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213823242/2 | 19/12/2023 | 0.006859 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006859 | 0
6971 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1440 CIOBANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18859540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18859540 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213919079/2 | 20/12/2023 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
6972 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18908228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908228 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221129834/3 | 20/12/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
6973 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00349 | 0,23 | PTA 15 OCOL L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18636760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18636760 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240579270/3 | 20/12/2023 | 0.00319 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00319 | 0
6974 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18882556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18882556 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230437240/3 | 18/12/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6975 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18885659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18885659 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213230468/3 | 20/12/2023 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
6976 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 1740 CAP STEFANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18703177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703177 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221462485/2 | 15/12/2023 | 0.0145 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0145 | 0
6977 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18861452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18861452 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240302027/4 | 14/12/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6978 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8225-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18882953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18882953 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230031633/4 | 22/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6979 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 708 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18874113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18874113 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213153080/2 | 22/12/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6980 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18759550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18759550 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230593995/3 | 2023-04-12 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
6981 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2526 SPITAL VECHI OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840262 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221279773/3 | 22/12/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
6982 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18859881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18859881 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241196131/2 | 22/12/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
6983 | Magazin +CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18564617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18564617 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231349636/2 | 13/11/2023 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
6984 | SERVICE AUTO+STATIE PECO (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05972 | 0,4 | PTAB 3341 STROE L20 FNC CAL | Bransament trifazat existent alimentat din PTab 3341. Inlocuire masura existenta. Masura se va monta in BMPTS1 125A montat pe lucrari de intarire retea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18239033 | 2023-04-10 | 18239033 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220666626/4 | 22/12/2023 | 0.05879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.05879 | 0
6985 | STATIE EPURARE DRAJNA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00472 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18810121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810121 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221382161/2 | 22/12/2023 | 0.004608 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004608 | 0
6986 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA6010-BULIGA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17253175 | 22/04/2023 | 17253175 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230596684/2 | 22/12/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
6987 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8195-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230137696/4 | 22/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6988 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3166 CIOCANESTI | - Bransament trifazat montat aparent pe stalpul SE4 nr. 90 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu JT tors din AL izolat 4X16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 32A tip E-Distributie conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4 nr.90 existent. Montare masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18233139 | 18/10/2023 | 18233139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220227113/4 | 22/12/2023 | 0.00764 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00764 | 0
6989 | Fabrica + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.05 | 0,4 | PTA 2728 GRUIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18815489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18815489 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221453823/2 | 22/12/2023 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04899 | 0
6990 | Locuinta +CEF Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0077 | 0,4 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18860717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860717 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240469649/3 | 22/12/2023 | 0.00754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00754 | 0
6991 | Centru cultural dragalina+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18793396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793396 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221382082/2 | 22/12/2023 | 0.007822 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007822 | 0
6992 | SEDIU + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04968 | 0,4 | S10 0405- DEPOZITE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18807876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18807876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213817649/2 | 20/12/2023 | 0.048676 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048676 | 0
6993 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1118 RAMNICUL DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18860006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860006 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210140498/3 | 20/12/2023 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
6994 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA-8226-ABATOR | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8226 prin bransament monofazat existent din cablu jt cu conductor coaxial ? lungime 24m, cu BMPm32A. Este necesara inlocuire disjunctor 32A existent cu disjunctor 40A nou in BMPm existent , prin grija EDD . Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18517738 | 14/11/2023 | 18517738 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231183171/3 | 19/12/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
6995 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18890174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890174 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241181618/2 | 20/12/2023 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
6996 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18477234 | 30/10/2023 | 18477234 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221154719/3 | 27/12/2023 | 0.00284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00284 | 0
6997 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0276 | 0,4 | PT 928 CARTIER DC4 COSTINESTI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,7 %. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18097357 | 20/09/2023 | 18097357 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213328051/2 | 27/12/2023 | 0.027038 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.027038 | 0
6998 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1277 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767450 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210469032/3 | 29/11/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
6999 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.05 | 0,4 | PTA 34 RTV NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 100 A, cu contor electronic trifazat in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie subtensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in LEA 3x50+35 mmp in lungime de 490 m. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18350915 | 2023-01-12 | 18350915 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240721088/3 | 27/12/2023 | 0.049 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.049 | 0
7000 | HOTEL + CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 464 VAMA VECHE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18774102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18774102 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210725655/2 | 20/12/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7001 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,230 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18828909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18828909 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221156384/2 | 2023-12-12 | 0.00525 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00525 | 0
7002 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea ex. Se av inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17355117 | 25/04/2023 | 17355117 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212269762/2 | 27/12/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
7003 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 2810 36 AP BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18859227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18859227 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220647175/3 | 18/12/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7004 | PRIMARIE+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0177 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18785498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785498 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221345935/2 | 14/12/2023 | 0.017328 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017328 | 0
7005 | PROSUMATOR Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18916399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18916399 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220644239/2 | 20/12/2023 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7006 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18712529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712529 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213230503/3 | 2023-07-12 | 0.002925 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002925 | 0
7007 | ILUMINAT PUBLIC+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3 | 0,4 | PTAB 3126 DRAGALINA L.COMPLEX CL | In PTab 3126 se va monta un tablou JT echipat cu intrerupator automat de 630A si o placa de inchidere care se va alimenta din bornele de JT ale trafo de putere prin doua coloane de JT in paralel realizate cu cablu monopolar de cupru 3x240mmp+1x150mmp in lungime de 10ml. Din intrerupatorul automat de 630A nou montat se vor executa doua LES de JT in paralel cu cablu quadripolar cupru 3x240+120mmp in lungime de 120ml pana la limita de proprietate utilizator ( subtraversare de strada)unde se va monta un BMPTS2 600A echipat cu transformatori de curent TC-uri 300/5+400%. Montare masura in BMPTS2. BMPTS2 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran alimentat din firida este 2200 lei. | E-Distributie Dobrogea | 18214127 | 2023-05-10 | 18214127 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221462957/1 | 8.03.2024 | 0.29398 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.29398
7008 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PT 1013 STR. GENERAL EREMIA GRIGORESCU L | <![CDATA[Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS exterior PT 932 cu un cablu de joasa tensiune 3x95+50N mmp in lungime de 4 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat langa CS, la exter | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18630004 | 2023-06-12 | 18630004 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213937653/1 | 21/03/2024 | 0.017 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.017
7009 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PTA 6607 LOTIZARE ZONA A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18562106 | 18/12/2023 | 18562106 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01626
7010 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0195 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18968731 | 2024-09-01 | 18968731 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211208371/3 | 2024-03-12 | 0.01903 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01903
7011 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 119 CAP V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18867928 | 15/01/2024 | 18867928 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213474031/1 | 2024-08-03 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00586
7012 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00425 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 50 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18940883 | 15/01/2024 | 18940883 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241205198/1 | 2024-01-02 | 0.004155 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004155
7013 | Locuin?? +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19071126 | 29/01/2024 | 19071126 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
7014 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01104 | 0,4 | PTAB 38 VILA L 9301 | In FDCP 8 abonati existent, contorul monofazat si disjunctorul 40 A monofazic existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat in montaj direct trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor tetrapolar de 25 A pentru utilizatorul LUCA PETRONELA. In FDCP se va efectua recablarea corespunzatoare pentru racord trifazic pentru utilizatorul LUCA PETRONELA. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Siguranta bipolara si contorul monofazic existente se vor demonta si vor preda la UO MTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19015986 | 30/01/2024 | 19015986 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241064977/2 | 14/02/2024 | 0.010817 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010817 | 0
7015 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19042955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042955 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212715038/3 | 2024-12-01 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
7016 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5297 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18946547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18946547 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230273079/5 | 2024-04-01 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7017 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18872293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18872293 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211984787/2 | 2024-04-01 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
7018 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 216 CAP COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18768272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18768272 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212967532/3 | 2024-04-01 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7019 | GRADINITA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7131 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18693711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18693711 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231165801/3 | 2024-04-01 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7020 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01472 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18781132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18781132 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231248184/3 | 2024-04-01 | 0.014423 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014423 | 0
7021 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00 9775 | 0,4 | PTA 569 CHIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18900915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18900915 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213122952/3 | 2024-04-01 | 0.00953 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00953 | 0
7022 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18877776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18877776 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211289864/3 | 2024-04-01 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7023 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18898458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18898458 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230175755/4 | 2024-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7024 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18797668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18797668 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221301724/4 | 2024-04-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7025 | Punct de lucru+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01944 | 0,4 | PTA-5326 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18775706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18775706 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231356881/2 | 2024-04-01 | 0.019041 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019041 | 0
7026 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 86 STR TRACTORULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18931554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18931554 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212054180/2 | 2024-04-01 | 0.007825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007825 | 0
7027 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18653746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18653746 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231286197/3 | 2024-04-01 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
7028 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2907 SMA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18630524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630524 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221210565/4 | 2024-04-01 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
7029 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8547-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18933475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18933475 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230301666/4 | 2024-05-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7030 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8604-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8604 prin executarea urmatoarelor lucrari : - demontare+ recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt cu conductor coaxial ? lungime 20m pozat aerian si BMPm32A. - construire bransament monofazat nou din cablu jt 2x16mmp cu lungimea de 23m din care 13m pozat aerian si 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SC 10001 de bransament existent pe domeniul public in vecinatatea proprietatii, cu BMPm63A nou ce se va amplasa pe acelasi stalp. Este necesara achitare compensatie baneasca catre utilizator existent Ghinea Vasile (ATR nr.181075576 / 16.03.2017) pentru stalpul SC 10001 de bransament ce va fi folosit in comun. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014) Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi, se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu puterea absorbita solicitata si se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18701764 | 2023-11-12 | 18701764 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231147665/2 | 2024-05-01 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
7031 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1437 GHINDARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18769903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769903 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210485816/3 | 14/12/2023 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
7032 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18793681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793681 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210994833/2 | 14/12/2023 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7033 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18799248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799248 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211984518/2 | 14/12/2023 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7034 | Instalatie fotovoltaica on grid cu puterea instalata de 110,36 kWp, montata pe sol | Fotovoltaic | CALARASI | 0.11036 | 0,4 | PCZ 1745 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18975196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18975196 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220625676/4 | 18/01/2024 | 0.10815 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.10815 | 0
7035 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18956870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18956870 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213044270/3 | 2024-08-01 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
7036 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0119 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18969333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18969333 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212003162/3 | 2024-08-01 | 0.011612 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011612 | 0
7037 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 122 GRADINITA L 9215 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18714127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18714127 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240860970/4 | 2024-04-01 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7038 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18816384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18816384 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220678696/4 | 2024-08-01 | 0.002932 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002932 | 0
7039 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00475 | 0,23 | PTA 8452-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18972247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18972247 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230386243/2 | 2024-08-01 | 0.004645 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004645 | 0
7040 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18791207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18791207 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210913328/2 | 2024-08-01 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7041 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 92 BAIA L 9607 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18858940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858940 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240311308/4 | 2024-09-01 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7042 | Terasa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.08 | 0,4 | PCZ 3357 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18886465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18886465 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221338072/2 | 2024-09-01 | 0.07839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.07839 | 0
7043 | Auto Service + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ-5405 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5405 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; - are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18757525 | 2023-08-12 | 18757525 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231177365/3 | 2024-08-01 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
7044 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18063495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18063495 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211596584/3 | 2024-08-01 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7045 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA ATELIER LIPNITA L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18945902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18945902 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213216798/2 | 2024-09-01 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7046 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01125 | 0,4 | PT 161 UNIRII TCL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18999647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18999647 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211866012/3 | 2024-05-01 | 0.010945 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.010945 | 0
7047 | Amenajare Piscicola-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.040095 | 20 | A20 6102 ECLUZA CERNAVODA- FACLIA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18881310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18881310 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213574425/2 | 2024-08-01 | 0.039273 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039273 | 0
7048 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18933458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18933458 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230160894/4 | 2024-11-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7049 | atelier+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.09996 | 0,4 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Oras ? derivatie IMS 8657 prin racord aerian si subteran de medie tensiune (LEA 20kV OLAl 3x50mmp ? lungime =20m + LES 20kV 3x(1x120)mmp ? Lungime= 85m si PCZ 8171 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 250kVA. Racordul aerian+subteran de medie tensiune si postul de transformare PCZ 8171, apartin SC Profit ManSRL. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 300/5 amplasat in camera jt a PCZ 8171. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Oras ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x50mmp ? lungime 20m, LES 20kV 3x(1x120)mmp ? lungime=85m, transformator 20/0,4kV- 250kVA si coloana jt 3x240+120mmp ? lungime 5m. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694844 | 15/12/2023 | 18694844 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230522032/2 | 15/01/2024 | 0.09796 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.09796 | 0
7050 | Atelier +Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.03 | 0,4 | PTA-8014-ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19048361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19048361 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230467962/2 | 16/01/2024 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
7051 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09047 | 0,4 | PT 587 STATIE BETOANE INTERIOARA 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18878540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18878540 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210804675/2 | 22/12/2023 | 0.08866 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.08866 | 0
7052 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18989999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18989999 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210812775/2 | 2024-05-01 | 0.007835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007835 | 0
7053 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 1204 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19010773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010773 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213309937/2 | 2024-10-01 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7054 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 1740 CAP STEFANESTI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18703540 | 2023-11-12 | 18703540 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221387166/2 | 16/01/2024 | 0.0145 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0145 | 0
7055 | SILOZ + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15 | 20 | A20 2403 CERCHEZU- VIROAGA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18899089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899089 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213084218/2 | 16/01/2024 | 0.14695 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.14695 | 0
7056 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.015 | 0,4 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18941731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941731 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241063921/3 | 16/01/2024 | 0.01466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01466 | 0
7057 | Instalatie fotovoltaica on grid Kaufland Urziceni - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.25 | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18947661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18947661 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231341278/2 | 16/01/2024 | 0.245 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.245 | 0
7058 | CASA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18703377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18703377 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240390484/3 | 17/01/2024 | 0.0044 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0044 | 0
7059 | Statie de baza comunicatii -CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00996 | 0,4 | PTA-5525 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18823854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18823854 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231350975/2 | 18/12/2023 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
7060 | Statie comunicatii electronice+CEF(ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 174 PRIMARIE V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18860677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860677 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241196108/2 | 18/12/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
7061 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19024302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19024302 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230370628/4 | 2024-10-01 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7062 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA-15 LICEU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18963784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18963784 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241201420/3 | 16/01/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7063 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA 8016-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19039719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19039719 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230336620/3 | 16/01/2024 | 0.003213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003213 | 0
7064 | CEF+LOCUINTA(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 621 STADION CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19045101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19045101 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211690040/2 | 16/01/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7065 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.019565 | 0,23 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18891124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18891124 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241047361/4 | 17/01/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
7066 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3225 DOROBANTU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18858706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18858706 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221356296/3 | 17/01/2024 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
7067 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005005 | 0,23 | PT 1115 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18661726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18661726 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210153717/2 | 17/01/2024 | 0.004705 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004705 | 0
7068 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18907305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18907305 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241171831/2 | 20/12/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
7069 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 376 OSTROV L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18913155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18913155 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241172113/2 | 20/12/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
7070 | Restaurant+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0297 | 0,4 | PTA 3467 DRAJNA | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire masura existenta. Lucari Retele Electrice Dobrogea SA: Inlocuire intrerupator automat 32A existent cu intrerupator automat 63A. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18761365 | 19/12/2023 | 18761365 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220699082/3 | 17/01/2024 | 0.029104 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029104 | 0
7071 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00324 | 0,23 | PTA 6176 -FACAIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18913145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18913145 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230816959/3 | 17/01/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7072 | Statie de baza comunicatii electronice-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 127 FANTANA MARE L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18890370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890370 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241196119/2 | 19/12/2023 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
7073 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19053841 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19053841 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211409262/3 | 18/01/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
7074 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19023732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19023732 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211284140/3 | 18/01/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
7075 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 233 DUNAVAT DE JOS L10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18970883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18970883 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241194892/2 | 2024-08-01 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
7076 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18940710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940710 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213702068/2 | 18/01/2024 | 0.009678 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009678 | 0
7077 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19064883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19064883 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211749056/2 | 16/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7078 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004905 | 0,23 | MOVILA PTA 7040 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18793091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18793091 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231118821/4 | 19/01/2024 | 0.004806 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004806 | 0
7079 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007905 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18886772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18886772 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241064191/2 | 18/01/2024 | 0.007697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007697 | 0
7080 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PTA 663 L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19033890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19033890 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241176139/3 | 18/01/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7081 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01494 | 0,4 | PTA 6158 SAT 1 VIROAGA L2403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19068435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19068435 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210562283/4 | 18/01/2024 | 0.01464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01464 | 0
7082 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3016 CATEX + KAUFLAND L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19074565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19074565 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221062841/3 | 18/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7083 | Ferma de pasari + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | A20 4411- PTZ 1261 ST.CONEXIUNI AEROPORT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18770014 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18770014 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212862985/2 | 2024-08-01 | 0.0979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0979 | 0
7084 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 226 SAT 5 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18989893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18989893 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212722812/3 | 19/01/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7085 | Imobil S+P+1E + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 111 MIRON COSTIN 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19007865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19007865 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213574155/2 | 19/01/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7086 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00598 | 0,23 | PTA-32 LIVADA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19020121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19020121 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240286309/4 | 18/01/2024 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
7087 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 64 SALCIOARA L 9801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18971104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971104 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240369828/4 | 19/01/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7088 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19072557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19072557 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213127733/2 | 19/01/2024 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
7089 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT CARBURANTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18892806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892806 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213113581/4 | 19/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7090 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00704 | 0,4 | PTA 1077 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18941818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18941818 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213088762/2 | 19/01/2024 | 0.006884 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006884 | 0
7091 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18971071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18971071 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212893248/3 | 19/01/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7092 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5053 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18892610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892610 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230201979/4 | 19/01/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7093 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00555 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18860942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18860942 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212984924/2 | 2024-08-01 | 0.005289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005289 | 0
7094 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18554002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18554002 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240383048/4 | 19/01/2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7095 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18952532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952532 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212261618/2 | 19/01/2024 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
7096 | Hotel + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.027 | 0,4 | PTZ 5 SERV.AUTO BABADAG L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19004160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19004160 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240915241/1 | 19/01/2024 | 0.026459 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026459 | 0
7097 | CASA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 2 OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19043212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19043212 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212718266/3 | 19/01/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7098 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18993033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18993033 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211761780/2 | 19/01/2024 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
7099 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1276 COGEALAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19048982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19048982 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210501635/2 | 18/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7100 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | PCZ-8236-ITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19038252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19038252 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231327610/3 | 19/01/2024 | 0.039197 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.039197 | 0
7101 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18952281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952281 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241093126/4 | 17/01/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7102 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18917892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18917892 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220105286/2 | 19/01/2024 | 0.003915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003915 | 0
7103 | Locuinta + CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 6611 LOTIZARI ALBESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18912933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912933 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213344475/3 | 19/01/2024 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
7104 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18912248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18912248 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230425641/3 | 19/01/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7105 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18556065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18556065 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240877877/2 | 19/01/2024 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
7106 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1 CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19009205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19009205 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210938088/2 | 19/01/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7107 | Biserica+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 110 DEALU L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19042982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042982 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240114332/2 | 18/01/2024 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
7108 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT634 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18811295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18811295 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213811104/2 | 19/01/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
7109 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19014480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19014480 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211753624/3 | 19/01/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7110 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8040-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19069099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19069099 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230062952/3 | 19/01/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7111 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19013285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19013285 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213933659/2 | 18/01/2024 | 0.007838 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007838 | 0
7112 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA-17 IVV LUNCAVITA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18866184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18866184 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241073517/2 | 19/01/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7113 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00704 | 0,4 | PTA 1383 STUPINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18998492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18998492 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213890943/2 | 16/01/2024 | 0.006894 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006894 | 0
7114 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTZ 9 ITA L 9112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19029665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19029665 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240934961/2 | 18/01/2024 | 0.0194 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0194 | 0
7115 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 40 BALTENII DE SUS L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19042564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042564 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240382991/4 | 22/01/2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7116 | MAGAZIN+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.13 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18215794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18215794 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221382846/2 | 22/01/2024 | 0.1274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1274 | 0
7117 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19037706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19037706 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210061300/3 | 22/01/2024 | 0.003125 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003125 | 0
7118 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19064526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19064526 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211983449/2 | 22/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7119 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01992 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19081082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081082 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211282586/3 | 23/01/2024 | 0.01952 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01952 | 0
7120 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19078382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19078382 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213175107/2 | 23/01/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7121 | Sediu +CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,23 | PTA 8061-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18893236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18893236 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231168141/3 | 21/01/2024 | 0.005387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005387 | 0
7122 | Statie de baza+CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | Bransament trifazat existent. Inlocuire Masura. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18750774 | 2023-07-12 | 18750774 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370911/2 | 22/01/2024 | 0.009756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009756 | 0
7123 | HALA + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PT 641 STR VETERANI FOST PT 620 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19083046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19083046 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213717435/2 | 23/01/2024 | 0.019398 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019398 | 0
7124 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19057631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19057631 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240757593/3 | 23/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7125 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19058102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19058102 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212624497/3 | 23/01/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
7126 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 37 BL.VEST L 9118 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18816647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18816647 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241061435/4 | 2024-09-01 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7127 | Sediu + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.20444 | 0,4 | A20 BUCURESTI-BUDESTI CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19023294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19023294 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221279841/2 | 2024-10-01 | 0.20035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.20035 | 0
7128 | Clinica + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | NTRODUS SCHEMA JTPT 1356 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18696538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696538 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210755670/3 | 17/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7129 | HALA + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.022 | 0,4 | PT 1209 COGEALAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19079548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19079548 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212840879/4 | 23/01/2024 | 0.021505 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021505 | 0
7130 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00588 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18493993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493993 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212863560/2 | 19/01/2024 | 0.005562 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005562 | 0
7131 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 166 CAP FAGARASUL NOU L 9705 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19041777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19041777 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240016568/4 | 25/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7132 | Abator pasari+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.386 | 20 | A-S20 ABATOR-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18569569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18569569 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230570158/4 | 23/01/2024 | 0.37827 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.37827 | 0
7133 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19042173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042173 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212882145/3 | 17/01/2024 | 0.004259 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004259 | 0
7134 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01476 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19069755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19069755 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231354519/2 | 19/01/2024 | 0.014464 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014464 | 0
7135 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 66 STR CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19078145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19078145 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213084533/2 | 22/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7136 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18987524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18987524 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213327443/2 | 21/01/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7137 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 234 I.G. DUCA | BTA existent din lea tyir Olteniei din stalp de racord SC10001/9 cu cablu de sectiune 4x16mmp in lungime de cca 15m cu sustinere in consola imobil si BMPt pe perete ext imobil. Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 20 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18892382 | 2024-11-01 | 18892382 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210729525/2 | 25/01/2024 | 0.011758 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011758 | 0
7138 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 85 MANGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19069219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19069219 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213706927/3 | 19/01/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
7139 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18694727 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212619301/2 | 26/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7140 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1198 LEA 2004 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19093758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19093758 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213928394/2 | 26/01/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
7141 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,23 | PTA 8574-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18599578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18599578 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230139597/4 | 26/01/2024 | 0.005387 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005387 | 0
7142 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19069006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19069006 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212867698/2 | 19/01/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7143 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 265 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18499457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18499457 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210164012/2 | 26/01/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7144 | SEDIU + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 10 | S10 0111- TOMIS NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19049337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19049337 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213702675/2 | 26/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7145 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19062177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19062177 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241204018/2 | 26/01/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7146 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 1164 NUNTASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19077458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19077458 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210054931/2 | 26/01/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
7147 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00784 | 0,4 | PTCZ 329 IAC AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19054576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19054576 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213918944/2 | 26/01/2024 | 0.007682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007682 | 0
7148 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00321 | 0,23 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19055636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19055636 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230898139/3 | 26/01/2024 | 0.003096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003096 | 0
7149 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1521 CAP GURBANESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19047762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19047762 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221264711/4 | 26/01/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7150 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19042398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19042398 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210417147/3 | 26/01/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7151 | DEPOZIT + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.09 | 0,4 | PTM-8128-EPURARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18975769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18975769 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230448376/4 | 26/01/2024 | 0.088197 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088197 | 0
7152 | Imobil + CEF la sol - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2728 | 0,4 | PTZ 1190 SILOZ N BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18974950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18974950 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210817499/1 | 26/01/2024 | 0.26734 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.26734 | 0
7153 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 223 LICEUL ECONOMIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18968994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18968994 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211912913/3 | 26/01/2024 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
7154 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006886 | 0,4 | PTA 54 PECENEAGA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18969295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18969295 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241196311/2 | 26/01/2024 | 0.006743 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006743 | 0
7155 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8288-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18783009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18783009 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230439488/4 | 26/01/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7156 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18863194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18863194 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213511853/3 | 26/01/2024 | 0.009692 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009692 | 0
7157 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18891326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18891326 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230121464/4 | 26/01/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7158 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1359 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19094983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19094983 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221313626/2 | 29/01/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7159 | SILOZ CEREALE + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | LES JT 0,4 kV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19090235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19090235 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221369098/2 | 29/01/2024 | 0.014694 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014694 | 0
7160 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19081664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081664 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212457053/2 | 28/01/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7161 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0116 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19065022 | 16/01/2024 | 19065022 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213152304/3 | 30/01/2024 | 0.011367 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011367 | 0
7162 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19100617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19100617 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212089964/2 | 30/01/2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
7163 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19076366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19076366 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212244024/2 | 30/01/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7164 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19051665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19051665 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240402602/3 | 15/01/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7165 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 11 VETERANI L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19022398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19022398 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241056585/2 | 21/01/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7166 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,23 | PT 7 MIRON COSTIN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19013040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19013040 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211800155/2 | 26/01/2024 | 0.005497 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005497 | 0
7167 | DEPOZIT + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.026845 | 0,4 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18752555 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241201329/2 | 30/01/2024 | 0.026298 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026298 | 0
7168 | LOCUINTA+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19075387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19075387 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212151346/2 | 30/01/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
7169 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00327 | 0,23 | PTAB 2430 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19037176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19037176 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370090/4 | 30/01/2024 | 0.003202 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003202 | 0
7170 | Pensiune-CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA 546 SF.GHEORGHE L 11100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19021219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19021219 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240921057/4 | 31/01/2024 | 0.005251 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005251 | 0
7171 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19084775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084775 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213176007/2 | 22/01/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7172 | Sediu + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 20 | S-A20 5403 MUNCA- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18964076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18964076 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213038330/3 | 19/01/2024 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04899 | 0
7173 | Imobil+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 187 ORAS POARTA ALBA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19070953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19070953 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210751890/2 | 26/01/2024 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
7174 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19116640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19116640 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240582780/3 | 25/01/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7175 | CEF-Prosumator Anexa2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTA 1732 SANDULITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19090831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19090831 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221443710/2 | 25/01/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7176 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 1558 MIU DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19140044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140044 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220614764/2 | 25/01/2024 | 0.00764 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00764 | 0
7177 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 166 IVV V.NUCARILOR L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18772784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18772784 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240134648/4 | 30/01/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7178 | Centrala Fotovoltaica Mitreni | Fotovoltaic | CALARASI | 3.325 | 20 | A20 MITRENI-OLTENITA NORD CL | Solutia 1 - racordarea centralei electrice fotovoltaice CEF Mitreni intrare - iesire in LEA 20 kV Mitreni, zona PTA2468, prin LES 20 kV si PC 20kV noi proiectate Lucrari pe tarif de racordare - montarea in axul LEA 20 kV Mitreni a doi stâlpi din beton de intindere-tractiune, tip 12/G/31, echipat fiecare cu: coronament semiorizontal, lanturi duble compozit, STEPnv 24 kV in montaj vertical , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp? 4? si demontarea stalpului de sustinere existent in axul LEA 20kV Mitreni; ? realizare trecere LEA 20kV in LES 20kV prin montarea pe fiecare din cei doi stalpi proiectati a unui set de terminale unipolare pentru exterior (conforme cu GSCC 005/1), pentru cabluri MT cu câmp radial cu izola?ie extrudat? ?i un set de desc?rc?toare cu oxizi metalici si dispozitive de deconectare; ? realizare LES 20 kV intrare-iesire cu cablu medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izola?ie XLPE, 3x(1x185)AL mmp intre stalpii proiectati si punctul de conexiuni 20kV proiectat (l=10m); ? punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat la cca 10m de punctul de racord Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Mitreni, la limita de proprietate, cu: ?,,? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ?,,? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ? integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - ?,,CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ?,,Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2 ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ? LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ? Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF cca 2,3km; ? Posturi trafo cu putere unitara trafo de maxim 2000kVA si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic; - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. | E-Distributie Dobrogea | 9672103 | 2023-11-01 | 9672103 | 2024 | nu | nu | NU |  | nu | nu | PRODUCATOR | 3.234 | 3.234
7179 | CEF Cazanesti | Fotovoltaic | IALOMITA | 7 | 20 | CAZANESTI 110/20 KV | <![CDATA[I.,,Lucrari pe tarif de racordare : A.,,Lucr?ri în sta?ia 110/20 kV Cazanesti Deoarece nu exista spatiu pentru extinderea barei A cu un pas de celula 20kV sunt necesare urmatoarele lucrari: - Demontare 3 buc celule linie 20kV, si anume : Malu, C | E-Distributie Dobrogea | 8555357 | 2023-02-03 | 8555357 | 2024 | nu | nu | Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CN perioada 2022-2025: -,,LEA nouă 400kV Smârdan – Gutinaş (termen de PIF 2024) -,,LEA nouă 400kV Cernavodă – Gura Ialomiţei - Stâlpu (termen de PIF 2024); -,,reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni (termen de PIF 2025) - trecerea la 400kV a axului Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (termen de PIF 2025). Pana la realizarea lucrarilor de intarire incluse in Planul de Dezvoltare RET puterea maxima care poate fi evacuata de CEF este de 0MW/0MVA. |  | nu | nu | PRODUCATOR | 6.680 | 6.680
7180 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 6274 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17706644 | 23/06/2023 | 17706644 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210295624/2 | 07.03.2024 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
7181 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 926 CARTIER EROILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18461234 | 2023-01-11 | 18461234 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213279180 / 2 | 2024-08-04 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
7182 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 1067 M SAT | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata cu un cablu de joasa tensiune 3x50+25C mmp in lungime de 10 m subteran profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masur | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18498176 | 2023-08-11 | 18498176 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213011858 / 3 | 2024-10-05 | 0.003 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003 | 0
7183 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00868 | 0,23 | PTA 250 HOTEL L 9901 | Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18560576 | 15/11/2023 | 18560576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240278760 / 4 | 16/01/2024 | 0.008504 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008504 | 0
7184 | Camin cultural+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | MOVILA PTA 7047 | <![CDATA[-se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferen | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628001 | 20/11/2023 | 18628001 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230505808/4 | 27/03/2024 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
7185 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18566492 | 20/11/2023 | 18566492 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0048
7186 | MAGAZIN + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18728777 | 22/11/2023 | 18728777 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211104321/3 | 28/02/2024 | 0.00778 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00778 | 0
7187 | Centrala Fotovoltaica-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01968 | 0,4 | PTA 2795 PLATARESTI | <![CDATA[-Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2795 prin bransament trifazat montat aerian direct la cladire instalatie existenta. BMPT 32A existent.Inloc | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18661400 | 23/11/2023 | 18661400 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220662576/2 | 18/01/2024 | 0.019279 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019279 | 0
7188 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 907 STR. OSLO NR.7 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18616665 | 23/11/2023 | 18616665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213771974/2 | 2024-09-01 | 0.011759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011759 | 0
7189 | Salon de nunti+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | <![CDATA[-se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac par | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18628659 | 13/12/2023 | 18628659 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
7190 | Atelier+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.04 | 0,4 | MOVILA PTA 7037 | Se solicita spor de putere de la Pabs.=27kW la Pabs.=40kW cu masurarea energiei pe joasa tensiune. Pentru asigurarea sporului de putere solicitat si pentru alimentarea cu energie electrica a clientilor existenti racordati la acelasi post de transformare sunt necesare lucrari de intarire retea prin inlocuire PTA 7037 cu post de transformare in anvelopa din beton echipat cu transformator 20/0,4 kV ? 630kVA. Din CS nou montata Nr. 1 se va construi bransamentul nou trifazat cu cablu jt 3x50+25C mmp cu lungimea de 4m, pozat prin tub de protectie pana in BMPT 125A prevazut cu soclu de inaltare, transformatori de curent 125/5A tip Enel, plus conectori pentru cablul de alimentare si cablul plecare spre obiectiv ce se va amplasa langa CS pe domeniul public. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014) dupa realizarea lucrarilor de intarire retea si se va racorda la bornele de jt ale transformatorului. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748197 | 13/12/2023 | 18748197 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.039199
7191 | Sediu Primarie+CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | MOVILA PTA 7035 | <![CDATA[-se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac par | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18627920 | 27/12/2023 | 18627920 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
7192 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 3125 COSLOGENI | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Inlocuire masura. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18787860 | 28/12/2023 | 18787860 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221408610/3 | 18/03/2024 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
7193 | CAMIN CULTURAL DRAJNA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006825 | 0,4 | PTA 3140 DRAJNA | <![CDATA[- Bransament trifazat montat aparent pe stalpul SE 4 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp).Montare BMPT 32A tip Retele Electrice Dobrogea conform FT-124_MAT Ed.04. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884222 | 29/12/2023 | 18884222 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220695044/3 | 12.03.2024 | 0.006671 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006671 | 0
7194 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1057 N.BALCESCU LEA 1805 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18312180 | 17/01/2024 | 18312180 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210076441/3 | 5.3.2024 | 0.00586 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00586 | 0
7195 | Sediu social + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PT 1006 NAZARCEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18871021 | 19/01/2024 | 18871021 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212815466/5 | 21/03/2024 | 0.01665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01665 | 0
7196 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,4 | PCZ-5402 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5402 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 3kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19034141 | 23/01/2024 | 19034141 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00293
7197 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03036 | 0,4 | PT 1140 SINOE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18569090 | 26/01/2024 | 18569090 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210502928/4 | 07.03.2024 | 0.029653 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.029653 | 0
7198 | Vulcanizare-Spalatorie auto+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01526 | 0,4 | PTA 8244-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8244 prin bransament trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 36m, pozat aerian, cu BMPT 40A existent. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi . Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18862075 | 30/01/2024 | 18862075 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231212084 /5 | 2024-03-05 | 0.014945 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014945 | 0
7199 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0085 | 0,23 | PTA 8263-COCORA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8263 prin executarea urmatoarelor lucrari : -demontare+ recuperare bransament monofazat compus din cablu jt cu conductor coaxial – lungime 25m, si BMPm32A. -construire bransament monofazat nou din cablu jt 2x16mmp pozat prin tub de protectie rigid pe stalpSC 10002 de retea existent la limita de proprietate, cu BMPm63A nou ,pus la dispozitie de RED <(>,<)> ce se va amplasa pe acelasi stalp. Bransamentul se va construi prin grija RED (conf. ordin ANRE 87/2014). Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor monofazat existent cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A nou ce se va amplasa in noul BMPm. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18472938 | 28/11/2023 | 18472938 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230420310/3 | 2024-03-01 | 0.00829 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00829 | 0
7200 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA-18 GRANICERI L 9903 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A si contorul monofazic existent cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17888783 | 14/08/2023 | 17888783 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240219585/4 | 2024-03-01 | 0.005389 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005389 | 0
7201 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 102 STADION GHEORGHE HAGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18945958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18945958 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211248454/2 | 2024-04-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7202 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18910843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18910843 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240147507/4 | 2024-04-01 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
7203 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 372 SANATORIU TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18914094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18914094 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213529379/3 | 2024-04-01 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7204 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01505 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18630775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630775 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211646243/4 | 29/11/2023 | 0.014665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014665 | 0
7205 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18951801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951801 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210733395/4 | 2024-08-01 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7206 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5089 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5089, din stilpul de racord existent SE10, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 40A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de RED <(>,<)> pe stilpul de racord existent SE10. In BMPT se va monta contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A nou; -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18640957 | 19/11/2023 | 18640957 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230074674/4 | 2024-05-01 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
7207 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18940163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18940163 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240635598/3 | 2024-05-01 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7208 | SPATIU COMERCIAL + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA3 SAT P.ALBA ST33 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18096123 | 31/10/2023 | 18096123 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213062326/4 | 2024-09-01 | 0.024495 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024495 | 0
7209 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007885 | 0,23 | PTA 6221 SUIN MOVILITA L4203 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 40 A monofazat in BMP existent. Se va monta contor electronic monofazat tip CERM SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18009619 | 2023-01-11 | 18009619 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212265375/2 | 2024-09-01 | 0.007726 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007726 | 0
7210 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01968 | 0,4 | PTA 1642 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18517121 | 2023-09-11 | 18517121 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210013295/3 | 2024-08-01 | 0.019284 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019284 | 0
7211 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PT 168 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 32 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18452326 | 24/10/2023 | 18452326 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213044067/3 | 22/12/2023 | 0.016658 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016658 | 0
7212 | SILOZ BARAGANU-Anexa 4 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3996 | 0,4 | PCZ 6251 SILOZ B-SILOZ B. | Bransament nou trifazat alimentat din bornele de joasa tensiune ale transformatorului cu doua coloane noi JT de sectiune 3x(1x150)+150Cu, cu L=~7m legate in paralel pana in BMPTS2 echipat cu separator, intrerupator 800A, ansamblu TC 300/5A conform normelor Enel. In BMPT se va monta contor electronic trifazat semidirect cu dublu sens(smartmeter). Demontarea bransamentului existent se va face prin grija E-Distributie in momentul racordarii noului bransament(contorul in montaj indirect si coloanele existente), realimentarea instalatiei utilizatorului urmand sa se realizeze prin grija acestuia cu o unitate autorizata ANRE. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18279648 | 2023-06-10 | 18279648 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220000718/2 | 2024-04-01 | 0.39156 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.39156 | 0
7213 | GARAJ AUTO +CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0396 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | BRANSAMENT TRIFAZAT CU CABLU MONTAT SUBTERAN IN LUNGIME DE 5ml (Quadripolar 3x95+50N AL DC4146/1-5ml din care 2ml pozat subteran) ALIMENTAT DIN CS STRADALA NR.2 EXISTENTA LANGA PTab 3240. MONTARE BMPTS1 80A tip E-DISTRIBUTIE CONFORM FT124 ed.04 si FT133 ed.05 PE SOCLU LANGA CS STRADALA NR.2. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. CONTORUL VA FI PUS LA DISPOZITIE DE CARE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17197414 | 2023-12-04 | 17197414 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221329140/2 | 2024-10-01 | 0.038798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.038798 | 0
7214 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 40 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18430173 | 30/10/2023 | 18430173 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211303445/3 | 15/01/2024 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
7215 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1081 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18652000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18652000 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210436070/2 | 2023-06-12 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
7216 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19050344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19050344 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213229635/2 | 17/01/2024 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
7217 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0041 | 0,23 | PTA 2546 PRIMARIE CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19010254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19010254 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221310689/4 | 17/01/2024 | 0.004017 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004017 | 0
7218 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 916 PARC EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou de 25 A in BMP existent. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18477037 | 27/10/2023 | 18477037 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213093296/3 | 16/01/2024 | 0.01455 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01455 | 0
7219 | Locuinta + CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA5030 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18564943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18564943 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230912473/4 | 16/01/2024 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
7220 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 3169 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840205 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220160018/3 | 17/01/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7221 | HALA INDUSTRIALA+CEF (Anexa 2)-nu evacueaza in retea | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.8 | 6 | S6 0503- PALAS SUD CT | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul indirect din celula de medie tensiune existenta cu un contor bidirectional indirect. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18823302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18823302 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212257028/2 | 17/01/2024 | 0.79105 | Prosumator > 400 kW. Fara debitare in RED | 0.79105 | 0
7222 | MAGAZIN + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-28 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840597 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240246990/5 | 18/01/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7223 | Locuin??+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0033 | 0,23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19059910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19059910 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212699400/2 | 19/01/2024 | 0.003224 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003224 | 0
7224 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3256 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18951037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18951037 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220362618/3 | 16/01/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
7225 | Statie de baza comunicatii electronice+Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTA 1552 IAS DALGA AT. MECANIC | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18734176 | 27/11/2023 | 18734176 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370887/2 | 19/01/2024 | 0.009756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009756 | 0
7226 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00605 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17407799 | 2023-09-06 | 17407799 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220876371/2 | 22/01/2024 | 0.00583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00583 | 0
7227 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00445 | 0,23 | PTA 2528 CIRLIG CHIRNOGI | -Bransament monofazat existent.BMPM existent.Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17883480 | 2023-05-09 | 17883480 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220462833/2 | 22/01/2024 | 0.00436 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00436 | 0
7228 | Statie de baza comunicatii electronice + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTA 3081 DOROBANTU | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Inlocuire masura. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18733318 | 28/11/2023 | 18733318 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370764/2 | 23/01/2024 | 0.009756 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009756 | 0
7229 | SEDIU FIRMA +CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.39985 | 20 | A20 1701 CASIMCEA- TATARU CT | Se va realiza un racord MT din L1701 / 20 kV din derivatie PTA2 Comana din stalpul MT nr. 3 ce va fi inlocuit cu un stalp nou 12G din care se va pleca cu un racord scurt cu conductor OL-AL 70 mmp in lungime de 10 m pana la un stalp special nou montat cu separator in montaj vertical cu CLP. Din stalpul cu separatorul de derivatie se va pleca cu LES MT de sectiune 3x1x185 mmp in lungime de 50 m pana la un PC nou montat la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment E-Distributie Dobrogea echipat cu: - o celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizata si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc liber pentru o viitoare celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 3 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6)A, cls. 0 ,2 s, montaj indirect, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT; In acest compartiment are acces atat operatorul de retea, cat si consumatorul; contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Zona UT Constanta. - compartimentul va fi prevazuta cu elemente de ventilaţie, intrari pentru cabluri, instalaţie de legare la pamant. Prin fundaţie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin uşi sau ferestre. Spaţiile pentru accesul cablurilor vor fi etanşeizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Din celula de masura se va pleca cu cablu dimensionat corespunzator pana la o anvelopa noua ce apartine clientului. Compartiment utilizator echipat cu: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata ANRE. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17476729 | 2023-03-07 | 17476729 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210964919/3 | 22/01/2024 | 0.38215 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.38215 | 0
7230 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0352 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2559 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu TYIR3X16+25mmp-lungime 33m din lungimea totala de 33m si BMPT 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SC10001ex in lungime de 35m(CABLU JT 4P ELICE VIZIBIL AERIAN 3X35+54,6N DC4182/1-35m din care 23m aerian , 8m pozat pe stalpul SC10001ex si 2m pozat subteran spatiu verde). Montare BMPTS1 80A cf FT 257_MAT ed.01 pe postament din beton la 2m de stalpul SC10001. Montare masura cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CERS3(SMART METER),TC-uri 125/5A+400%. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). Lucrari care se vor executa de catre ENEL: - Din bornele 0,4kv PTA 2559 se va executa un circuit separat cu cablu JT 4P elice vizibil aerian 3X70+54,6N DC4182/2 pe o lungime de aproximativ 400ml pana la stalpul SE11nr.11. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17449443 | 2023-12-06 | 17449443 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370012/2 | 23/01/2024 | 0.034491 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.034491 | 0
7231 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 479 BL V4 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19076249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19076249 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212472500/2 | 25/01/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
7232 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0082 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19058068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19058068 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241147306/3 | 21/01/2024 | 0.008035 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008035 | 0
7233 | Centrala Fotovoltaica-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.012 | 0,4 | PTZ 212 BL.PTTR L 11503 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18633684 | 29/11/2023 | 18633684 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240702403/2 | 29/01/2024 | 0.01164 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01164 | 0
7234 | ATELIER PRELUCRARE PESTE+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02945 | 0,4 | A20 9302- TULCEA VEST TL | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa PTA nr.74. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Contorul existent se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Se mentine alimentarea existenta din PTA nr.74, cu inlocuirea de catre beneficiar a coloanei JT existenta cu o coloana noua cu cablu de 3x50+25C, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.74 si se vor prezenta la E-Distributie Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 630 kVA; - LEA 20 kV 50 mmp, in lungime 200 m | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 15128870 | 2023-01-03 | 15128870 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240731720/3 | 29/01/2024 | 0.02886 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02886 | 0
7235 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00534 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19072848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19072848 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240346261/4 | 30/01/2024 | 0.005232 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005232 | 0
7236 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA CRR OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19083773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19083773 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213465749/3 | 30/01/2024 | 0.019402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019402 | 0
7237 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19120153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19120153 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212635961/2 | 30/01/2024 | 0.006 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006 | 0
7238 | Amplasare panouri fotovoltaice | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 0,4 | A20 9906- MACIN TL | Se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . PRIN GRIJA OPERATORULUI DE DISTRIBUTIE CONTORUL EXISTENT SE VA INLOCUI CU CONTOR SM PROGRAMAT PE INREGISTRAREA CIRCULATIEI DE ENERGIE IN DUBLU SENS LUCRARI CONEXE: PRIN GRIJA UTILIZATORULUI, CU O UNITATE ATESTATA DE ANRE, SE VA MONTA PRIZA DE IMPAMANTARE CU R<4 OHMI SI SE VA LEGA LA INSTALATIA ELECTRICA DE UTILIZARE. INSTALATIA DE DUPA CONTOR (INCLUSIV PRIZA DE IMPAMANTARE) VA RAMANE IN GESTIUNEA CLIENTULUI , IAR PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR SI A APARATELOR ELECTRICE DIN LOCATIE ESTE NECESARA MONTAREA IN TABLOUL INSTALATIEI ELECTRICE DE UTILIZARE, PE CHELTUIALA UTILIZATORULUI, A UNUI DISJUNCTOR DIFERENTIAL DE 30 MA (PENTRU PROTECTIE LA ATINGEREA DIRECTA ACCIDENTALA A UNUI CONDUCTOR/PARTE INSTALATIE SUB TENSIUNE) SI A UNUI DPSM (PENTRU PROTECTIA LA SUPRATENSIUNI). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 5940928 | 14/07/2020 | 05940928 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241087590/2 | 31/01/2024 | 0.13773 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR. Fara debitare in RED | 0.13773 | 0
7239 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01476 | 0,4 | PTA 584 GORGOVA | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 25 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18035167 | 25/08/2023 | 18035167 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240969891/3 | 31/01/2024 | 0.014455 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014455 | 0
7240 | Sediu Cucor +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.045425 | 0,4 | PTCZ 509 NEPTUN ADMINISTRATIE | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta BMPT nou 63 A semidirect in locul BMPM existent. Se va monta contor electronic trifazat tip CERT SM bidirectional, in montaj semidirect, RC 125/5 A. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18013904 | 2023-01-09 | 18013904 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210693840/2 | 31/01/2024 | 0.034517 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.034517 | 0
7241 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7061 | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta . Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18672462 | 28/11/2023 | 18672462 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231165542/3 | 2024-01-02 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
7242 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00747 | 0,4 | PTA-20 V. TIGANILOR L 9903 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 16 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18508743 | 2023-02-11 | 18508743 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241171820/2 | 2024-01-02 | 0.007316 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007316 | 0
7243 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA SAT SATU NOU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19062446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19062446 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213925560/2 | 2024-02-02 | 0.014699 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014699 | 0
7244 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 172 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19059360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19059360 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240398088/4 | 2024-02-02 | 0.004835 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004835 | 0
7245 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18899782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899782 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210489045/3 | 2024-02-02 | 0.004013 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004013 | 0
7246 | Fabrica de paine + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00637 | 0,4 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18963710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18963710 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221302006/3 | 2024-02-02 | 0.00624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00624 | 0
7247 | Baza Ivanesti + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.17 | 20 | A20 VALCELE-VLAD TEPES CL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19090147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19090147 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221261471/1 | 2024-02-02 | 0.16659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.16659 | 0
7248 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19069087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19069087 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230305547/4 | 2024-02-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7249 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 1392 TARICENI 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19146127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19146127 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221423628/2 | 2024-02-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7250 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19172482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19172482 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231358355/2 | 2024-02-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7251 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 6198-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19174969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19174969 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231319756/2 | 2024-05-02 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7252 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 1149 M KOG L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19063730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19063730 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210292801/2 | 27/01/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7253 | CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0198 | 0,4 | PTAB 2527 UNION 04 METALURGIE OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18908526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908526 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220692478/3 | 2024-05-02 | 0.019394 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019394 | 0
7254 | Casa de vacanta, anexa gospodareasca, magazie+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.009 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19087202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19087202 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241201587/2 | 2024-05-02 | 0.00877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00877 | 0
7255 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00492 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19117690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19117690 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240940610/3 | 2024-05-02 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
7256 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19084904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19084904 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212138194/2 | 2024-05-02 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7257 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18770893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18770893 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220003687/3 | 2024-05-02 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7258 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5155 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19114697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19114697 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230592231/3 | 2024-02-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7259 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19114615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19114615 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212903677/2 | 2024-02-02 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7260 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Tulcea | 0.003 | 0,23 | PTA 245 SAT 2 SAMBATA NOUA L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154721 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240127886/4 | 2024-06-02 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
7261 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PTA 1056 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19167435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19167435 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212882134/2 | 2024-06-02 | 0.004458 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004458 | 0
7262 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA SAT SATU NOU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19091975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19091975 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213929542/2 | 2024-02-02 | 0.006466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006466 | 0
7263 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1400 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840591 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210900223/3 | 2024-02-02 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7264 | Centru comercial +CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09028 | 0,4 | PT 627 STR. NUCILOR NR.45 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1, in montaj semidirect. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-au realizat lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17759143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17759143 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213639595/2 | 17/08/2023 | 0.088274 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.088274 | 0
7265 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA3 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19012977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19012977 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210182416/3 | 2024-07-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7266 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Costul mediu pentru un bransament trifazat subteran din LEA 0,4 kV este de 2430 lei. Bransament trifazat subteran nou din stalp de racord existent din Lea cu cablu de sectiune 3x25+16 C mmp Al in lungime de 20m din care 10m pozat pe stalp, 8m profil A pamant si 2m urcarea pana in BMPt in limita prop. BMPT si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Se va monta CERT SM bidirectional. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIUC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** . - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17945716 | 20/10/2023 | 17945716 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213928675/1 | 2024-07-02 | 0.009367 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009367 | 0
7267 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18696470 | 15/12/2023 | 18696470 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212391757/3 | 2024-07-02 | 0.014453 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014453 | 0
7268 | SCOALA GENERALA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01829 | 0,4 | STATIA SULINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens contorul electronic trifazat Smart Meter existent in BMPT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767174 | 2024-09-01 | 18767174 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240629096/3 | 2024-07-02 | 0.017914 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017914 | 0
7269 | LOCUINTA+CEF_ANEXA2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTZ 228 PIATA BABADAG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19143914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19143914 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240533966/3 | 2024-06-02 | 0.002937 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002937 | 0
7270 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00728 | 0,23 | PTAB 47 LIVEZILOR L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19149782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19149782 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241143762/2 | 2024-06-02 | 0.007084 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007084 | 0
7271 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18578123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18578123 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212210274/3 | 2024-07-02 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7272 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 57 PECENEAGA L 10302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19107545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107545 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240207830/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7273 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19020879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19020879 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221101542/2 | 2024-07-02 | 0.004409 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004409 | 0
7274 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 469 SAT 3 PECINEAGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19110739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19110739 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210053345/2 | 2024-07-02 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7275 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1763 ISLAZ L4400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19107579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19107579 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213862357/2 | 2024-07-02 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7276 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 68 MIRCEA VODA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18939853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18939853 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240197366/4 | 2024-02-02 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
7277 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7582-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19179886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179886 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230839651/3 | 2024-08-02 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7278 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT 614 LOTURI CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19117109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19117109 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241153167/3 | 2024-01-02 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7279 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PTA 7173 | -se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18704983 | 2023-07-12 | 18704983 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231164451/3 | 2024-01-02 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
7280 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2635 CAP VALEA POPII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19156599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19156599 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220678506/4 | 2024-02-02 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
7281 | Cladire comerciala+CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTCZ 21 MANGALIA R. CALATIS | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct nou in BMPT existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18257399 | 2023-10-11 | 18257399 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210691860/2 | 2024-02-02 | 0.015 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015 | 0
7282 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 1519 MOARA VLAD TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19203484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19203484 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221345126/3 | 2024-08-02 | 0.004802 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004802 | 0
7283 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19203765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19203765 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230583387/3 | 2024-08-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7284 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00783 | 0,4 | MOVILA PTA 7056 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19174895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19174895 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231308462/2 | 2024-08-02 | 0.007672 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007672 | 0
7285 | CEF 50KW - Anexa 2-ssp | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04186 | 0,4 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18570915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18570915 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213205291/2 | 2024-08-02 | 0.041013 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.041013 | 0
7286 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19184348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19184348 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240325628/4 | 2024-09-02 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7287 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 45 BESTEPE L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19147452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19147452 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241162077/3 | 2024-09-02 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7288 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PT 105 RESTAURANT RAZELM VENUS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19179828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19179828 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213897120/2 | 2024-09-02 | 0.016658 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016658 | 0
7289 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00445 | 0,23 | PTA 2 264 VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19171401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19171401 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210852780/2 | 2024-09-02 | 0.004161 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004161 | 0
7290 | Locuinta+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat bidirectional in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18610039 | 21/11/2023 | 18610039 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213934638/1 | 2024-09-02 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
7291 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00558 | 0,23 | PTA 444 PECINEAGA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18811633 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18811633 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213657472/5 | 2024-09-02 | 0.005466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005466 | 0
7292 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 293 CARTIER 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154104 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213701607/2 | 2024-09-02 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
7293 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 404 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19173307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19173307 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211385265/3 | 2024-09-02 | 0.009795 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009795 | 0
7294 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154599 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221369885/4 | 2024-11-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7295 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6128-ORAS FETESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19204557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204557 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230671486/3 | 2024-08-02 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7296 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19205906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205906 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230789554/3 | 2024-09-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7297 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 536 GORGOVA L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18330625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330625 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240969318/3 | 2024-09-02 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
7298 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19036185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19036185 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220818962/3 | 2024-02-02 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
7299 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 28 MANGALIA STR. LIBERTATII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154166 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213932221/2 | 2024-06-02 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
7300 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19197462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19197462 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230962760/3 | 2024-09-02 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7301 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19086613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086613 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212240301/5 | 2024-09-02 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
7302 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00531 | 0,23 | PTA-8001-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19147044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19147044 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231140871/3 | 2024-09-02 | 0.005174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005174 | 0
7303 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00273 | 0,23 | PTA 614 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19188881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19188881 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213784192/2 | 2024-07-02 | 0.002475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002475 | 0
7304 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19202680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202680 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230665399/3 | 2024-07-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7305 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18952619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18952619 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211777899/2 | 2024-12-02 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
7306 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 5127-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17674013 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17674013 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230169365/4 | 23/02/2024 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004817 | 0
7307 | Cariera+Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.39943 | 20 | A20 10307- TRAIAN TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19156953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19156953 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240638894/2 | 2024-12-02 | 0.39019 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.39019 | 0
7308 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19205324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205324 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230454430/3 | 2024-12-02 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7309 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19207984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19207984 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210687797/3 | 2024-12-02 | 0.02939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02939 | 0
7310 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19196173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19196173 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210367578/2 | 2024-11-02 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
7311 | MAGAZIN + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.19 | 20 | S20 9112- TULCEA ORAS TL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18339413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18339413 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241163203/2 | 2024-11-02 | 0.18619 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.18619 | 0
7312 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19206208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206208 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210571621/4 | 2024-11-02 | 0.00582 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00582 | 0
7313 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 721 HOTEL GAMA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19211464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211464 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213904781/2 | 2024-09-02 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
7314 | Benzinarie+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 747 PETROM V | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19177302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177302 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210804271/3 | 2024-09-02 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
7315 | Punct de lucru+CEF(Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.35 | 20 | A20 4301 MAMAIA- LUMINA CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19193625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19193625 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213660476/2 | 2024-12-02 | 0.34298 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.34298 | 0
7316 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00988 | 0,4 | PT 1256 LEA 5406 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19081890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081890 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213439908/2 | 2024-06-02 | 0.00978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00978 | 0
7317 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19213980 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213980 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231324516/2 | 13/02/2024 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
7318 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19204998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204998 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231274419/3 | 2024-09-02 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7319 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0087 | 0,4 | PTA 7691 -GIURGENI-OREZARIE 2 | Bransament trifazat nou alimentat din stalp de retea tip SE11 cu cablu de sectiune 3*10+6C calota termocontractibila terminale cu 4 iesiri, tub termoretractibil cablu jt neutru concentric conform normelor EDD in vigoare, cu L=11m pozat prin tub de protectie pana in BMPT de 25A care va respecta FT-133_Ed 5 si va fi echipata cnf FT-124_Ed 4 conform normelor Enel, pus la dispozitie de EDD montat pe stalpul de retea. Bransamentul se va construi prin grija EDD (conf. ordin ANRE 87/2014). Lucrari conexe: Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a consumatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului si se va realiza prin cablu cu 5 conductoare izolatate, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia din amonte si aval de BMPT, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18261708 | 28/09/2023 | 18261708 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230801346/3 | 2024-09-02 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
7320 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19169664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19169664 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240846299/3 | 2024-09-02 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
7321 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 2 INDEPENDENTA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19205559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205559 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230991245/3 | 13/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7322 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18762800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18762800 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213244812/3 | 14/02/2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7323 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01247 | 0,4 | PTA 5465 HAG.-IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19074514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19074514 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231341302/2 | 13/02/2024 | 0.01222 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01222 | 0
7324 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00996 | 0,4 | PTA 8160-IRIG1DOJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18642625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18642625 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231181977/3 | 13/02/2024 | 0.00976 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00976 | 0
7325 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 1094 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19082112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19082112 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210786315/3 | 13/02/2024 | 0.01958 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01958 | 0
7326 | locuinta+cef- Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 65 JURILOVCA L 9802 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19180267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180267 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241076767/4 | 14/02/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7327 | LOCUINTA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19227249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227249 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230894540/2 | 14/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7328 | HOTEL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19023056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19023056 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213040670/2 | 14/02/2024 | 0.024475 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024475 | 0
7329 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 818 VIILOR2 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18969026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18969026 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213648427/3 | 14/02/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
7330 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01888 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18712575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712575 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213002656/3 | 14/02/2024 | 0.0185 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0185 | 0
7331 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTZ 199 BL.PECO L 9110 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18715447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18715447 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210716037/4 | 14/02/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7332 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19180876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19180876 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241079489/3 | 14/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7333 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00368 | 0,23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19224647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224647 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212271215/2 | 2024-12-02 | 0.003406 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003406 | 0
7334 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | Se mentine alimentarea existenta .Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou trifazat de 63 A. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj d | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18055310 | 2023-01-09 | 18055310 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212903857/3 | 14/02/2024 | 0.026459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026459 | 0
7335 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6029-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19206165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19206165 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231054381/3 | 14/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7336 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 214 T-GHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19243351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19243351 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213512438/2 | 14/02/2024 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
7337 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic trifazat in montaj direct tip CERT SM. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea S.A. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala detensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18073787 | 17/10/2023 | 18073787 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211592715/3 | 14/02/2024 | 0.006565 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006565 | 0
7338 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5014 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19213976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213976 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230149981/3 | 14/02/2024 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
7339 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19186364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19186364 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213623712/2 | 14/02/2024 | 0.00819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00819 | 0
7340 | HOTEL+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0792 | 0,4 | PT 315 STEAUA DE MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18047485 | 22/09/2023 | 18047485 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210681409/3 | 14/02/2024 | 0.072 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.072 | 0
7341 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,4 | PTA 8253-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19227744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227744 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231231186/3 | 15/02/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
7342 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241408 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230779834/3 | 14/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7343 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 |  |  | 0 | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241199 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213251292/3 | 14/02/2024 | 0 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0
7344 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00966 | 0,4 | PTA 266 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18712838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18712838 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210656085/3 | 2024-11-02 | 0.009367 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009367 | 0
7345 | Spalatorie + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0077 | 0,4 | PTA 5171 - IRIG.2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19034309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19034309 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231328633/2 | 2024-11-02 | 0.007446 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007446 | 0
7346 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19173578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19173578 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211865156/2 | 2024-09-02 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
7347 | benzinarie+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 29 DEPOU PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19177369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177369 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210806015/3 | 2024-09-02 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
7348 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241333 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211908244/2 | 15/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7349 | FERMA+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1 SAT DUNARENI L 6201 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19261290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19261290 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212239657/4 | 19/02/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7350 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0116 | 0,4 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19218513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218513 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231359143/2 | 2024-12-02 | 0.011367 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011367 | 0
7351 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTMA 6213-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19204762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204762 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230630739/3 | 14/02/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7352 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19227366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227366 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230758112/3 | 19/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7353 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7581-V.CIORII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241259 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230877710/3 | 19/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7354 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19271940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271940 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230845894/3 | 19/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7355 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7079 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19227360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227360 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230558772/5 | 19/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7356 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19188735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19188735 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213714140/3 | 19/02/2024 | 0.00774 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00774 | 0
7357 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2593 COCONI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19252010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19252010 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220072672/3 | 19/02/2024 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
7358 | HALA + Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 1730 CAMPULUI L 5301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19257475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19257475 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213635210/2 | 19/02/2024 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
7359 | HOTEL + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.07695 | 0,4 | PTCZ 513 OLIMP H. OLTENIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19044349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19044349 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210681353/2 | 19/02/2024 | 0.075396 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.075396 | 0
7360 | Pensiune+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0275 | 0,4 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18884344 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241063314/3 | 16/02/2024 | 0.0269 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0269 | 0
7361 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18491736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18491736 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231232211/3 | 16/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7362 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 623 CUMPANA ZONA C2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19251006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19251006 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212247836/2 | 19/02/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7363 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19253830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19253830 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211222265/3 | 15/02/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
7364 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19271801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271801 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230845816/3 | 16/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7365 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19264728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19264728 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213928619/2 | 16/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7366 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7161 CASNIC GHE. LAZAR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19205648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19205648 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231323504/3 | 15/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7367 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0332 | 0,4 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17730706 | 2023-03-07 | 17730706 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211973774/3 | 20/02/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
7368 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1133 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17706628 | 2023-03-07 | 17706628 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210502614/3 | 20/02/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
7369 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00455 | 0,23 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19161524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19161524 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230189334/3 | 20/02/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
7370 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19308584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19308584 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221226090/4 | 20/02/2024 | 0.002934 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002934 | 0
7371 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19318425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318425 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210680172/3 | 20/02/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7372 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8306-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19154658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19154658 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230371663/4 | 20/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7373 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 638 BL ANL CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19282969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19282969 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213369865/2 | 20/02/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7374 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTA 228 SAT 2 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17970626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17970626 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213812059/2 | 16/02/2024 | 0.014253 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014253 | 0
7375 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19254537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19254537 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213655122/2 | 15/02/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7376 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTAB 3222 L20 ORAS 2 | Bransament trifazat existent. BMPT 40A existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18941615 | 17/01/2024 | 18941615 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221111138/3 | 19/02/2024 | 0.014697 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014697 | 0
7377 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0332 | 0,4 | PT 1245 LEA 2003 SACELE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17710966 | 2023-03-07 | 17710966 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213150975/4 | 19/02/2024 | 0.00292 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00292 | 0
7378 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00581 | 0,23 | PT 331 PUNCT TERMIC DTRU MARINESCU BL O | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17706811 | 30/06/2023 | 17706811 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212015435/2 | 20/02/2024 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00488 | 0
7379 | HOTEL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0275 | 0,4 | PT 704 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18550936 | 2023-06-12 | 18550936 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212789073/3 | 20/02/2024 | 0.026948 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.026948 | 0
7380 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19007395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19007395 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212948418/3 | 20/02/2024 | 0.009798 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009798 | 0
7381 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19271541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271541 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230828064/3 | 19/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7382 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19317180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317180 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221071436/3 | 20/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7383 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18799055 | 22/12/2023 | 18799055 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213614497/2 | 20/02/2024 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
7384 | POPAS TURISTIC PARTIZANI+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.03 | 0,4 | PTA 50 PARTIZANI L 9218 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19166187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19166187 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240608745/2 | 19/02/2024 | 0.029395 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029395 | 0
7385 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00328 | 0,23 | PTA 6269-CERBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19174551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19174551 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230661979/3 | 19/02/2024 | 0.003174 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003174 | 0
7386 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7079 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19227334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19227334 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231167522/4 | 19/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7387 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PT 1110 ISTRIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19067595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19067595 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210044884/2 | 25/01/2024 | 0.00495 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00495 | 0
7388 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19239129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239129 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221308901/2 | 21/02/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7389 | Locuinta + CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0104 | 0,4 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctor existent cu unul nou de 25 A in BMPT existent. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Dsitributie Dobrogea S.A. Se va monta contor electronic trifazat tip CERT SM bidirectional. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17931465 | 2023-09-10 | 17931465 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210030508/3 | 19/02/2024 | 0.009798 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009798 | 0
7390 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.024 | 0,4 | PTA 3264 IEZERU | -Bransament trifazat cu cablu alimentat din LEA de JT in lungime de 14ml (Quadripolar 3X50+25Cu mm=14ml din care 10ml pozat pe stalp si 3ml pozat subteran).Montare BMPT S1 80A echipat cu TC-uri125/5+400% tip E-DISTRIBUTIE pe soclu langa stalpul SE 11ex. Montare masura.BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2430 lei. -Lucrari pe tarif de racordare: Montare suporti MPR 401 in CD a PTA 3264- De la stalpul MT+JT existent al PTA 3264 se va executa un circuit separat cu cablu JT 4P elice vizibil aerian DC4182/2 pe o lungime de aproximativ 700ml pana la stalpul SE11 existent. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18431680 | 2023-06-11 | 18431680 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370494/2 | 19/02/2024 | 0.01175 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01175 | 0
7391 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 8 N.BALCESCU L 92.14 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19207501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19207501 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240782603/3 | 21/02/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7392 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19202190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19202190 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213870536/2 | 21/02/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7393 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19269670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19269670 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220266307/2 | 20/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7394 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 1434 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19177580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177580 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210411657/3 | 19/02/2024 | 0.004819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004819 | 0
7395 | CMI+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01404 | 0,4 | PTAB 1292 NICOLAE BALCESCU | -Bransament trifazat montat aerian+aparent in lungime de 32ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-32ml din care 8ml pozare pe stalp) si ,alimentat din LEA de jt existenta SE4 existent. Montare BMPT 32A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SE4 existent. Montare Masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18497620 | 27/11/2023 | 18497620 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220616115/2 | 21/02/2024 | 0.013754 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013754 | 0
7396 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19272191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19272191 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230574679/3 | 15/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7397 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT635 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19171927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19171927 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213020959/3 | 21/02/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7398 | Imobil + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04959 | 0,4 | PTAB 393 | Exista racord existent din PT 393 cu cablu de sectiune 3x240+150N mmp pana la o firida E2+4 la limita de proprietate, din firida existenta este alimentat un grup de masura semidirect prevazut cu reductori de curent 125/5, disjunctor In=80A. Se mentine situatia existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte dininstalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19097888 | 2024-12-02 | 19097888 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213105920/2 | 22/02/2024 | 0.048498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.048498 | 0
7399 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19240461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19240461 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241179323/2 | 19/02/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
7400 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00765 | 0,4 | PTA-131 V. ALECSANDRI L 9908 | -, Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10001 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 16 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racordala instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18568489 | 2023-07-11 | 18568489 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240951555/3 | 22/02/2024 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
7401 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6605 13 CRINULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19282601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19282601 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213436792/2 | 23/02/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7402 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00765 | 0,4 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19260797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19260797 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220345518/3 | 23/02/2024 | 0.007496 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007496 | 0
7403 | DISPENSAR DRAGALINA+CEF Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.014105 | 0,4 | PTA 3256 DRAGALINA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884307 | 28/12/2023 | 18884307 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220718466/3 | 23/02/2024 | 0.013805 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013805 | 0
7404 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 130 CIUCUROVA L 9604 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18767251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18767251 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240101204/4 | 23/02/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7405 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2687 PARC CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19328917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19328917 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220485928/2 | 23/02/2024 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
7406 | SEDIU+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005995 | 0,23 | PTA 1635 DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19246138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19246138 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221321827/2 | 19/02/2024 | 0.005872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005872 | 0
7407 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8261-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19086877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086877 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230435495/4 | 23/02/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7408 | SPATIU COMERCIAL+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.034 | 0,4 | PTA 8033-CIOCHINA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD aferenta PTA 8033 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x35+54,6N cu lungimea de 2m, cu BMPT 80A amplasat pe stalp PTA. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18884729 | 29/12/2023 | 18884729 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231150041/3 | 21/02/2024 | 0.033319 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.033319 | 0
7409 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.024 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | acord electric trifazat nou realizat din bornele transformatorului aferent PT 121 realizat cu coloana de sectiune 4x1x95 mmp CU in lungime de 8 m pana in intreruptor In = 125 A, reglat la 0,7%. Din intreruptor se va realiza bransament trifazat cu cablu de sectiune 3x95+50N mmp Al in lungime de 8 m pana in BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 80 A, si ansamblu TC 125/5A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirecional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfinta, si impreaun cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16070883 | 28/06/2023 | 16070883 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212194567/3 | 23/02/2024 | 0.023519 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.023519 | 0
7410 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02665 | 0,4 | PTA 1635 DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19252191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19252191 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221459920/2 | 23/02/2024 | 0.026027 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026027 | 0
7411 | Punct de lucru+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01995 | 0,4 | PT 163 STR. UNIRII INSTITUT METEO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19192190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19192190 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210728322/2 | 23/02/2024 | 0.01955 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01955 | 0
7412 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTCZ 310 BAI RECI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18998726 | 22/01/2024 | 18998726 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212787970/2 | 23/02/2024 | 0.02449 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02449 | 0
7413 | Locuin??+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 118 CIMITIR SAT 1 V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19344115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344115 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212843502/4 | 28/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7414 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 298 MOARA NICULITEL L 10102 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19323562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323562 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240337676/4 | 23/02/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7415 | Hotel Edmond + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTCZ 359 HOTEL COSMOS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19333003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333003 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210951140/3 | 23/02/2024 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
7416 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2720 SCUTOL OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19354109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19354109 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221367524/1 | 26/02/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7417 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0051 | 0,23 | PTM 380 COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19220563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19220563 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210199458/2 | 23/02/2024 | 0.004948 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004948 | 0
7418 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA-8103-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8103 prin bransament trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 16m, pozat aerian, cu consola, cu BMPT32A existent. Este necesara inlocuirea disjunctorului existent cu disjunctor 40A in BMPT existent. Masurarea energiei se va face prin inlocuire contor trifazat existent cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18230500 | 2023-03-11 | 18230500 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231172449/4 | 23/02/2024 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01469 | 0
7419 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 235 BL.CONEL L 11501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19281715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19281715 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241199628/2 | 23/02/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7420 | Spatiu comercial +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.2939 | 0,4 | PTAB 1963 JUNONA DEPOZIT FRIGORIFER | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19041667 | 29/01/2024 | 19041667 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213924514/2 | 26/02/2024 | 0.28502 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.28502 | 0
7421 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19265699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19265699 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240489113/4 | 23/02/2024 | 0.019598 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019598 | 0
7422 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | In BMPT existent, contorul electronic trifazat Smart Meter existent se va programa pe inregistrarea circulatiei de energie in dublu sens si disjunctorul 25 A existent, se va inlocui cu disjunctor fix de 63 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctordiferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19165891 | 19/02/2024 | 19165891 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240567637/3 | 26/02/2024 | 0.0097 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0097 | 0
7423 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTA 613 PT1 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18763449 | 27/12/2023 | 18763449 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213322820/2 | 26/02/2024 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
7424 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PCZ 3475 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19246632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19246632 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221266353/3 | 26/02/2024 | 0.003914 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003914 | 0
7425 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1778 TAMADAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18671952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18671952 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220314200/3 | 23/02/2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7426 | DEPOZIT+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PT 77 FRUVILEG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19148229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148229 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212266343/2 | 23/02/2024 | 0.009596 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009596 | 0
7427 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA CAP CASTELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19239828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19239828 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212057419/3 | 19/02/2024 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
7428 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7602-TANDAREI GURA IAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241508 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230818636/4 | 20/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7429 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02616 | 0,4 | PTA 258 AGIGEA ZONA PEPINIERA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecțieValoareTemporizare (s)Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 16201576 | 22/03/2023 | 16201576 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212755593/3 | 26/02/2024 | 0.025632 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.025632 | 0
7430 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3601 ANL2 UZ APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19266993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19266993 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221170492/5 | 26/02/2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
7431 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTS 303 H. VENUS EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19318367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318367 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212758079/3 | 26/02/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7432 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19334020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334020 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213943997/2 | 26/02/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7433 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0085 | 0,4 | PTA 7150 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19211529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19211529 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221445789/2 | 2024-12-02 | 0.00831 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00831 | 0
7434 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6176 -FACAIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19271672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271672 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230816960/3 | 27/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7435 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7052 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19241783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19241783 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230757683/3 | 27/02/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7436 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0052 | 0,23 | PTA 329 POPA SAPCA PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19324660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19324660 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211448995/2 | 27/02/2024 | 0.005076 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005076 | 0
7437 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19281194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19281194 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241105388/2 | 27/02/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7438 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8104-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19286879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19286879 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230424134/4 | 27/02/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7439 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 8583-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19263838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19263838 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230003834/4 | 29/02/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
7440 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6220-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19272394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19272394 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230651529/5 | 23/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7441 | COMPLEX METROPOL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15752 | 0,4 |  | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18748082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18748082 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210767943/3 | 29/02/2024 | 0.15679 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.15679 | 0
7442 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTA 1523 PAICU | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18720207 | 2023-12-12 | 18720207 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221370876/2 | 27/02/2024 | 0.00976 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00976 | 0
7443 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,8%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19092724 | 14/02/2024 | 19092724 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212047801/2 | 27/02/2024 | 0.02935 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02935 | 0
7444 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 89 23 AUGUST L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19140832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140832 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240529466/4 | 23/02/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7445 | sediu+cef anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1523 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19317744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19317744 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221257814/4 | 28/02/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7446 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1419 CRUCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19347869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19347869 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210497314/2 | 26/02/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
7447 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18899048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18899048 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240042286/4 | 27/02/2024 | 0.00386 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00386 | 0
7448 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19344158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19344158 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240039888/2 | 27/02/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
7449 | MAGAZIN+ CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0276 | 0,4 | PTM 332 CERNAVODA L 5608 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19278913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19278913 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213150717/5 | 28/02/2024 | 0.027047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027047 | 0
7450 | MAGAZIN + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3184 DRAGALINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18321576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18321576 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220920528/3 | 28/02/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7451 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 311 TELITA L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19332587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332587 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240170378/3 | 28/02/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
7452 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PT 461 CRISAN L 10206 | In BMPT existent pe stalp, contorul trifazat si disjunctorul 32 A existente, se vor inlocui cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens si disjunctor fix de 63 A. Disjunctorul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19058773 | 13/02/2024 | 19058773 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241194342/2 | 28/02/2024 | 0.019597 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019597 | 0
7453 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00322 | 0,23 | PTA 68 MIRCEA VODA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19068099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19068099 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240197254/3 | 23/02/2024 | 0.000239 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.000239 | 0
7454 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18771037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18771037 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211763546/2 | 23/02/2024 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7455 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5473 SOIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19348536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19348536 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230928582/3 | 23/02/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7456 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19332439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19332439 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212249816/2 | 23/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7457 | Penny Ovidiu + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.09315 | 20 | A20 5402 CET OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19153545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19153545 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213692965/2 | 2024-08-02 | 0.091187 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.091187 | 0
7458 | Manastire-CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01998 | 0,4 | PTA 5 CISLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19268931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19268931 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240712369/2 | 23/02/2024 | 0.019579 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019579 | 0
7459 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01494 | 0,4 | PTA 2830 SMA FUNDENI | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17741911 | 14/09/2023 | 17741911 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221242739/4 | 26/02/2024 | 0.014631 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014631 | 0
7460 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6421 SAT 1 ALMALAU L6403 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19251232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19251232 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210278197/3 | 29/02/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7461 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2434 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19334493 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334493 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221205772/3 | 28/02/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7462 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00738 | 0,4 | PTA 2923 MARIUTA FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19422331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19422331 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221375994/2 | 29/02/2024 | 0.007231 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007231 | 0
7463 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19334044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19334044 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210061041/2 | 28/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7464 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19373863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19373863 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212426149/3 | 28/02/2024 | 0.00979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00979 | 0
7465 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.014985 | 0,4 | PTA 669 S.C.NACON | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19174813 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19174813 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213253980/3 | 29/02/2024 | 0.014535 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014535 | 0
7466 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PTA 1064 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19381326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381326 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213177042/2 | 29/02/2024 | 0.004807 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004807 | 0
7467 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-8102-PALTINIS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8102 prin bransament trifazat existent din TYIR 4x16mmp cu lungimea de 32m, pozat aerian, cu BMPT40A existent amplasat pe stalp SE4 de bransament. Este necesara inlocuirea BMPT existent cu BMPT 63A nou , prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent ce se va remonta in noul BMPT. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protect | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18600094 | 15/11/2023 | 18600094 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231199864/4 | 29/02/2024 | 0.02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02 | 0
7468 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00615 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19086173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19086173 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230857314/4 | 2024-05-02 | 0.006024 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006024 | 0
7469 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 6603 LOTIZARI SOMACO | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19270036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19270036 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213541609/2 | 19/02/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7470 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PT 73 IPMC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19354491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19354491 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210687731/3 | 28/02/2024 | 0.04899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.04899 | 0
7471 | Statie de baza comunicatii electronice+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA TARGUSOR 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19328979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19328979 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213900518/2 | 28/02/2024 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
7472 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6153 SAT 2 CERCHEZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19340714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340714 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210147822/3 | 23/02/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7473 | Sediu Firma + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 2541 IAS MOARA SPANTOV | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Inlocuire masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19076686 | 2024-07-02 | 19076686 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220692063/3 | 15/03/2024 | 0.014695 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014695 | 0
7474 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1209 COGEALAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18600470 | 22/02/2024 | 18600470 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210131049/2 | 20/03/2024 | 0.00582 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00582 | 0
7475 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTCZ 341 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19265041 | 27/02/2024 | 19265041 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212853525/2 | 12.03.2024 | 0.0088 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0088 | 0
7476 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.041 | 0,4 | PT 163 STR. UNIRII INSTITUT METEO | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 125 A reglat la 0,6%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18780497 | 27/12/2023 | 18780497 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213594551/2 | 22/03/2024 | 0.040178 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.040178 | 0
7477 | Hala depozitare+CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA-5451 ORAS I-URZICENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5451 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din cutia tip Enel a PTA 5451, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 5 ml pozat subteran profil A(cu beton pina la 15cm de spart), pina la BMPT 63A tip Enel cu soclu(echipat conform FT-133_MAT ed.4)pus la dispozitie de RED. Se va monta contor electronic trifazic de 100a in BMPT-ul nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19150777 | 16/02/2024 | 19150777 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231360190/1 | 15/03/2024 | 0.02448 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02448 | 0
7478 | Statie de baza comunicatii electronice - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA 1616 M KOGALNICEANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19327630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19327630 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213117259/3 | 26/02/2024 | 0.009756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009756 | 0
7479 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1771 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19374018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19374018 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220346126/3 | 28/03/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7480 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01196 | 0,4 | PTA-99 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19382184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382184 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241121825/3 | 26/03/2024 | 0.011691 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011691 | 0
7481 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1010 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19352277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352277 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213725063/3 | 29/03/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7482 | CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01469 | 0,4 | PT 1610 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19419330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19419330 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213098190/2 | 13/03/2024 | 0.014395 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014395 | 0
7483 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3065 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521877 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220144559/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7484 | Locuinta+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 276 DEMOCRATIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19532153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532153 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211685965/2 | 25/03/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7485 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19525134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525134 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230454597/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7486 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 18 MANGALIA BL 60 AP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538117 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230587235/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7487 | Firma + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02 | 0,4 | PTAB 1370 SC GENERAL LUX SERVICE SRL BEL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19514194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19514194 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221323593/2 | 15/03/2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
7488 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19534382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534382 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213567797/2 | 28/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7489 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19505945 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505945 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241193554/2 | 2024-12-03 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7490 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2618 PADURISU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19532833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532833 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220752666/3 | 21/03/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7491 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 553 BL. VS1A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19581425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19581425 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211384411/2 | 31/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7492 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 576 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590341 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240390349/5 | 27/03/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7493 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582670 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230837525/2 | 21/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7494 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19581573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19581573 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210511287/2 | 13/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7495 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTZ 187 BL.BABADAG L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19589803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589803 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240805755/3 | 28/03/2024 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
7496 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,23 | PTA 1269 M. KOGALNICEANU L 1803 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19602682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19602682 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210251222/2 | 20/03/2024 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0
7497 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3906 VISINI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19593076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593076 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220304928/3 | 27/03/2024 | 0.004882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004882 | 0
7498 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19621839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621839 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210275600/2 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7499 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19619803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619803 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213637863/2 | 20/03/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
7500 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00792 | 0,4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19599207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599207 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213930319/2 | 27/03/2024 | 0.007682 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007682 | 0
7501 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 153 MERISOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19617334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617334 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211901517/3 | 26/03/2024 | 0.005865 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005865 | 0
7502 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 338 STR. ROMANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19602986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19602986 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211966530/2 | 25/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7503 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620846 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230743701/3 | 25/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7504 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3103 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19611181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611181 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220114231/2 | 25/03/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7505 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 110 BL S3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19626231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626231 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211684111/2 | 28/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7506 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19596341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19596341 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230282596/4 | 28/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7507 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19598314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19598314 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211301229/3 | 20/03/2024 | 0.006349 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006349 | 0
7508 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004005 | 0,23 | PTA5077 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19639965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639965 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230067047/3 | 25/03/2024 | 0.003725 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003725 | 0
7509 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19639607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639607 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230823328/4 | 28/03/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7510 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PCZ 3265 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19629630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629630 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221155912/2 | 26/03/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7511 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1730 PLUMBUITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19654781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654781 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220503514/4 | 28/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7512 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19631990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19631990 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230748290/3 | 28/03/2024 | 0.004742 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004742 | 0
7513 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19630782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630782 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220169747/4 | 25/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7514 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19643524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643524 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212249973/3 | 26/03/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7515 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672514 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220105736/2 | 28/03/2024 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
7516 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19670187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670187 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221373318/1 | 27/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7517 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 6610 LOTIZARI MOVILITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671412 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213335970/2 | 27/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7518 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6029-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672702 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231053795/3 | 28/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7519 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538188 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213593314/2 | 14/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7520 | Casa de vacanta+ CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00581 | 0,4 | PTAB 583 UZLINA L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19591689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591689 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241019135/4 | 15/03/2024 | 0.005684 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005684 | 0
7521 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592044 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213153327/4 | 26/03/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7522 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18745916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18745916 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210679596/6 | 2024-07-03 | 0.009402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009402 | 0
7523 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 459 2 MAI SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18742511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18742511 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212334901/3 | 2024-12-03 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7524 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 1530 CT I LEHLIU GARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18810958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18810958 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220329396/4 | 2024-07-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7525 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6176 -FACAIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18853542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18853542 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230845827/4 | 27/03/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7526 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PTA 3074 LEA GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18911780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18911780 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221047103/4 | 18/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7527 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 123 CSL L 9113 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18988642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18988642 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240689452/3 | 2024-08-03 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7528 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 5549-IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5549 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19053127 | 22/02/2024 | 19053127 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231316797/2 | 2024-04-03 | 0.01955 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01955 | 0
7529 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 1 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19117166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19117166 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210746894/3 | 2024-08-03 | 0.004622 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004622 | 0
7530 | Locuinta +CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 243 AGIGEA CIMITIR | Se mentine alimentarea existenta (trecere pe definitiv). Se va monta contor electronic monofazat bidirectional in BMPM existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19160060 | 13/02/2024 | 19160060 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213956553/1 | 14/03/2024 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
7531 | SCOALA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0221 | 0,4 | PTZ 83 LIC.GRIGORE MOISIL L 9112 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19174461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19174461 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240730336/2 | 2024-03-03 | 0.021608 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.021608 | 0
7532 | Depozit materiale electrice-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007 | 0,4 | PTA-8562-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8562 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6Cmmp cu lungimea de 10m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19174483 | 14/02/2024 | 19174483 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231277625/3 | 27/02/2024 | 0.00686 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00686 | 0
7533 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA5089 - IRIG1ROSIORI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5089 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 32A; -Se poate acorda sporul de putere de la 15kW, la 20kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19180339 | 21/02/2024 | 19180339 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231305717/4 | 2024-07-03 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
7534 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19229650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19229650 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231346677/2 | 2024-03-03 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7535 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 569 CHIRESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19217895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19217895 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213113277/2 | 20/03/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7536 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,23 | PT 86 MANGALIA BLR3 STR ROZELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19216126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19216126 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211600546/2 | 25/03/2024 | 0.006466 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006466 | 0
7537 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6186-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19271377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19271377 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230586346/2 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7538 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,4 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19215152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215152 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221062997/3 | 14/03/2024 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
7539 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0066 | 0,4 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19338410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338410 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210202363/3 | 27/02/2024 | 0.006467 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006467 | 0
7540 | FERMA MANASIA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2 | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19338898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338898 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231298673/2 | 2024-08-03 | 0.1925 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1925 | 0
7541 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1404 APA POTABILA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19327079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19327079 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220315155/2 | 23/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7542 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1364 SARAIU 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19333206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333206 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221221916/4 | 14/03/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7543 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00792 | 0,4 | PCZ 2921 40 AP BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19339070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339070 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220888183/2 | 27/02/2024 | 0.007757 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007757 | 0
7544 | MAGAZIN ALIMENTAR+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-30 CIMITIR L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19284039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19284039 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241123759/2 | 23/02/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
7545 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8055-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19316744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316744 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230389774/3 | 13/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7546 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PT 242 DALCO L 9217 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19348370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19348370 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240549345/3 | 2024-01-03 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7547 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1728 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19350833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19350833 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220374408/3 | 27/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7548 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00783 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19375458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19375458 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213712991/2 | 2024-08-03 | 0.007586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007586 | 0
7549 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 137 BUFET BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19382524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19382524 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212829977/4 | 15/03/2024 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
7550 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.02 | 0,4 | PTA 33 NUFARU L 9220 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19378358 | 15/03/2024 | 19378358 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240608655/3 | 29/03/2024 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
7551 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1656 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19349104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349104 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213320996/2 | 2024-03-03 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
7552 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19385541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19385541 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213460261/2 | 14/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7553 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 408 LIMANU CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19378477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19378477 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213267570/2 | 27/02/2024 | 0.00291 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00291 | 0
7554 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19340075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340075 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213238703/2 | 14/03/2024 | 0.004311 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004311 | 0
7555 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7083 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19352061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352061 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230791029/3 | 23/02/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7556 | Ferma + CEF (ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.03 | 0,4 | PTA 1412 CARTIER NOU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19353059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19353059 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221337262/2 | 19/03/2024 | 0.0288 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0288 | 0
7557 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00738 | 0,4 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19364087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19364087 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241037292/2 | 28/02/2024 | 0.007132 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007132 | 0
7558 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19349387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19349387 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212811552/2 | 2024-05-03 | 0.009775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009775 | 0
7559 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19495015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495015 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230445148/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7560 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19418870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19418870 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230010405/3 | 2024-07-03 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
7561 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1446 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19494280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494280 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210943578/3 | 20/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7562 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19495437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495437 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231161672/2 | 2024-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7563 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19488351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488351 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230484523/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7564 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19482925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19482925 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231163045/3 | 15/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7565 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6187-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19485960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19485960 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230464082/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7566 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19488697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488697 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230754174/2 | 2024-01-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7567 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00747 | 0,4 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19498465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19498465 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231262786/2 | 25/03/2024 | 0.00732 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00732 | 0
7568 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19499609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19499609 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213827303/2 | 2024-12-03 | 0.007396 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007396 | 0
7569 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00522 | 0,23 | PTA VINALCOOL OLTINA L6400 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19494432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494432 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210247564/4 | 20/03/2024 | 0.005115 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005115 | 0
7570 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19465528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19465528 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213313707/2 | 14/03/2024 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
7571 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19477987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19477987 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230827063/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7572 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00574 | 0,23 | PTA 291 CARTIER 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19490390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19490390 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211615014/3 | 26/03/2024 | 0.005624 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005624 | 0
7573 | Restaurant + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.06 | 0,4 | PT 333 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19500134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19500134 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213271856/4 | 13/03/2024 | 0.05858 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.05858 | 0
7574 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19495282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495282 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212812935/2 | 15/03/2024 | 0.00573 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00573 | 0
7575 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19488595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488595 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230474555/3 | 2024-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7576 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1071 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19415658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19415658 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213259964/2 | 2024-08-03 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7577 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19496163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19496163 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230855648/3 | 15/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7578 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6187-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19494835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19494835 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230446532/4 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7579 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0102 | 0,4 | PT 714 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19514424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19514424 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213740486/2 | 2024-12-03 | 0.009896 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009896 | 0
7580 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6170-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19523936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523936 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230473295/2 | 15/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7581 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19523969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523969 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230827018/4 | 2024-12-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7582 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0034 | 0,23 | PTA 613 VACARIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19530905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530905 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213444937/2 | 18/03/2024 | 0.003272 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003272 | 0
7583 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521996 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230799746/3 | 2024-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7584 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1154 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19536629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19536629 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213955226/2 | 13/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7585 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6185-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19525092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525092 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230845883/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7586 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19522291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522291 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230743532/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7587 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19534849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534849 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230856076/2 | 25/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7588 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ BL A 10 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19506354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19506354 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211432639/3 | 20/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7589 | grajd+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0276 | 0,4 | MOVILA PTA 7060 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19531687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531687 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231357376/2 | 18/03/2024 | 0.027038 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.027038 | 0
7590 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8604-PEPINIERA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19519729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19519729 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231277883/1 | 2024-12-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7591 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19513230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513230 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211865279/2 | 2024-07-03 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7592 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19524688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19524688 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230485119/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7593 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19524843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19524843 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230827030/3 | 2024-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7594 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19525169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525169 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221116245/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7595 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3295 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521470 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220253392/2 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7596 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19524943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19524943 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230455093/3 | 2024-12-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7597 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19524676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19524676 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230799353/3 | 15/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7598 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19535721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535721 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210604932/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7599 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2559 IAS SI COMUNA CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19513001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19513001 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220561338/5 | 13/03/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7600 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6162-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19525118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525118 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230817668/4 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7601 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | Constanta | 0.0059 | 0,23 | PTA 6187-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19507718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19507718 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212004466/2 | 14/03/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
7602 | Locuinta+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521758 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230454777/2 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7603 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19525103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19525103 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230874098/2 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7604 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19527749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19527749 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213337657/3 | 13/03/2024 | 0.005537 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005537 | 0
7605 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19522365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522365 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230855828/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7606 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1115 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19535330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535330 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210050173/2 | 2024-12-03 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7607 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19522440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522440 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230826815/3 | 2024-12-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7608 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19534508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534508 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210551506/2 | 13/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7609 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19523951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523951 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231213333/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7610 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6198-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19524916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19524916 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230807241/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7611 | CEF-Prosumator Anexa2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0059 | 0,23 | PTCZ 18 MANGALIA BL 60 AP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19516524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19516524 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213165094/2 | 2024-07-03 | 0.005762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005762 | 0
7612 | sediu societate + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19505175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505175 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240904115/2 | 14/03/2024 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
7613 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6162-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521585 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230444866/3 | 2024-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7614 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19537787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19537787 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211971514/2 | 13/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7615 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19530920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530920 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230799791/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7616 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6170-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19531444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531444 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230585424/4 | 13/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7617 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PTA-5453 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19512758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512758 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231347049/2 | 2024-07-03 | 0.01754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01754 | 0
7618 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00324 | 0,23 | PTA 37 SAT VICTORIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19512903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512903 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240349770/4 | 2024-08-03 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7619 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19523928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523928 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230885135/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7620 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19518696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19518696 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212801573/3 | 2024-12-03 | 0.009794 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009794 | 0
7621 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19522044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522044 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230799814/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7622 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6168-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19521564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521564 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230744476/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7623 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19522195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19522195 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230445261/2 | 2024-08-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7624 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6180-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19523944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523944 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230885360/3 | 21/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7625 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,4 | PTA5026 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19516554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19516554 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231286366/2 | 21/03/2024 | 0.004889 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004889 | 0
7626 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01008 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19533361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533361 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231270606/2 | 19/03/2024 | 0.009578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009578 | 0
7627 | Incubator pasari + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.3 | 20 | A20 ALEXENI-URZICENI SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19554503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19554503 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230911168/3 | 29/03/2024 | 0.2939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.2939 | 0
7628 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582664 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210615282/2 | 19/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7629 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5109 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19546017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546017 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230215693/4 | 14/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7630 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTAB 2512 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19559162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19559162 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220017323/2 | 2024-12-03 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7631 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8288-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19539348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19539348 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230437598/3 | 20/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7632 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19578617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578617 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210177735/2 | 14/03/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7633 | Restaurant+cef-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01485 | 0,4 | PTCZ135 CRETA NOUA BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19542194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542194 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210773490/3 | 26/03/2024 | 0.014353 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.014353 | 0
7634 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19577041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577041 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210180133/2 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7635 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA3 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541074 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210180830/2 | 14/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7636 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576832 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210266891/2 | 20/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7637 | SPATIU COMERCIAL+CEF- Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8605-TANDAREI SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582660 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231356207/2 | 15/03/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7638 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTM 136 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19546384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546384 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240816881/3 | 13/03/2024 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
7639 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00451 | 0,23 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19545948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19545948 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231291957/3 | 13/03/2024 | 0.00434 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00434 | 0
7640 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582694 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230454508/3 | 20/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7641 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTA 93 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19540861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540861 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240362630/4 | 20/03/2024 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
7642 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582697 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230587190/3 | 21/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7643 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 341 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19543779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543779 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210338150/3 | 2024-12-03 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
7644 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5091 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576513 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230606620/3 | 13/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7645 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 246 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19578918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578918 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213052156/3 | 21/03/2024 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
7646 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 327 BLOCURI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19581810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19581810 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213301333/2 | 13/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7647 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ-5096 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19577965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577965 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230935120/3 | 19/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7648 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538410 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230455521/3 | 21/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7649 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19581729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19581729 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210170064/2 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7650 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8285-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19546690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19546690 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230438128/3 | 21/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7651 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 109 DEALU L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576158 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240132028/4 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7652 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19542402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542402 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240916310/3 | 2024-11-03 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
7653 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590358 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231320501/3 | 15/03/2024 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
7654 | LOCUINTA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8639 - PT 3-GH. DOJA-ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19543119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19543119 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230299875/5 | 26/03/2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
7655 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19577282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19577282 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241190135/2 | 18/03/2024 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
7656 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 168 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541660 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210696405/2 | 25/03/2024 | 0.00588 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00588 | 0
7657 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 875 STR. CORNELIU BABA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576984 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212843423/2 | 21/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7658 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538581 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230465151/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7659 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582764 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231143278/3 | 14/03/2024 | 0.004066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004066 | 0
7660 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 35 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19547882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19547882 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241167498/2 | 27/03/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7661 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 92 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541433 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541433 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241077230/3 | 21/03/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7662 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA1 SAT CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19544689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544689 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210594468/3 | 19/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7663 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19578519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578519 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231087703/3 | 27/03/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7664 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3687 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538306 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538306 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221379774/3 | 14/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7665 | Punct de lucru + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.025 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19591186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591186 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210687090/2 | 21/03/2024 | 0.02449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02449 | 0
7666 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTM-8607-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590456 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231168871/2 | 18/03/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7667 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2700 STR VICTORIA OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19542472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542472 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220815554/2 | 2024-12-03 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7668 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6209- CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576792 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230622606/3 | 21/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7669 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3056 VARASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19547529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19547529 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220370011/3 | 20/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7670 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-31 RIPA CARCALIU L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19591027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591027 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240176330/4 | 20/03/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7671 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PC 8091 GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19590300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19590300 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230068745/4 | 18/03/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7672 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19548227 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548227 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213193725/2 | 13/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7673 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA2 SAT G. SCARISOREANU L 1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582662 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210521974/2 | 15/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7674 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538368 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230445036/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7675 | Pensiune + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 172 T VLADIMIRESCU L 9217 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19548425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548425 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241160873/2 | 2024-12-03 | 0.00776 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00776 | 0
7676 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1151 FANTANELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538436 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210374813/3 | 20/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7677 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0168 | 0,4 | PTA 1067 M SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19544448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19544448 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213905962/2 | 14/03/2024 | 0.016414 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016414 | 0
7678 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538653 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230640066/3 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7679 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 919 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19567736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567736 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213227464/2 | 13/03/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
7680 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538327 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230837840/3 | 2024-12-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7681 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8010-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19575753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19575753 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230305648/4 | 18/03/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7682 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538520 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230474948/3 | 21/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7683 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,23 | PTA 310 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19591067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19591067 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240370291/3 | 25/03/2024 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
7684 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582684 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230911865/2 | 26/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7685 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB-5101 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576034 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230270975/3 | 14/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7686 | REALIZARE SISTEM DE PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA PRIN PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU FERMA AGRICOLA + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05 | 0,4 | PTA 6026-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19576944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19576944 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231329454/3 | 15/03/2024 | 0.048997 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.048997 | 0
7687 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2745 CLINCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19613753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613753 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221318115/4 | 20/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7688 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19618017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618017 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230407382/4 | 29/03/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
7689 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3064 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19614581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614581 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221144628/3 | 20/03/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7690 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19612547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612547 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221415753/2 | 27/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7691 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5135-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19597237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597237 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230636117/4 | 15/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7692 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 201 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19614166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614166 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212778150/2 | 20/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7693 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3001 L20 VOLNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620300 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221184756/3 | 20/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7694 | Cabinet Medical+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 225 ATELIERELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19611445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19611445 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210690948/2 | 29/03/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7695 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7666-LUCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620442 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231164170/2 | 26/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7696 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTAB 6178-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19595002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595002 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230874065/3 | 21/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7697 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19597008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597008 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210284329/2 | 19/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7698 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5103 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19597022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597022 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230283025/3 | 18/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7699 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | ORAS PTM 7389 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19601481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601481 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230963086/3 | 15/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7700 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 839 ABC VAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19614101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614101 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213532261/2 | 28/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7701 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19604754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604754 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212890560/4 | 25/03/2024 | 0.005389 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005389 | 0
7702 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTAB 2455 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19615188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615188 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221012194/3 | 20/03/2024 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
7703 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 222 MURIGHIOL L 10008 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19623550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19623550 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240030283/4 | 29/03/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7704 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 438 BL 10 PANDURI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19621882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621882 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212525622/2 | 25/03/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7705 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA5321 - IRIG1ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19617776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617776 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230246114/4 | 28/03/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7706 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3125 COSLOGENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19599346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19599346 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221260087/3 | 20/03/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7707 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8181-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19597783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597783 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231225369/4 | 19/03/2024 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
7708 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 8144-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19618333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618333 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231222401/2 | 27/03/2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
7709 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5109 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19613204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613204 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230923699/2 | 26/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7710 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19626755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626755 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213391040/2 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7711 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5164 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19626867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626867 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230185857/2 | 25/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7712 | Magazin Alimentar+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6160-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19619958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619958 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230662576/3 | 29/03/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7713 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 246 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19616438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616438 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213129207/2 | 20/03/2024 | 0.00782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00782 | 0
7714 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3292 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19626734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626734 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220350053/3 | 20/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7715 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA-8103-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19600864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600864 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230128663/3 | 20/03/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
7716 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19612497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612497 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212042581/2 | 2024-02-04 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
7717 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 6274 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19621737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621737 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210295578/2 | 25/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7718 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00467 | 0,23 | PTA-5043 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592526 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230276599/4 | 26/03/2024 | 0.004502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004502 | 0
7719 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19604200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604200 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213940949/2 | 20/03/2024 | 0.009711 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009711 | 0
7720 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA5081 - IRIG.1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19609361 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19609361 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230284385/4 | 20/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7721 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6236 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19594961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594961 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230727893/3 | 18/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7722 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19616435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616435 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231177815/3 | 29/03/2024 | 0.00384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00384 | 0
7723 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6196-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19618338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618338 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230817488/3 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7724 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 70 MOARA HORIA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19608748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608748 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240283913/3 | 20/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7725 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19615822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615822 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213643501/2 | 20/03/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7726 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19600046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600046 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213883170/2 | 27/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7727 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6182-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620298 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230779823/3 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7728 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19618348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19618348 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231322671/3 | 25/03/2024 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
7729 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19597122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597122 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231246182/2 | 19/03/2024 | 0.007956 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007956 | 0
7730 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0043 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19605880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605880 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231137147/3 | 19/03/2024 | 0.004213 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004213 | 0
7731 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00498 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19617295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617295 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210601861/2 | 25/03/2024 | 0.00486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00486 | 0
7732 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 497 BL FC 5 FALEZA SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19621588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621588 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213665460/2 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7733 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7173 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19603785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603785 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231183003/2 | 26/03/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7734 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592710 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211188402/2 | 25/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7735 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 123 BL ID3 DEZROBIRII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19594534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594534 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212170998/2 | 26/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7736 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00405 | 0,23 | PTA 6222-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19619640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619640 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230641753/3 | 20/03/2024 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
7737 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00648 | 0,4 | PT 111 MIRON COSTIN 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19604453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19604453 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213083576/2 | 25/03/2024 | 0.006335 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006335 | 0
7738 | HALA CONFECTII TEXTILE+ CEF( ANEXA 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.08 | 0,4 | PTA 400 L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19594164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594164 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241077937/4 | 20/03/2024 | 0.0782 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0782 | 0
7739 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0036 | 0,23 | PTA 2898 RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19619387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619387 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221039542/3 | 25/03/2024 | 0.003478 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003478 | 0
7740 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19601554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601554 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230394354/4 | 26/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7741 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5061 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19595964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19595964 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230233996/4 | 15/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7742 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 824 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19625680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19625680 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213813959/3 | 29/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7743 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19605096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19605096 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213244182/2 | 20/03/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7744 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6223 SAT 1 MOVILITA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592837 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210310914/2 | 18/03/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
7745 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2579 PADURE VALEA ROSIE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19615883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615883 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220003610/3 | 26/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7746 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2686 CHIRNOGI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19616700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19616700 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220582331/2 | 25/03/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7747 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 8269-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19610776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19610776 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231228889/3 | 20/03/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
7748 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8586-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19615672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615672 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230028077/3 | 29/03/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7749 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 223 TUZLA MOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620153 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212725051/2 | 27/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7750 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 33 NUFARU L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19617460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19617460 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240413277/3 | 25/03/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7751 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,4 | PTA 446 PECINEAGA SAT 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620690 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212037798/4 | 17/04/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7752 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 75 CAP L 9605 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19614300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614300 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240009492/3 | 26/03/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7753 | IMOBIL+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 92 PCT. GRIGORESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19642988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642988 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211987757/2 | 26/03/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7754 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 90 HATMAN ARBORE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19639900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639900 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211685662/3 | 28/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7755 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 95 RASURI / BABA NOVAC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19649861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649861 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211973381/3 | 27/03/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7756 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3037 STEFAN VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19633504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633504 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221289415/3 | 25/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7757 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 396 I.C. BRATIANU L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19646817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646817 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241123737/2 | 26/03/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7758 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 300 ORAS 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19654585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654585 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E221196658/3 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7759 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,4 | PTA-8308-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19641107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641107 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231340301/2 | 28/03/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
7760 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19650278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650278 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213174881/2 | 25/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7761 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 709 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19628163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628163 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213208801/2 | 25/03/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7762 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PT 818 CRISANA BL G2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19627622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627622 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211883213/2 | 25/03/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7763 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657170 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210027403/2 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7764 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3294 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19645901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19645901 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220271549/4 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7765 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5049 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657574 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230209089/2 | 26/03/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7766 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3286 UNIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19632864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19632864 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220095251/4 | 25/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7767 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5149 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19628141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628141 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231238699/3 | 25/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7768 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00567 | 0,23 | PTA-8143-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19646194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19646194 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231146170/3 | 26/03/2024 | 0.005556 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005556 | 0
7769 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19638107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638107 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240575759/3 | 31/03/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7770 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5197 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19631792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19631792 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231171134/3 | 28/03/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7771 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 65 CIRJELARI L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19635501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635501 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240159959/4 | 25/03/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7772 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT1 SAT NISIPARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19653145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653145 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213039533/3 | 29/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7773 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5448 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19640128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19640128 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230238801/4 | 28/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7774 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0055 | 0,23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651925 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230206042/3 | 26/03/2024 | 0.00538 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00538 | 0
7775 | Bloc+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02227 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19634265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634265 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213113222/3 | 29/03/2024 | 0.022175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022175 | 0
7776 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-2 DRAGOS VODA L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19642950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19642950 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240978868/3 | 28/03/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7777 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19658507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19658507 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210595076/3 | 2024-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7778 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19655328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655328 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220885966/2 | 27/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7779 | Spatiu Comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0297 | 0,4 | PTAB-5236 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19638399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638399 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230553069/1 | 29/03/2024 | 0.029096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029096 | 0
7780 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2894 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19655772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655772 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220938617/2 | 26/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7781 | Casa si CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1081 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19640307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19640307 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210435877/2 | 26/03/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
7782 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PTA 240 MAHMUDIA L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19628730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628730 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E240346069/4 | 25/03/2024 | 0.004861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004861 | 0
7783 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 150 VARARIE L 9301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19628516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628516 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E241086555/3 | 25/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7784 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 255 FRUNZELOR PORTITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19628157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19628157 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211186387/2 | 29/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7785 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PC 1295 KAUFLAND | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19635732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635732 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213417959/2 | 25/03/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
7786 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19661101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661101 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213157501/3 | 26/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7787 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7082 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673066 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230791568/4 | 28/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7788 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8444-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672309 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231338409/2 | 28/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7789 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PT 836 AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664285 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212768799/3 | 28/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7790 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19663132 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663132 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213009462/2 | 28/03/2024 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7791 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19668608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668608 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E220887182/2 | 27/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7792 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8628 -BUIESTI -DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19670036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670036 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230332659/4 | 28/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7793 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5091 ORAS II-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19668251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668251 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230608543/3 | 27/03/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7794 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19504348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504348 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210925635/3 | 2024-12-03 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7795 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 342 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18493873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18493873 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213361597/3 | 2024-07-03 | 0.009402 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009402 | 0
7796 | Food+Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0297 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18607649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18607649 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213538201/2 | 28/03/2024 | 0.029103 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029103 | 0
7797 | PARC FOTOVOLTAIC MIRCEA VODA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 28.125 | 110 | MEDGIDIA NORD 110/6 KV | Varianta 1 Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mircea Voda intrare – iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu la stâlpul nr. 140 printr-o statie de conexiuni 110kV denumita Mircea Voda Est. I.Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin stație de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectata, racordată intrare–iesire in LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu, si va fi echipata cu: - Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport, sectionată cu 2 separatoare cu CLP; - 2 celule 110 kV aerian-aerian echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, separator de bara; -In celulele de linie se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -Celula masura de decontare spre CEF echipata cu: * Separator cu CLP; set 3xTC200-400/5/5/5A; * set 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV; * Separator cu 2 CLP. - Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizată) va fi echipată cu: 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Medgidia Nord echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Topalu echipat cu protectie de baza linie si protectia de rezerva; 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr – statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; 1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap măsură. Transmiterea informatiilor: o traductoare P, Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, după caz; o semnale de stare: cu/fără răspuns la variaţiile defrecvenţă, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactivă/tensiune); o comenzi +poziţie întreruptor şi poziţie separatoare; o montare analizor de calitate a energiei electrice. - instalatie de legare la pământ; - sistem de supraveghere antiefractie; - gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. Alimentarea servicilor interne pentru staţia de conexiuni 110kV Mircea Voda Est se face din conexiunea 20 kV a PTAB ce se va realiza pe Tarif de Racordare prin ATR separat. Se va folosi ca sursă suplimentara un grup eletrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucrări la LEA 110 kV Medgidia Nord - Topalu: - Se va secţiona LEA 110 kV Medgidia Nord-Topalu prin inlocuirea stâlpului 140 existent cu stalp nou proiectat de tip ITN TR 244, amplasat pe terenul utilizatorului, în aliniamentul LEA 110kV d.c. Medgidia Nord-Topalu si Medgidia Nord – Silistea, langa stalpul existent nr. 140 care se va demonta. - Se va refolosi conductorul existent intre stâpulul proiectat și stâlpul adiacent mai îndepărtat, montandu-se conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32 mmp + OPGW, intre stâpul proiectat și stâlpul adiacent nr.141 de sustinere inclusiv pe intreg panoul pe o lungime aprox. 4km; - Se va monta conductor nou de acelasi tip ALOL 185/32mmp+OPGW intre stalpul nou proiectat (nr. 140) și rigla stației, pe o distanta de maxim 30m. - Datorita faptului ca linia 110 kV Medgidia Nord-Topalu nu este prevazuta cu fibra optica pe toata lungimea, integrarea Statiei de conexiuni 110kV Mircea Voda Est proiectate in sistemul de telecontrol se va face prin montare fibra optica OPGW pe stalpi existenti, pe o lungime aprox. 3km, pe LEA 110kV Medgidia Nord – Silistea spre statia Medgidia Nord pana la stalpul unde se afla prima cutie de jonctiune existenta - S-au prevazut costuri estimative in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare. Lucrări în statiile adiacente 110/6kV Medgidia Nord, 110/20kV TOPALU: Linia care are sub 20km lungime va fi statia de conexiuni 110kV Mircea Voda Est– Medgidia Nord (5,464km) Lucrari in statia 110/6kV Medgidia Nord - in Statia de transformare 110/6 kV Medgidia Nord, in celula existenta LEA 110 kV Topalu (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protecția și control LEA 110 kV Medgidia Nord- Topalu ( Noua statie conexiuni 110kV E.D.D Mircea Voda Est) cu protecția de baza inclusiv protecția diferențială de linie si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; Lucrari in statia 110/20kV TOPALU - In Statia de transformare 110/20 kV TOPALU, in celula existenta LEA 110 kV Medgidia Nord (Mircea Voda EST) se va inlocui intrerupatorul 110kV comanda tripolara existent cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; - Vor fi reintegrate funcţiile protecţiilor existente (DRRI, RAR, comenzi locale, măsurare in statie); Apariția CEF Mircea VODA nu determina modificari la punerea in functiunea sau la pauza RAR-ului. - Pentru asigurarea protectiilor este nevoie de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: 1 dulap DQ 7010 protecția și control LEA 110 kV Topalu – Medgidia NORD (Noua statie conexiuni 110kV Mircea Voda Est) cu protecția de baza si protectia de rezerva; - Pentru asigurarea functiei de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. II. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -statie de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; -montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 8855279 | 31/08/2022 | 8855279 | 2024 | nu | nu | A) Conform aviz CTES 171/2022 emis de CNTEE Transel lucrarilor de intarire in RET: 1. Racordarea liniilor de interconexiune cu Bulgaria în statia Medgidia Sud (Stupina - Varna si Rahman - Dobrudja) cu termen de PIF 2024. 2. Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024). 3. LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024). 4. LEA 400kV Cernavodă - Gura Ialomitei – Stâlpu cu termen de PIF 2023). 5. Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025). 6. Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 250 MVA 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. B) Realizarea lucrarilor de intarire RED: * Lucrari de intarire pentru respectarea criteriului cu N elemente in functie – nu este cazul. * Lucrari de intarire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functie: 1. LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud (8 km). 2. Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Medgidia Nord – 5,2km; 3. Reconductorare LEA 110kV Mircea Vodă Nord – Mircea Vodă 4km. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 27.537
7798 | PARC FOTOVOLTAIC VANATORI | Fotovoltaic | CONSTANTA | 22.05 | 110 | TATARU 110/20 KV | Varianta 2 – Racordarea parcului fotovoltaic CEF Vânători intrare-iesire intre stalpii 84 si 85 ai LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru prin Statia de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, situata la cca. 2,3 km de CEF. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Racordarea se face prin stație de conexiuni 110 kV Vanatori proiectata, racordată intrare–iesire in LEA 110kV Neptun-Pelinu-Tataru, ce va fi echipata cu: -,,Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport, sectionată cu 2 separatoare cu 1 CLP ; -,,2 celule 110kV (aerian-aerian) echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; -,,In celulele de linie se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -,,Celula masura de decontare spre CEF realizata cu: Separator cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC200-400/5/5/5/5A, Separator cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//3x(0,1/√3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV. -,,Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizată) va fi echipată cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Neptun echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Pelinu - Tataru echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LES 110 kV CEF echipat cu protectie protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; o,,1 dulap pentru DV 7078-Redr – statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap măsură. -,,Transmiterea informatiilor: o,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, după caz; o,,semnale de stare: cu/fără răspuns la variaţiile de frecvenţă, reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactivă/tensiune); o,,comenzi +poziţie întreruptor şi poziţie separatoare; o,,montare analizor de calitate a energiei electrice. Alimentarea servicilor interne pentru staţia de conexiuni 110kV Vanatori se face din conexiunea 20 kV a PTAB realizat pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Se va folosi ca sursă suplimentara un grup electrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Vanatori va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Drumul de acces la statia de conexiuni 110kV proiectata se va asigura prin grija utilizatorului. Lucrări la LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru -,,Se va secţiona LEA 110 kV Neptun-Pelinu-Tataru în poziția stâlpului 84A nou proiectat; -,,Stâlpul nou proiectat va fi de tip ITn Tr 110244/264, amplasat în aliniamentul LEA existenta intre stalpii 84 si 85 existenti. -,,Se vor inlocui conductoarele active in deschiderile 84A-84-83-82 (stalp existent de intindere spre Statia Tataru); -,,Avand in vedere ca nu exista Fibra optica pe traseul dintre statiile Neptun-Tataru-Pelinu, se va monta OPGW nou proiectat in lungime de 22,75 km, pe urmatorul traseu: Statia Tataru -Statia Pelinu- Statia de conexiuni 110kV Vanatori proiectata - Statia Neptun -,,In vederea integrarii Statiei de conexiuni 110 kV Vanatori proiectate in sistemul de telecomandă a societății precum si realizarea protectiilor de baza fata de statiile adiacente, este nevoie de realizarea (întregirea) conexiunilor directe de FO intre Statiile Neptun, Pelinu și Tataru cu stația proiectată pentru protectia diferentiala. Intercalarea Stalpului nou proiectat de tip ITN Tr 110244/264 in LEA, consta in realizarea fundatiei fara intrerupere de tensiune, lucrari ce se executa in aproximativ 3 saptamani. Pentru sectionarea LEA 110 kV d.c. si toate lucrarile aferente, sunt necesare 3-4 zile cu retragere LEA din exploatare. Durata de realizare a inlocuirii conductorului de garda cu OPGW pe intreg traseul stabilit anterior se realizeaza in 21 de zile cu retragerea LEA 110 kV din exploatare sau cu revenire zilnica sub tensiune.S-au prevazut costuri in tariful de racordare pentru lucrarile de provizorat necesare, inclusiv inchiriere grupuri electrogene. ,,Lucrări în statiile adiacente 110/20/10 kV Neptun, 110/20 kV Tataru, 110/6 kV Pelinu. Liniile vor avea fiecare sub 20 km lungime. ,,,,Statia 110/20/6 kV Neptun -,,montarea unui terminal de protecţie care să poată asigura protecţia diferenţială longitudinala (PDL) spre stația proiectată. Montajul se va realiza în dulapul de protecţii 110kV din celula 110 kV aferenta liniei 110kV plecare spre statia 110kV Vanatori proiectata. -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. ,,Statia 110/6 kV Pelinu -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/6 kV Pelinu, configurantia este celula bloc linie-trafo este necesara realizarea uneui celule noi de linie 110 kV; -,,Celula nou proiectata se va realiza cu: Separator de bara cu CLP, Intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC 2x300/5/5/5A, Separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV; -,,Partea de protectii si servicii auxiliare va fi echipată cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Tataru- Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protecția diferențială de linie in 3 capete si de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; 1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; o,,1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; o,,1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; o,,1 dulap Măsură L1, L2, L3, Analizor energie; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; ,,Statia 110/20 kV Tataru -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/20 kV Tataru, echiparea celulei existente LEA 110 kV Neptun-Pelinu este realizata doar cu separatoare, este necesara inlocuirea celuleli existente 110kV cu: -,,Celula noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipata cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, Intrerupator cu comanda uni-tripolara; -,,In celula de linie prevazuta cu hibrid se vor monta un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV; -,,Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: ·,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Pelinu - Statia de conexiuni Vanatori echipat cu protectie de baza inclusiv protecția diferențială de linie in 3 capete si de rezerva; ·,,1 dulap Măsură L1, L2, L3, Analizor energie; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,statie de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord şi statia 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazuta cu fibra optica; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 8547007 | 19/09/2022 | 8547007 | 2024 | nu | 1) Lucrari de intarire pentru respectarea criteriu functie in RED: - LEA nouă 110kV Medgidia Nord – Medgidia Sud – 8 km; - Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – Costinești – 25,89 km; - Reconductorare LEA 110 kV Costinești – Neptun – 20,00 km; - Reconductorare LEA 110 kV Neptun – Tataru – 20,8 km; - Reconductorare LEA 110 kV Tataru – Basarabi – 33,2 km; - Reconductorare LEA 110 kV Eforie Nord – CET Palas – 17,7 km. ,,2) Conform aviz CTES 1172/2022 emis de catre CNTEE Transelectrica SA, pentru racocrdarea CEF Vanatori si a altor producatori din zona sectiunii S6 a SEN sunt necesare urmatoarele lucrari de intariri de retea de transport aflate in Planul de Dezvoltare RET perioada 2020-2029: - Racordarea statiei Medgidia Sud cu liniile de interconexiune cu Bulgaria UStupina - Varna si Rahman - Dobrudja) (cu termen de PIF actualizat 2024); - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024); - Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025); - Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024). - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordare la realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 250 MVA 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. CEF Vanatori se va pune in functie dupa realizarea lucrarilor de intarire precizate mai sus (lucrari din Planul de Dezvoltare RET si montarea trafo 3 250MVA 400/110kV si a celulelor aferente in statia Medidia Sud). Pana la realizarea lucrarilor de intarire, puterea ce poate fi evacuata de CEF este de 0MW. | NU |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 21.584
7799 | CEF Sarulesti | Fotovoltaic | CALARASI | 2.5 | 20 | A20 SARULESTI-TAMADAU CL | arianta 1 - Racordare intrare − ieşire între stâlpul nr. 159 şi stâlpul nr. 160 în LEA 20 kV Săruleşti, alimentată din staţia 110/20 kV Tămădău I.,,Lucrari pe tarif de racordare : -,,Realizare racord 20kV intrare – ieşire între punctul de racordare (LEA 20 kV Sarulesti) şi punctul de conexiune, pe o distanţă de max. 20 m astfel: -,,Montare stâlp terminal / de întindere nou proiectat nr. 159 bis in deschiderea stalpilor 159-160 din LEA 20 kV Săruleşti, tip 12/G/31 ,echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozite LDI, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante<(>,<)> set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<(><<)>4Ω; -,,Montare LES dublu circuit (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) pe o distanţă de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC şi LEA 20 kV Sarulesti, la stâlpii nou proiectaţi; -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD) la limita de proprietate, pe terenul CEF, cu acces liber din domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior; PC se va pozitiona pe un amplasament pus la dispozitie de utilizator; (constructia PC este in sarcina utilizatorului si va ramane in proprietatea acestuia). Compartimentul OD din PC 20kV va contine: -,,2 celule de linie (1LE) sosire in LES din stalpii nr. 159 bis si nr. 160 ai LEA 20kV Sarulesti, conform specificaţiei ENEL DY 803/2 – RO – LE – 24 kV – 400A – 16 kA; -,, 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Tamadau 1, cu plecare in cablu, conform specificaţiei ENEL DY 803/4– RO – UT – 24 kV – 400A – 16 kA <(>,<)> echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls.0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-3 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. In cazul indisponibilitatii LEA 20kV Sarulesti, puterea poate fi evacuata de CEF Sarulesti 3 pe linia de bucla LEA 20kV Valea Argovei din statia Mostistea. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului; Compartimentul de utilizare va fi echipat cu: -,,Dispozitivul general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitivul de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre utilizator. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEFSarulesti 3 in lungime 1,8 km. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 8755291 | 17/05/2022 | 8755291 | 2024 | nu | Montare grup tratare TFN-SA si BS 30-200A pe secti statia Tamadau. | NU |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 2.315
7800 | Parc fotovoltaic TANDAREI | Fotovoltaic | IALOMITA | 4.6 | 20 | A20 CARAMIDA-TANDAREI SL | echiparea stalpului 5 special existent cu lanturi duble cu izolatori compozit, consolă semiorizontala de intindere, descarcatoare cu oxid de Zn 24kV , cu separator tripolar 24kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montare verticală pe stâlp, plecare în cablu , priza de Pamant; -,,inlocuirea stalpului nr.4 cu stalp tip 12/G/31 ce va fi echipat cu lanturi duble cu izolatori compozit, consolă semiorizontala de intindere, descarcatoare cu oxid de Zn 24kV , cu separator tripolar 24kV, 400 A cu cuțite de punere la pământ, montare verticală pe stâlp, plecare în cablu<(>,<)> priza de Pamant; -,,demontare conductor intre stalpul proiectat si stalpul nr. 5 precum si demolarea stalpului nr.4 existent -,, realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductor de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 50 m; traseul liniei electrice in cablu va merge de la stalpul nou proiectat respectiv stalpul nr. 5 pana la PC 20kV proiectat -,,echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Soceram Tanadrei, la limita de proprietate, cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura echipata cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0<(>,<)>2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0 ,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,Integrarea in telecontrol a punctului de conexiuni proiectat realizata cu: UP 2020 LITE (conform GSTR002) -1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Ø,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de respectiv0,5 km Ø,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo <(> <<)>=2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile îngrup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10515358 | 12/04/2023 | 10515358 | 2024 | nu | 1. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter g respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: -,,LEA 110kV Solex – Fundulea – 23,42 km -,,LEA 110kV Tamadau - Fundulea – 8,26 km 2.Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune incluse in planul de dezvoltare RET: -,,Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 3 şi LEA 400 kV Stâlpu PIF 2021 -,,Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa I - Extinderea staţiei 400 kV Medgidia Sud (PIF 2022) -,,Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud (PIF 2022) -,,Marirea capacitatii de transport tronson LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu (8 km) PIF 2023 -,,LEA 400 kV d.c. Cernavoda - Stalpu si racord in statia Gura Ialomitei (linie nouă) PIF 2023 -,,Racordarea LEA 400kV Stupina – Varna (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400kV Medgidia Sud printr-o LEA 400kV d.c.; PIF 2024 -,,Racordarea LEA 400kV Rahman – Dobrudja (Bulgaria) intrare – ieșire în stația 400kV Medgidia Sud printr-o LEA 400kV d.c.; PIF 2024 -,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru- Gheorgheni- Fantanele PIF 2024 -,,LEA 400 kV Brazi Vest – Teleajen – Stalpu inclusiv statii electrice PIF 2025 -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e.) Gutinas – Smardan PIF 2025 3. Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: -,,LEA 110kV Slobozia S. – Dragoș Vodă - 30,52 km -,,LEA 110kV Dragoș Vodă – Vlad Țepeș - 15,45 km -,,LEA 110kV Vlad Tepeș – Lehliu Gara – 34,31 km -,,LEA 110kV Lehliu Gara – Lehliu – 9,47 km -,,LEA 110kV Tamadau - Lehliu - 19,14 km 4. Realizarea lucrărilor de întărira pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune incluse in planul de dezvoltare RET: -,,LEA 400 kV d.c. (1 c.e.) Constanta Nord - Medgidia Sud PIF 2026 -,,Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (53 km) PIF 2027 -,,LEA 400 kV Suceava-Gadalin PIF 2028 -,,Reconductorare LEA 400kV Gura Ialomitei – Bucuresti Sud PIF 2028 Reconductorare LEA 220 kV Stejaru- Dumbrava PIF 2028 | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.494
7801 | INFIINTARE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | CALARASI | 6.65 | 20 | DRAGALINA 110/20 KV | Racordare in antena pe bara B de 20 kV a Statiei de transformare 110/20 kV Dragalina, cu PC 20kV în exteriorul staţiei Dragalina. In varianta 1 analizata, puterea maximă care poate fi evacuată fără realizarea lucrărilor de întărire specifice (bobine de stingere 20-200A pe bare B - 20 kV in statia de transformare Dragalina) este P=0MW/S=0MVA. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: A.,,Lucrări în staţia Dragalina: -,,Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Dragalina, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat şi celula proiectata pe bara A 20 kV statia Dragalina, pe o distanţă de maxim 100 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din staţia Dragalina, pe o distanţă de cca 100m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Dragalina (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: -,, 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Dragalina, bara B - 20 kV, celulă de linie unificată Enel, 24 kV, 630A, 16 kA echipată cu: separator sarcină stingere în SF6 cu actionare motorizata 24Vcc şi CLP; Transformator de curent de component homopolară 100/1 A; CLP 200 A; telecomandata; -,, 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Stefan Voda, cu plecare in cablu, unificata ENEL 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Stefan Voda in lungime 6,5 km. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 7724290 | 30/08/2022 | 7724290 | 2024 | nu | nu | Pentru racordarea CEF Stefan Voda si a altor centr 6 a SEN sunt necesare urmatoarele lucrari de intarire de retea de transport aflate in planul de dezvoltare RET perioada 2020-2029: -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit intrare – ieșire în Gura Ialomiței (PIF 2023) -,,LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stalpu (PIF 2025); -,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni – Fantanele (PIF 2024); -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas – Smardan (PIF 2024). CEF se va pune in functie dupa realizarea lucrarilor de intarire mentionate. Pana la realizarea lucrarilor de intarire puterea care poate fi evacuata de CEF Stefan Voda este de 0 MW. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.507
7802 | Parc fotovoltaic Urziceni | Fotovoltaic | IALOMITA | 4.6 | 20 | A20 CERAMICA-URZICENI SL | Lucrari pe tarif de racordare -,,sectionarea LES 20kV Ceramica existenta, in apropierea stalpului de trecere LEA 20kV Ceramica in LES 20kV, separator 5092 si mansonarea acesteia cu noua LES 20kV PC CEF Soceram Urziceni; -,,realizare doua LES 20kV cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 50 m; traseul liniei electrice in cablu va merge in aliniament cu strada Industriei si o va subtraversa pana in apropierea CEF Soceram Urziceni -,,echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa pe terenul CEF Soceram Urziceni, la limita de proprietate, cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ·,,o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura echipata cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static, clasa de precizie 0 ,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutiile 1 si 2: Ø,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant); -,,protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. Ø,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. Ø,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Ø,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,1 km Ø,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic trafo =2000kVA Ø,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10337364 | 22/02/2023 | 10337364 | 2024 | nu | nu | PIF CEF Soceram Urziceni este conditionata de real lucrari de intarire in RET: Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2020-2029: - racordarea liniilor de interconexiune în staţia Medgidia Sud (termen de PIF 2022) - reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fantanele (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. Smardan – Gutinaş, un circuit echipat (termen de PIF 2024) - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stalpu cu un circuit prin staţia 400kV Gura Ialomiţei (termen de PIF 2024) şi trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stalpu (termen de PIF 2025); - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Cernavoda - Pelicanu (termen de PIF 2023) - Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Bucuresti Sud - Pelicanu(termen de PIF 2028) - LEA 400 kV Suceava-Gadalin(termen de PIF 2028) Lucrari de intarire din Planul de dezvoltare al CNTEE Transelectrica SA perioada 2022-2031: - reconductorare LEA 400kV Bucureşti S. – Gura Ialomiţei (termen de PIF 2028) Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: -,,LEA 110kV Slobozia S. – Dragoș Vodă - 30,52 km -,,LEA 110kV Dragoș Vodă – Vlad Țepeș - 15,45 km -,,LEA 110kV Vlad Tepeș – Lehliu Gara – 34,31 km -,,LEA 110kV Lehliu Gara – Lehliu – 9,47 km -,,LEA 110kV Tamadau - Lehliu - 19,14 km -,,LEA 110kV Solex – Fundulea – 23,42 km - LEA 110kV Tamadau - Fundulea – 8,26 km Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general, pentru lucrarile de intarire RED, este: 56.923.519,92 lei fara TVA. Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED pentru pct. 3.2.3 este 3649 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.494
7803 | CEF Tandarei | Fotovoltaic | IALOMITA | 45.155 | 110 | TANDAREI 110/20 KV | Racordarea parcului fotovoltaic CEF Ţăndărei in LEA 110 kV Gura Ialomiţei - Tandarei (din LEA 110kV d.c. Gura Ialomitei - Tandarei, Gura Ialomitei - Slobozia Sud) la stâlpul proiectat nr. 56 printr-o statie de conexiuni intrare-iesire 110kV Tandarei Nord. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Realizare stație de conexiuni 110kV Tandarei Nord, racordată intrare–iesire, care va fi echipata cu: -,,Bara colectoare 110 kV realizata cu bara rigida si izolatoare suport; -,,2 celule de linie 110kV echipate cu: 3xTC400-800/5/1/1A, Separator cu CLP spre linie, intrerupator cu comanda uni-tripolara, separator de bara; -,,In celulele de linie 110kV se vor monta pe fiecare un set de 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV, respectiv un set de 3xDZn 10 kA spre LEA; -,,Celula plecare spre CEF echipata cu: separator de bara cu CLP, intrerupator cu comanda uni-tripolara, set 3xTC200-400/5/5/5/5A, separator de linie cu 2 CLP, set 3xTT 110/√3//3x(0,1/√3)//0,1 kV, set de 3xDZn 10 kA, set 3xCTE 110 kV. -,,Partea de protectii si servicii auxiliare (Camera de Comanda din cabina tipizată) va fi echipată cu: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Gura Ialomitei echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LEA 110 kV Tandarei echipat cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control LES 110 kV CEF echipat cu protectie protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; o,,1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,1 dulap SIS pentru sistemul integrat de securitate si alarmare la efractie si incendiu; o,,1 dulap pentru DV 7078-Redr – statie energie; 1 dulap pentru DV 7078-Redr - pentru redresor; o,,1 dulap DQ 1901-BA - pentru baterii de acumulatoare; 1 dulap DQ 7071 A2-SACC - servicii auxiliare de curent continuu; 1 dulap DQ 7071 A2-SACA - servicii auxiliare de curent altenativ, alimentate din TSI; 1 dulap măsură. -,,Transmiterea informatiilor: o,,P,Q, U, f în punctul de racordare/delimitare, după caz<(>,<)> o,,semnale de stare: cu/fără răspuns la variaţiile de frecvenţă ,reglaj O/U" (comutarea regimului de reglaj putere reactivă/tensiune) o,,comenzi +poziţie întreruptor şi poziţie separatoare Alimentarea servicilor interne (DSIca si DSIcc) pentru staţia de conexiuni 110kV se face din conexiunea 20 kV a PTAB realizat pe teren CEF ca urmare a lucrarii de eliberare amplasament si se va realiza pe Tarif de Racordare, prin ATR separat. Se va folosi ca sursă suplimentara un grup eletrogen de 160kVA. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Tandarei Nord va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Lucrări la LEA 110 kV Gura Ialomitei - Tandarei -,,Se va secţiona LEA 110 kV Gura Ialomitei - Tandarei în poziția stâlpului 56 nou proiectat care se va monta langa amplasamentul stalpului existent nr. 56. Stâlpul nou proiectat va fi de tip ITn Tr 110244/264, amplasat în aliniamentul LEA existenta intre stalpii 55 si 57 existenti. -,,Pe tronsonul LEA 110kV d.c. Gura Ialomitei – Tandarei si Gura Ialomitei-Slobozia SUD exista montata fibra óptica; -,,Se vor inlocui conductoarele active in deschiderea 55-56 care supratraverseaza DN21A; -,,Se va inlocui OPGW-ul existent pe traseul dintre Statia Gura Ialomitei - Tandarei de la stalpul care se inlocuieste pana la primul stalp de derivatie prevazut cu cutie de jonctiune, aprox.300m; -,,In vederea integrarii Statiei E-D.D. proiectate in sistemul de telecontrol precum si realizarea protectiilor de baza fata de statii invecinate, este nevoie de realizarea (întregirea) conexiunilor directe de FO intre Statiile Gura Ialomiţei și statia Ţăndărei cu stația de conexiuni 110kV Tandarei Nord. Astfel, se vor realiza urmatoarele lucrari: o,,Se va monta OPGW intre Statia de conexiuni 110kV proiectata Tandarei Nord de pe rigla statiei – St.56 proiectat in lungime de 60 m; o,,Se vor monta 2 cutii de jonctiune la baza riglelor statiei, una pentru tronsonul LEA 110kV Gura Ialomitei, iar cealaltă pentru tronsonul LEA 110kV Tandarei; o,,De la cele 2 cutii de jonctiune de la baza riglelor PCC se va merge subteran (OPUG) pana in camera de comandă din stația proiectată aflată in gestiunea E-D.D., unde se intregesc fibrele optice la care nu se face racord din stație. o,,In statia Tandarei Nord se montează dulapuri de protectie DQ7010 pentru celulele linie 110kV Gura Ialomitei si Tandarei (2 celule racord intrare-iesire), cu protectie de baza si de rezerva, cat si protectie diferentială de linie. o,,In statia Tandarei Nord se montează dulapuri de protectie pentru celula de masura de decontare si racord pentru CEF cu protectie complexa de distanta si protectie diferentială de linie; Celulele vor avea protecții și automatizări proprii corespunzătoare functiei destinate. Deoarece in urma sectionarii LEA 110 kV Gura Ialomitei – Tandarei vor rezulta doua linii cu lungimea mai mica de 20 km vor fi necesare lucrări în statiile adiacente 400/110/20kV Gura Ialomitei si 110/20kV Tandarei. Lucrari in statia 400/110/20kV Gura Ialomitei (gestiune Transelectrica) -,,Procurarea si montarea unui terminal de protecţie care să poată asigura protecţia diferenţială longitudinala (PDL) spre stația proiectată. Se va realiza în dulapul de protecţii 110 kV din celula 110 kV proiectata. -,,Vor fi reintegrate funcţiile protecţiilor existente la fazele urmatoare de proiectare. -,,Pentru asigurarea protectiei este nevoie de completarea camerei de protectii in statia 400/110/20kV Gura Ialomitei cu urmatoarele: o,,1 dulap protecție și control celula linie Tandarei Nord (LEA 110 kV Gura Ialomitei - Noua statie conexiuni 110kV Tandarei Nord) cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare. Lucrari in statia 110/20kV Tandarei -,,Avand in vedere ca in Statia de transformare 110/20 kV Tandarei, echiparea celulei existente LEA 110 kV Gura Ialomitei este realizata cu intrerupator 110kV comanda tripolara, este necesara inlocuirea acestuia cu intrerupator 110kV comanda uni-tripolara; -,,Procurarea si montarea unui terminal de protecţie care să poată asigura protecţia diferenţială longitudinala (PDL) spre stația proiectată. Se va realiza în dulapul de protecţii 110 kV din celula 110 kV proiectat. -,,Vor fi reintegrate funcţiile protecţiilor existente la fazele urmatoare de proiectare; Apariția CEF TANDAREI nu determina modificari la punerea in functiunea sau la pauza RAR-ului. -,,Pentru asigurarea protectiei este nevoie de completarea camerei de protectii in statia 110/20kV Tandarei cu urmatoarele: o,,1 dulap DQ 7010 protecție și control celula Tandarei Nord (LEA 110 kV Tandarei- Noua statie conexiuni 110kV E.D.D) cu protectie de baza inclusiv protectia diferentiala de linie si protectia de rezerva; -,,Pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere si teleconducere sunt necesare lucrari de configurare si parametrizare; -,,Pentru reintegrarea celulei se vor utiliza canale de comunicatie in FO existentă pe conductor de gardă si protocolul existent. Pentru integrare executantul va actualiza descrierea protocolului de comunicatie cu liste si adrese pentru toate semnalizarile, comenzile si masurile necesare pentru integrarea in telecomandă. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Realizare racord LES 110kV intre statia CEF si statia de comexiuni proiectata -,,Realizare racord LES 110kV intre stația de conexiuni 110kV E-D.D. Tandarei Nord si staţia de transformare 20/110kV CEF Tandarei (producător) în lungime de 11.9km; -,,Realizarea unei conexiuni 110kV la CEF Tandarei, echipată cu o celulă 110kV, un transformator de 63 MVA, bloc cu racordul spre statia de conexiuni 110 kV Tandarei Nord şi o statie de 20kV care va colecta puterea produsă de CEF; -,,montare protectie diferentială longitudinală şi fibră optică pe noua legătură de la CEF Tandarei la statia conexiuni 110 kV Tandarei Nord şi integrarea în SCADA (TPT) a celulei de racord. Montare analizor de calitate a energiei electrice. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV Tandarei Nord va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz, servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9040186 | 05/09/2022 | 9040186 | 2024 | nu | nu | Conform aviz CTES nr. 140/2022, pentru racordarea necesare urmatoarele lucrari de intarire de retea de transport aflate in planul de dezvoltare RET perioada 2020-2029: -,,realizare LEA 400 kV Smardan - Gutinas; -,,reconductorare LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni – Fantanele; -,,reconductorare LEA 400kV Cernavodă – Gura Ialomiței - Stâlpu; -,,trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest - Teleajen – Stalpu; CEF se va pune in functie dupa realizarea lucrarilor de intarire mentionate. Pana la realizarea lucrarilor de intarire puterea care poate fi evacuata de CEF Tandarei este de 0 MW. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 44.161
7804 | CEF Dragalina 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 4.375 | 20 | A20 COMPLEX-DRAGALINA CL | Solutia 1 - Racordarea CEF Dragalina 2 intrare - iesire in LE 20kV Complex din statia Dragalina între doi stalpi consecutivi in amonte de S3270 A Lucrari pe tarif de racordare 1. Lucrari in LEA 110kV Complex din statia 110/20kV Dragalina -inlocuirea stalpului nr. 131 tip SCN 15006 cu stalp special terminal 12/F/27 sau 12/G/31, echipat cu consola de întindere MT coronament DS3060, lanţuri duble de întindere; - plantare stâlp special terminal nou proiectat notat cu 1 bis in deschiderea stalpilor S3270 – 1 si S3270 – 2 din LEA 20 kV Complex, la distanta de cca. 10 m de stalpul S3270 – 1. Cei doi stalpi speciali nou plantati se vor echipa cu: consola de întindere MT, lanţuri duble de întindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV, set descărcătoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante, set capete terminale 20 kV de exterior performante. La baza stâlpilor se va amenaja câte o priza artificiala de legare la pământ cu Rp<4ohmi. 2 Racord LES 20kV Pentru incadrarea PC proiectat se va poza LES 20kV cu 2 cabluri in profil (intrare−ieşire) cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2 ) pe o distanţă de aproximativ 25m între celulele de linie LE din PC şi LEA 20 kV Complex, la stâlpi1 bis nou proiectat si st. S3270 – 1. 3 PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata langa LEA 20kV Complex echipata cu: ·,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. DY803/416-LE ed. 2; ·,,o celula de masura motorizata conf. DY 803M/316-1UT cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV <(>,<)> clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. ·,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC<(>,<)> 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Punctul de conexiune 20 kV va fi in anvelopa de beton amplasat langa LEA 110kV Complex, cu acces din domeniu public. B. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: -,,Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; -,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; -,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximalăde curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime 4km. -,,Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA. -,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9240296 | 24/11/2022 | 9240296 | 2024 | nu | nu | Planul de Dezvoltare RET: -,,LEA nouă 400kV Smârdan – Gutinaş (termen de PIF 2024); -,,LEA nouă 400kV Cernavodă – Gura Ialomiţei – Stâlpu (termen de PIF 2024); -,,reconductorare LEA 220kV Gheorgheni – Fântânele (termen de PIF 2025); trecerea la 400kV a axului Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (termen de PIF 2025). Puterea maxima ce se poate evacua de CEF Dragalina 2 la RD pentru N – 1 elemente in functiune, pentru orizontul de timp 2022−2025 este 0 MW/0MVA, fiind conditionata de întăririle prevazute in Planul de dezvoltare RET. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 4.080
7805 | Spor de putere privind racordarea la RED a locului de producere permanent CEF 9,9MW | Fotovoltaic | TULCEA | 39.9027 | 110 | BABADAG 110/20 KV | In zona exista CEE Babadag 3 cu CER emis pentru puterea de 30MW/31,58MVA (pentru care se solicita un spor de putere de CEF 9,9 MW) care a fost realizata conform ATR nr. 4/21.04.2010 actualizat in 25.09.2014: -,,Celula LES 110 kV plecare spre statia electrica 110 kV/MT aferenta CEE Babadag 3 – 30 MW omologata Enel in conformitate cu specificatia tehnica unificata DY 107/7 RO echipament prefabricat in carcasa metalica cu un intrerupator cu comanda unitripolara care permite realizare RAR monofazat cu izolatie in SF6, cu racord aerian-aerian, transformatoare de tensiune cu 2 infasurar si transformatoare de curent 3 infasurari. -,,sala protectii existenta in statia electrica de transformare 110/20 kV Babadag cu dulapuri omologate Enel pentru protectiile LES 110 kV plecare spre utilizator. Pentru celula aferenta LES 110 kV Babadag 3 (2.5 km) s-au montat relee digitale si anume: Protectia de baza I; Protectia de baza II; Protectia rezerva. Serviciile interne c.c. se asigura printr-o statie de energie ce respecta specificatia tehnica unificata Enel DV7078, baterie de acumulatoare 110 Vcc; 100Ah conform specificatiei unificate Enel DV 1070; Invertor 110 Vcc/230 Vca 1.5 kVA specificatia unificata DV 1174. Grupul de masura in statia Babadag 3 este format din: 3 transformatoare de curent 200-400/5A cu infasurare pentru masurare de clasa 0.2S; 3 transformatoare de masura de tensiune 110/√3/100/√3/100V cu infasurarea pentru masurare de clasa 0.2. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9238983 | 22/06/2022 | 9238983 | 2024 | nu | nu | In conformitate cu avizul CTES nr. 138/2022 emis de CNTEE Transelectrica SA, lucra necesare, prevazute in Planul de Dezvoltare RET sunt: - Racordarea LEA 400 kV Stupina - Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud (cu termen de PIF 2022); - Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024); - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024). - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024). - Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025). Racordarea la SEN a sporului de putere CEF 9,902MW este conditionata de realizarea acestor intariri de retea de transport. Sporul de putere care se poate aproba fara realizarea acestor intariri de retea este 0 MW. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 38.204
7806 | PARC FOTOVOLTAIC BANEASA | Fotovoltaic | CONSTANTA | 27.675 | 110 | BANEASA 110/20KV | Varianta 1 – Racordarea parcului fotovoltaic CEF Băneasa 27,675 MW radial la bara de 110kV din staţia Băneasa. I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Pentru racordarea CEF radial la bara 110kV din Staţia 110/20 kV Băneasa sunt necesare următoarele lucrări: -,,Montare celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata complet cu întrerupător si grup de masura: Intrerupator 110 kV; 3xDescărcători în oxid de zinc; 3x TT 110///3x(0.1/)//0.1kV cl. 0,2; 1xseparator de bara+1xCLP; 1xseparator de linie+2xCLP; 3xTC 200-400/5/5/5/5A; -,,celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; -,,Avand in vedere ca in statia de transformare 110/20 kV Băneasa, echiparea celulei existente LEA 110 kV Medgidia Sud este realizata doar cu separator, este necesara montarea unei celule noua de tip hibrid (aerian-aerian) echipata cu: intrerupator de linie; separator cu CLP spre linie, 3xTC400/5/1/1A, 3xTT 110/√3//2x(0,1/√3)//0,1 kV, separator cu CLP spre linie, Intrerupator de linie; -,,Pentru asigurarea protectiilor se va de completarea camerei de protectii cu urmatoarele: o,,1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control pentru LES 110 kV CEF Baneasa, echipat cu protectie de baza, de reserva si protecția diferențială de linie; o,, 1 dulap DQ 7010 pentru protecție și control pentru celula de linie LEA 110 kV Medgidia Sud, echipat cu protectie de baza si de rezerva; o,,1 dulap Măsură L1, L2, L3, Analizor energie; 1 dulap TPT-2020; 1 dulap TLC; o,,Dulapurile proiectate se vor amplasa intr-o camera separata de container, in corpul de comanda existent. Camera se va moderniza corespunzator (tencuieli, zugraveli, pardoseala tehnologica, inlocuire usa, instalatie climatizare). -,,Pentru creare spatiu necesar montare celula 110kV racord CEF se va muta celula de masura 110kV in pasul liber de celula existent in statia Baneasa. -,,Realizare lucrari de provizorat: se vor dezlega conductoarele de 110 kV din celula de linie Baneasa - Medgidia Sud si se vor lega pe rigla de la celula trafo cu ajutorul lanturilor de izolatoare proiectate + conductoarele aferente. II.,,Lucrari realizate in regim de investitie proprie a utilizatorului: -,,statie de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV intrerupator (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfata cu protectiile aferente) -,,realizare racord IT (inclusiv FO) între statia de racord şi statia 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazuta cu fibra optica, lungime de 3.45 km. traseul acestuia se realizeaza pe marginea drumurilor de exploatare existente, traversând DN3 şi DJ391A; -,,realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 8747391 | 26/09/2022 | 8747391 | 2024 | nu | nu | Conform aviz CTES 189/2022 emis de catre CNTEE Tra Pentru racocrdarea CEF Baneasa si a altor producatori din zona sectiunii S6 a SEN sunt necesare urmatoarele lucrari de intariri de retea de transport aflate in Planul de Dezvoltare RET perioada 2020-2029: - Racordarea statiei Medgidia Sud cu liniile de interconexiune cu Bulgaria UStupina - Varna si Rahman - Dobrudja) (cu termen de PIF actualizat 2024); - LEA 400kV d.c. Smârdan – Gutinaş, un circuit echipat (cu termen de PIF 2024); - LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit prin statia 400kV Gura Ialomitei (cu termen de PIF 2024); - Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu (cu termen de PIF 2025); - Reconductorare LEA 220kV Stejaru – Gheorgheni – Fântânele (cu termen de PIF 2024). - Instalarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV în stația Medgidia Sud (nu este prevăzut în planul de Dezvoltare al RET perioada 2020 – 2029). Participarea prin componenta Ti a tarifului de racordarela realizarea celulelor 400 kV și 110 kV pentru cel de-al treilea transformator 250 MVA 400/110 kV din stația electrică de transformare Medgidia Sud. CEF Baneasa se va pune in functie dupa realizarea lucrarilor de intarire precizate mai sus (lucrari dein Planul de Dezvoltare RET si montarea trafo 3 250MVA 400/110kV si a celulelor aferente in statia Medidia Sud). Pana la realizarea lucrarilor de intarire, puterea ce poate fi evacuata de CEF Baneasa este de 0MW. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 27.096
7807 | CEF Cuza Voda 6,125 MW | Fotovoltaic | CALARASI | 6.3 | 20 | MIRCEA VODA 110/20 KV | Racordare in antena pe bara A de 20 kV a Statiei de transformare 110/20 kV Mircea Voda, cu PC 20kV în exteriorul staţiei Mircea Voda I.,,Lucrari pe tarif de racordare: A.,,Lucrări în staţia Mircea Voda: -,,Montare celulă de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA, cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, cu rezistență de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu de semnalizarea scurtcircuitelor mono și polifazate – sosire din PC – OD amplasat in apropierea statiei Mircea Voda, protecții digitale cu sensibilitate bidirecțională, 2xTC pentru balanta. -,,Montare LES 20 kV între PC 20kV proiectat şi celula proiectata pe bara A 20 kV statia Mircea Voda, pe o distanţă de maxim 100 m; -,,Montare FO între PC 20kV proiectat compartiment racordare si camera de telecomunicatii din staţia Mircea Voda, pe o distanţă de cca 100m. -,,Montare Punct de Conexiuni în apropierea staţiei Mircea Voda (la limita de proprietate cu domeniul public, dimensionat pentru exploatare din interior) cu compartimente pentru Operatorul de Reţea si pentru Utilizator, cu acces separat din domeniul public. -,,Echipare punct de conexiune operator de reţea (PC – OD), în urmatoarea configuraţie: -,, 1 celulă de linie (1LE) sosire in LES din celula nou proiectata din statia Mircea Voda, bara A - 20 kV, celulă de linie unificată Enel, 24 kV, 630A, 16 kA echipată cu: separator sarcină stingere în SF6 cu actionare motorizata 24Vcc şi CLP; Transformator de curent de component homopolară 100/1 A; CLP 200 A; telecomandata; -,, 1 celulă de măsură (1UT) pentru CEF Cuza Voda, cu plecare in cablu, unificata ENEL 24 kV – 400A – 16 kA, echipată cu 2 transformatoare de curent 400/5A, cls. 0,2S şi 2 transformatoare de tensiune 20/0,1 kV cls. 0,2; -,, Echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea a celulelor de linie prin montarea de RGDAT-1 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m); -,,contor electronic bidirecțional, dublu sens, trifazat 5 A, cls. 0,2s, in montaj indirect, curba sarcina, interfața comunicație RS 232 si modem GSM sub capac, pentru integrare in sistemul telegestiune implementat la E-DD. Achizitia si montarea contorului de decontare se vor face prin grija Operatorului de Distributie. II.,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si loc pentru montare ulterioara a unei celule de MT. LES 20 kV de Cu 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu întrerupător din compartimentul utilizatorului. Compartimentul de utilizare va fi echipat cu : -,,Dispozitiv general - celulă DG cu izolaţie în aer, 24 kV – 630A – 16 kA, echipată cu separator şi întreruptor, transformatoare de măsurare de curent 3x300/5A cl. min 0,5; 10 Ipn, transformator de curent homopolar tip toroidal 100/1A montat pe cablurile MT. Întreruptorul este prevăzut cu protecţie digitală şi modul de comunicaţie integrabil în sistemul de telecontrol E-Distributie Dobrogea. Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (unul pentru defecte monofazate şi altul pentru defecte dublu monofazate); -,,Dispozitiv de interfata - celula de abonat sosire CEF, functie DI, gabarit normal cu izolaţie în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA cu intreruptor şi separator de sarcină având mediul de stingere a arcului electric în SF6, cu cuţite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenţă tensiune în celulă, cu rezistenţa de încălzire 50 W – 220 V.c.a, cu releu desemnalizarea scurtcircuitelor mono şi polifazate; TC toroidal 100/1A montat pe cablul de sosire CEF; Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: -,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; -,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; -,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. -,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA 20/0,23 kV, uscat, usc = 4% montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. -,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF Cuza Voda in lungime 5 km. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 8586389 | 30/08/2022 | 8586389 | 2024 | nu | nu | Pentru racordarea CEF Cuza Voda si a altor central a SEN sunt necesare urmatoarele lucrari de intarire de retea de transport aflate in planul de dezvoltare RET perioada 2020-2029: -,,LEA 400kV d.c. Cernavodă – Stâlpu cu un circuit intrare – ieșire în Gura Ialomiței (PIF 2023) -,,LEA 400 kV Brazi Vest - Teleajen – Stalpu (PIF 2025); -,,Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni – Fantanele (PIF 2024); -,,LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas – Smardan (PIF 2024). CEF se va pune in functie dupa realizarea lucrarilor de intarire mentionate. Pana la realizarea lucrarilor de intarire puterea care poate fi evacuata de CEF Stefan Voda este de 0 MW. |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.164
7808 | CEF Ganeasa 2 si montare baterii de stocare energie electrica | Fotovoltaic | IALOMITA | 6.25 | 20 | HAGIESTI 110/20 KV | )Lucrari pe tarif de racordare Lucrari in statia 110/20kV Hagiesti: - Montarea pe bara 20kV a urmatoarelor echipamente: Celula de adaptare conform specificației ENEL, necesară adaptării ieșirii celulei de linie la stația de medie tensiune existentă; Celula de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform specificatiilor unificate Enel cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, rezistență anticondens. Integrarea celulei de linie in sistemul de telecontrol existent al E-DD. Montare TC pentru contorizarea de balanta in celula de linie nou montata in statia Hagiesti. Racord LES 20kV +FO: - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20kV Hagiesti până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 200m de statia Hagiesti echipata cu: 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conform specificatii unificate Enel; o celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. B)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton amplasata in apropierea statiei 110/20kV Hagiesti compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces din exterior, va avea caracteristici prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF+IS in lungime cca.6,5km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Celulele de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control, protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00. Se va avea in vedere si montarea unei instalatii de compensare a puterii reactive produse de cablu astfel incat in PCC schimbul de putere reactiva sa fie 0. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9946412 | 2023-02-02 | 9946412 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.02247
7809 | Construire CEF Ganeasa 1 si montare baterii de stocare energie electrica | Fotovoltaic | IALOMITA | 6.25 | 20 | HAGIESTI 110/20 KV | Lucrari pe tarif de racordare -Lucrari in statia 110/20kV Hagiesti: Montarea pe bara 20kV a urmatoarelor echipamente: o Celula de adaptare conform specificației ENEL, necesară adaptării ieșirii celulei de linie la stația de medie tensiune existentă; o Celula de linie, gabarit normal cu izolație în aer, de 24 kV – 630 A – 16 kA conform specificatiilor unificate Enel cu întreruptor cu acționare manuală şi motor de armare la 110 Vcc și separator de sarcină, cu cuțite de legare la pământ, prevăzute cu lămpi de semnalizare prezenta tensiunii în celulă, rezistență anticondens. Integrarea celulei de linie in sistemul de telecontrol existent al E-DD. o Montare TC pentru contorizarea de balanta in celula de linie nou montata in statia Hagiesti. Racord LES 20kV +FO: - LES 20 kV cu cablu Al 3x185 mmp+FO în lungime de 0,2km cu traseul de la celula proiectata din staţia 110/20kV Hagiesti până la punctul de conexiune de 20 kV proiectat. - PC 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasata la cca 200m de statia Hagiesti echipata cu: 1 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conform specificatii unificate Enel; o celula de masura UTM cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A, Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar. integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice - E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. B)Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton amplasata in apropierea statiei 110/20kV Hagiesti compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces din exterior, va avea caracteristici prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -,,protecţie homopolară direcţională cu două trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, şi a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeauade distribuţie în caz de întrerupere de la reţea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. -,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF+IS in lungime cca.6,5km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic cu putere unitara trafo sub 2000kVA - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDD. Celulele de 20 kV proiectate vor fi echipate cu echipamente secundare de comandă – control, protecții și automatizări, conforme cu NTE011/12/00. Se va avea in vedere si montarea unei instalatii de compensare a puterii reactive produse de cablu astfel incat in PCC schimbul de putere reactiva sa fie 0. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL și E-Distribuție Dobrogea. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 9945563 | 2023-02-02 | 9945563 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 6.022470
7810 | Construire CEF Pelicanu si montare baterii de stocare energie electrica | Fotovoltaic | CALARASI | 45.4745 | 110 | CALARASI 110/20/6 KV | Varianta 2 - Racordarea intrare - iesire in LEA 110 kV Mircea Voda – Calarasi, intre stalpii nr. 11 si 12 Lucrari pe tarif de racordare: -,,realizare racord 110 kV dublu circuit (inclusiv fibră optică) pentru încadrarea stației de conexiune „intrare - ieșire", in lungime de maxim 50m, prin montarea unui stalp nou tip ItnTr 110244 in axul liniei intre stalpii nr. 11 si 12 existenti. De la acest stalp se va realiza racordul in riglele statiei proiectate; Prin sectionarea LEA 110 kV Mircea Voda – Calarasi se formeaza două linii scurte LEA 110 kV Mircea Voda – CEF+IS Pelicanu în lungime de 3 km, respectiv, LEA 110 kV CEF+IS Pelicanu – Calarasi în lungime de 7 km. In acest moment exista protectie diferentiala pe LEA 110kV Calarasi - Mircea Voda realizata cu relee Siemens Siprotec iar grupa 2 de protectii se realizeaza cu releu DV 7036. In noua statie de conexiuni 110 kV proiectata se vor monta relee similare/compatibile cu cele existente in statiile 110/20 kV Mircea Voda si Calarasi. -,,montare OPGW 48 fire intre noua statie de conexiuni CEF+IS Pelicanu si stalpul 6 al LEA 110 kV d.c. Calarasi - Mircea Voda si LEA 110 kV Pelicanu - Saint Gobain in lungime de 1<(>,<)>4 km. -,,montare OPGW 24 fire pe tronsonul LEA 110 kV dintre stalpul 21 si statia Saint Gobain pe o lungime de 0<(>,<)>5 km. -,,inlocuire intrerupator 110 kV existent cu intrerupator 110 kV cu comanda uni-tripolara in statia 110/20 kV Calarasi pe LEA 110 kV Mircea Voda; -,,montare dulapuri de protectii cu doua grupe de protectii in statiile 110/20 kV Mircea Voda si 110/20 kV Calarasi. -,,realizare stație electrică de conexiune 110 kV conectată intrare-ieșire, integrată în sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distribuție. Stația de conexiune intrare-ieșire va fi prevăzută cu: -,,doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat; -,,separator 110 kV de by-pass in amonte de celulele de linie sosire din LEA; -,,bară colectoare 110 kV sectionata cu 2 separatoare; -,,celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV și grup de măsură; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; -,,punctul de delimitare a instalatiilor OD de cele ale utilizatorului se va realiza la bornele separatorului de linie din celula de masura de decontare si celula 110 kV a utilizatorului echipata cu intrerupator; -,,protecții adecvate liniilor în celulele de linie plecare spre stațiile adiacente; -,,servicii interne c.c. şi c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o stație de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalațiile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. -,,echipamente telecomunicații, echipament central de teleconducere a stației; -,,instalație de legare la pământ; -,,sistem de supraveghere antiefracție; -,,gard de împrejmuire şi drum de acces, etc. -,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile Enel. Dispozitivul general se montează la o distanta de maxim 50 m fata de separatorul de linie aferent celulei de masura ce asigura delimitarea dintre instalatia de racordare si cea de utilizare. Terenul necesar realizarii statiei de conexiuni 110 kV proiectate va fi pus la dispozitia E – Distribuţie Dobrogea cu titlu gratuit si se va acorda drept de uz<(>,<)> servitute si superfice pe toata existenta instalatiei de racordare. Se va asigura drum de acces la statia de conexiuni proiectata prin grija utilizatorului. Lucrări ce se realizează prin grija si pe cheltuiala Utilizatorului: ·,,realizare racord 110 kV (inclusiv FO) intre celula noua 110 kV din stația de conexiune 110 kV proiectata pana în stația de transformare aferentă Utilizatorului; stația de conexiune 110 kV proiectata este amplasata spate in spate cu stația de transformare aferentă Utilizatorului; ·,,stație de transformare 110/20 kV aferentă Utilizatorului, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente), ·,,transformator 110/20 kV - 1x50MVA; ·,,realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica, montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10115166 | 16/03/2023 | 10115166 | 2024 | Beneficiarul CEF + IS Pelicanu doreste punerea in functiune conform cererii de racordare in martie 2024 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF + IS Pelicanu. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF + IS Pelicanu. Principiul de functionare 1. Considerente teoretice Deconectarea centralei electrice analizate se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automatde deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ( Siemens S7-1200) ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC ( Siemens S7-1200) sunt montate in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CEF si monitorizeaza pozitia intrerupatorului pe linia RED/RET analizata. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/RET analizate. 2. Echipamente utilizate Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC Siemens S7 -1200 PLC ul S7 -1214 C va fi echipat cu modul de comunicatie CP 1243-7 LTE ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. CP 1243 LTE acceptă următoarele standarde mobile wireless:– LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie S7-1214C poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: ·,,PLC S7-1214C buc 1 ·,,CP 1243-7 LTE cu antena mobila buc 1 ·,,protectie alimentare AC UPS buc 1 ·,,UPS buc 1 ·,,Dulap metalic 60x60 buc 1 ·,,Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 ·,,Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: A. Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC S7 1214C ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectie al liniei electrice monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C. Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului S7-1214 C si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC S7-1214 si transmitere comanda deconectare catre centrala – 100 ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50 kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 – functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo – 100 ms. Timp total secventa 1 – 4 -326 ms. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul funcţionării normale a protecţiilor şi întreruptoarelor (fără refuz): - 80 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 100 ms, în reţelele de 220 kV; - 120 ms, în reţelele de 110 kV; b) în cazul defectelor însoţite de refuz al unui întreruptor: - 200-250 ms, în reţelele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în reţelele de 220 kV; 300 ms, în reţelele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate direct la linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF + IS Pelicanu. Avand in vedere ca beneficiarul CEF + IS Pelicanu a solicitat punerea in functie in martie 2024, conform cererii de racordare, si ca a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza: -,,pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; -,,pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care nu sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031; -,,pentru lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie (care nu sunt incluse in Planul de Dezvoltare RET): reconductorarea LEA 400 kV Gutinaș – Brașov; Pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 44.341
7811 | Centrala fotovoltaica Stefan cel Mare | Fotovoltaic | CALARASI | 30.0025 | 110 | STEFAN CEL MARE 110/20/6 KV | Varianta 1: Racordarea în antena în statia 110/20kV Stefan cel Mare prin extindere bara de 110kV in exteriorul statiei Lucrari pe tarif de racordare: - extinderea barei 110kV a statiei 110/20 kV Stefan cel Mare ,cu 1 celula 110kV echipata complet, si integrarea acesteia in sistemele existente in statie: protectii, automatizari, servicii interne etc. Circuitele secundare aferente acestei celule se vor amplasa intr-un dulap de protectii, complet echipat. - integrarea celulei 110 kV in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie - dou? dulapuri echipate (grupa 1 ?i grupa 2) pentru asigurarea functiilor de protectie, conducere ?i teleconducere aferente celulei 110 kV ?i lucr?ri de parametrizare SCADA - grup de m?sur? ?i analizor de calitate a energiei electrice Pentru extinderea statiei ?i este necesar a se achizitiona o suprafat? de teren suplimentar?, pus la dispozitia EDD cu drept de uz superficie si servitude, prin grija beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - Realizare racord IT între CEF Stefan cel Mare ?i celula racord LES 110 kV plecare spre CEF din sta?ia 110/20 kV Stefan cel Mare in lungime de cca 4,1 km; - Montare FO pe o distan?? de 4,1 km între CEF Stefan cel Mare ?i sta?ia 110/20kV Stefan cel Mare compartimentul de protectii si comunicatii, pentru asigurarea PDL - Statie 110/MT kV CEF Stefan cel Mare complet echipata cu: -celula trafo 110 kV cu protectii aferente, transformator de putere 110/MT kV 40 MVA, container MT complet echipat, dulapuri protectii, dulapuri SI-cc;ca, baterii; Dulap SCADA, terminal telecomunicatii - realizare cai de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. - montare bobine compensare a curentului capacitiv generat de LES 110kV utilizat pentru racordare de 4 MVAr (se vor verifica calculele pentru determinarea compensarii puterii capacitive necesar a fi compensate la momentul realizarii studiului de putere reactiva). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10014769 | 28/04/2023 | 10014769 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | PRODUCATOR | 0 | 28.7205
7812 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat cu un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 24 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 12 m subteran profil B piatra si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18789178 | 22/12/2023 | 18789178 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.002939
7813 | Locuinta+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02988 | 0,4 | PTA IAS CANTINA TOPRAISAR L4203 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18833955 | 14/02/2024 | 18833955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213372847 / 2 | 13/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.029082
7814 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | MOVILA PTA 7082 | - Lucrari conexe: Instala tia de dupa contor va ramane in gestiunea clientului iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19509843 | 13/03/2024 | 19509843 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230769653 / 4 | 2024-07-05 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
7815 | FERMA PISCICOLA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.1 | 20 | A20 6201 BANEASA- RASOVA CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19468872 | 14/03/2024 | 19468872 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097999
7816 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 6194-FACAENI | Pentru realizarea sporului de putere este necesar inlocuirea disjunctorului existent cu disjunctor In=63A in BMPT existent. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului? , prin grija RED. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19465446 | 15/03/2024 | 19465446 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0098
7817 | Sediu+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PT 1046 GRADINA | Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 63 A reglat la 0,7%, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat in montaj direct existent cu un contor electronic trifazat in montaj direct nou tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19380910 | 18/03/2024 | 19380910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213357020 / 2 | 30/04/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02645
7818 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00549 | 0,4 | PC 1295 KAUFLAND | Se mentine alimentarea ex (trecere pe definitiv). Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19542190 | 19/03/2024 | 19542190 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213969951 / 1 | 2024-08-05 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00537
7819 | Serviciul public +CEF (ANEXA 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 395 MACIN L 9900 | Se va realiza bransament trifazat nou, de sectiune 4x16 mmp, in lungime de 10 m, din stalp LEA 0,4 kV existent tip SE 4, pana la un BMPT, tip monobloc, echipat cu separator si un intreruptor JT automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Bransamentul trifazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19246653 | 22/03/2024 | 19246653 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
7820 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTCZ 901 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19494356 | 28/03/2024 | 19494356 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213897108 / 2 | 17/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.014699
7821 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008075 | 0,4 | PTAB 6134-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19546870 | 28/03/2024 | 19546870 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231314863 / 1 | 30/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007913
7822 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0075 | 0,23 | PTA 8184-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8184 prin bransament aerian monofazat existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19618235 | 28/03/2024 | 19618235 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230430917 / 5 | 2024-02-05 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007347
7823 | locuinta+cef-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0082 | 0,4 | PTA 1073 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19578444 | 29/03/2024 | 19578444 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212996208 / 2 | 2024-02-05 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008035
7824 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19893469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893469 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211894226/3 | 30/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7825 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0055 | 0,23 | PTA 112 V.ALECSANDRI L 9603 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883117 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240109268/5 | 25/04/2024 | 0.00529 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00529 | 0
7826 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1703 SPITAL DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19630762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630762 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221304716/2 | 2024-01-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7827 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3722 L GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17615522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615522 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220178860/3 | 2024-02-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7828 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 309 PARCHES L 10100 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19846429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19846429 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240116132/4 | 29/04/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7829 | LOCUINTA + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00492 | 0,23 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19374108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19374108 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221348208/4 | 2024-02-04 | 0.004817 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004817 | 0
7830 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00497 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19636038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636038 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240557287/2 | 2024-02-04 | 0.00487 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00487 | 0
7831 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00981 | 0,4 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19650171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650171 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213834480/2 | 2024-02-04 | 0.009594 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009594 | 0
7832 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657534 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211774324/2 | 2024-02-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7833 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00495 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19602124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19602124 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241138441/4 | 2024-02-04 | 0.004833 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004833 | 0
7834 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1703 SPITAL DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19650481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220029865/4 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7835 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 338 DOROBANTI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671765 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211668416/3 | 2024-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7836 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 459 CASLITA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19677747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677747 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241157745/2 | 2024-02-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7837 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 39 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19675889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675889 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240282192/3 | 2024-02-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7838 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTMA 6211 HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19641158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19641158 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230622831/2 | 2024-01-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7839 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19741140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741140 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220206503/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7840 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7131 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673175 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230866303/4 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7841 | LOCUINTA+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PTA 3651 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19636326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636326 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221342628/2 | 2024-02-04 | 0.003021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003021 | 0
7842 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA2 SAT BARAGANU L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210116053/3 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7843 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230454654/3 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7844 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILA PTA 7079 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230558918/5 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7845 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2639 SPITAL BUDESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19607322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607322 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220832744/3 | 2024-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7846 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 39 PLUGARILOR L 11505 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19666332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19666332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241112645/2 | 2024-03-04 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
7847 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008645 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19648409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648409 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212254058/2 | 2024-02-04 | 0.008471 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008471 | 0
7848 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 123 CAP V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19621795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212876531/2 | 2024-02-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7849 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19654699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654699 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220094317/3 | 2024-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7850 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747271 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231159422/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7851 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SAT CASICEA L1701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19658471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19658471 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210329600/3 | 2024-02-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7852 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTAB-8672 CARTIER REZIDENTIAL CIULNITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19323401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323401 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231276523/2 | 2024-12-04 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
7853 | Birouri+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19493234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19493234 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213709100/2 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7854 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA5040 - IRIG2HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673922 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230242154/4 | 2024-03-04 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
7855 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19582742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19582742 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220241186/4 | 2024-02-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7856 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 5042 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672897 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230273541/4 | 2024-04-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7857 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8630 -ALBESTI-DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671591 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230325022/4 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7858 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 1679 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19668181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668181 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210243302/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7859 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00405 | 0,23 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19670031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670031 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213105953/2 | 2024-04-04 | 0.003968 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003968 | 0
7860 | Spatiu comercial + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA 8536-TANDAREI-SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19062858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19062858 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231356184/2 | 2024-03-04 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
7861 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTA 459 2 MAI SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18228579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18228579 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213877971/2 | 2024-03-04 | 0.018314 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.018314 | 0
7862 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19712733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19712733 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220206277/3 | 2024-03-04 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
7863 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1277 SACELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721481 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212811776/2 | 2024-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7864 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0055 | 0,4 | PTAB 3774 DUMBRAVA MINUNATA | -Bransament trifazat existent alimentat din CS stradala nr.5 conform ATR 11844223/27.10.2022. BMPT 63A soclu existent. Montare masura. Utilizatorul va rezilia contractul de furnizare a energie electrice aferent POD RO002E221449918. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19212136 | 13/03/2024 | 19212136 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221467783/1 | 2024-04-04 | 0.00538 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00538 | 0
7865 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230464879/3 | 2024-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7866 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19538620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19538620 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230474623/3 | 2024-12-03 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7867 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 24 I.C. BRATIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19580958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19580958 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210708791/3 | 15/03/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7868 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 1523 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19312467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19312467 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220364272/3 | 2024-05-04 | 0.003915 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003915 | 0
7869 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-14 VANATORI L 9908 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19654593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19654593 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240587471/4 | 2024-05-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7870 | SPATIU COMERCIAL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 6188-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19719305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719305 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230512626/2 | 2024-05-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7871 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1074 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19676560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676560 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213193242/2 | 2024-03-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
7872 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 155 STR.ORIZONTULUI L 9207 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19739741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739741 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240800154/4 | 2024-04-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7873 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 272 BL IPMC PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19737942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737942 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211157408/4 | 2024-04-04 | 0.00977 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00977 | 0
7874 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19741418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221265262/4 | 2024-04-04 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
7875 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00594 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651610 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230231613/4 | 2024-04-04 | 0.005811 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005811 | 0
7876 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19740639 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740639 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240408901/4 | 2024-04-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7877 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 247 REMUS OPREANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19741278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741278 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210747075/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7878 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005915 | 0,23 | PCZ 3538 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19742388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742388 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221084597/3 | 2024-04-04 | 0.005697 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005697 | 0
7879 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ 6209- CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19683705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683705 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231045460/4 | 2024-04-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7880 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3394 L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19731390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19731390 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221144088/3 | 2024-04-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7881 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19682197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19682197 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220805193/2 | 2024-08-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
7882 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230932262/2 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7883 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230740854/3 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7884 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 609 SCOALA CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19674975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19674975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212679240/2 | 2024-03-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7885 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1045 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19713611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19713611 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213557279/2 | 2024-03-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
7886 | HALA + CEF Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.025 | 0,4 | PTA-5179 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19679366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679366 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231152919/4 | 29/03/2024 | 0.024499 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024499 | 0
7887 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 1157 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19740852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210083056/2 | 2024-04-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7888 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-30 IZVOARELE L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19684573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684573 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240054807/3 | 2024-03-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7889 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3015 LEA SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19675056 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675056 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221195354/4 | 2024-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7890 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19678982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678982 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221148936/3 | 2024-04-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7891 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230451066/3 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7892 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0792 | 0,4 | PT 903 CFR AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19746540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746540 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213568754/3 | 2024-04-04 | 0.077516 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.077516 | 0
7893 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19707501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19707501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212237431/3 | 2024-04-04 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
7894 | Atelier mobila+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00255 | 0,4 | PTA 58 OSTROV L 10703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19725750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240151489/5 | 2024-04-04 | 0.002489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002489 | 0
7895 | Anexa agricola+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PTA 1316 PIATRA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728710 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210798239/3 | 2024-04-04 | 0.01665 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01665 | 0
7896 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 253 TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19681628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681628 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212905264/2 | 2024-05-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7897 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19684606 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684606 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221172168/3 | 2024-05-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7898 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0034 | 0,23 | PTA 3248 JEGALIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19324382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19324382 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220057776/3 | 2024-05-04 | 0.003282 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003282 | 0
7899 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19635844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635844 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213958757/2 | 2024-05-04 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
7900 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5605 - IRIG. 2 HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19676591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676591 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230208437/4 | 2024-05-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7901 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19679527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679527 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230191461/4 | 2024-05-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7902 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA5 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19720910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19720910 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210276061/3 | 2024-05-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7903 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6181-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721341 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231289268/2 | 2024-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7904 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19725212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725212 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230870094/4 | 2024-05-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
7905 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19727312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727312 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213071854/2 | 2024-05-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7906 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673667 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231211476/3 | 2024-05-04 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
7907 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 364 PIATA DOI COCOSI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19669318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19669318 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212128766/2 | 2024-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7908 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 65 CIRJELARI L 10702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19635257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635257 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240149116/4 | 2024-05-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7909 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 35 AL.CEL BUN L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19626258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626258 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241027763/2 | 2024-05-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7910 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.018 | 0,4 | PTA 190 SAT V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747240 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212196727/3 | 2024-04-04 | 0.01763 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01763 | 0
7911 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | POMPE APA PTA 7466 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19722930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19722930 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231060265/3 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7912 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728393 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241048979/3 | 2024-04-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7913 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00984 | 0,4 | PTA 406 LIMANU SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19739129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739129 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213702169/2 | 2024-04-04 | 0.009443 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009443 | 0
7914 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00415 | 0,23 | PCZ 6309-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19714631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19714631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231258578/2 | 2024-03-04 | 0.004066 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004066 | 0
7915 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747122 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210311960/3 | 2024-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7916 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0059 | 0,4 | PT 1363 HARSOVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19707009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19707009 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213251629/3 | 2024-04-04 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
7917 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3688 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19681575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681575 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221394827/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7918 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241087365/3 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7919 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 553 B-DUL MAMAIA BL LS11 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19683474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211344507/3 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7920 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 17 HAPAU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19668550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668550 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212787554/2 | 2024-08-04 | 0.004885 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004885 | 0
7921 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6232-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19722924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19722924 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231083541/4 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7922 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8307-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721677 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230372237/4 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7923 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3688 CUZA VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19685209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220215738/3 | 2024-08-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7924 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0041 | 0,4 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19724875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19724875 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230248330/4 | 2024-08-04 | 0.003938 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003938 | 0
7925 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 668 SAT 3 FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210198299/2 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7926 | LOCUINTA+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8270-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19619521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619521 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230033084/4 | 2024-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7927 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 162 SAT 1 SIMINOC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19647225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647225 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213136395/3 | 2024-02-04 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
7928 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA1 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664711 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213048645/3 | 2024-03-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7929 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19729179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19729179 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221182844/3 | 2024-04-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7930 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | Calarasi | 0.015 | 0,4 | PTA 1613 GRADINITA BELCIUGATELE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19740809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740809 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220059644/6 | 2024-04-04 | 0.01469 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01469 | 0
7931 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 370 RODNA TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19681172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681172 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213290183/2 | 2024-05-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7932 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA2 MERENI L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210186948/2 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7933 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 20 BAZALT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19655134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655134 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212219464/2 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7934 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,23 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19662857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19662857 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210348599/3 | 2024-08-04 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
7935 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ 5 MARAMURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19655169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655169 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212728010/2 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7936 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19665345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665345 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210168689/2 | 2024-08-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7937 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5048 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19643195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643195 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230231668/4 | 2024-08-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7938 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3172 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19638830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638830 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221249185/4 | 2024-08-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7939 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19620221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620221 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230808736/3 | 20/03/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7940 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA1 SAT BARAGANU L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19607539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607539 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210538905/2 | 20/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7941 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 1397 APE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748180 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221419207/2 | 2024-04-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7942 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 47 BANU MIHALCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19636661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636661 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212016706/2 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7943 | Punct lucru + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 5 PIATA GRIVITEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19633665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633665 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210718084/4 | 2024-05-04 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
7944 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00957 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19614061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614061 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212866428/2 | 2024-05-04 | 0.009325 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009325 | 0
7945 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00324 | 0,23 | PTA 2665 PORCINE VL LUI SOARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18639218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18639218 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220130161/3 | 2024-05-04 | 0.003135 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003135 | 0
7946 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA1 SAT AMZACEA L1702 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19649954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649954 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210234773/2 | 2024-05-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7947 | Spatiu recreativ pt. copii + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19633987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633987 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210784290/3 | 2024-05-04 | 0.00779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00779 | 0
7948 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19650604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19650604 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221426485/2 | 2024-05-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7949 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5063 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19567492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567492 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231300510/2 | 2024-05-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7950 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19540277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540277 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210595054/2 | 2024-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7951 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19593723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220381338/3 | 2024-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7952 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00574 | 0,23 | PTA 2777 CUCUIETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19601750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220854928/2 | 2024-04-04 | 0.005605 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005605 | 0
7953 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19594709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19594709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230713225/3 | 2024-04-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7954 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 418 23 AUGUST SAT 4 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753427 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210217213/3 | 2024-09-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
7955 | Magazin s?tesc+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8288-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19705782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19705782 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230570732/2 | 2024-09-04 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
7956 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8271-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748289 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230014577/4 | 2024-09-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
7957 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTCZ IAS CENTRU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19752265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752265 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212803272/3 | 2024-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7958 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 709 INTEREX | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753468 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213781065/2 | 2024-09-04 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
7959 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748302 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213055687/2 | 2024-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7960 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6362-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230960320/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7961 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,23 | PTA 1641 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19737428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737428 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210056630/2 | 2024-09-04 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
7962 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728651 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220886338/2 | 2024-09-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
7963 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728115 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212722441/2 | 2024-09-04 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
7964 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 3 AMZACEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19677960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677960 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213056420/2 | 2024-09-04 | 0.00585 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00585 | 0
7965 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1742 DC86 BANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213881741/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7966 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19653712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19653712 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213573581/3 | 2024-09-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
7967 | UTILITATI COMUNE+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PT 1742 DC86 BANCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19652207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213881808/2 | 2024-09-04 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
7968 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00516 | 0,23 | PTAB 124 SOARELUI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19744033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744033 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212078625/3 | 2024-04-04 | 0.005056 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005056 | 0
7969 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,4 | PTA-5155 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19677054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677054 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230252605/4 | 2024-09-04 | 0.005589 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005589 | 0
7970 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19541329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541329 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210212296/2 | 14/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7971 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 135 STR. LANULUI KM 5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19742338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742338 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211747795/4 | 2024-04-04 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
7972 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 559 BAZA IGC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671627 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211992562/2 | 2024-05-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7973 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19723142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19723142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210600860/2 | 2024-08-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7974 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1607 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671463 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213242955/2 | 2024-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7975 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6196-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673051 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230818232/3 | 2024-09-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7976 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 127 BL.1848 L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19678744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240659426/3 | 2024-09-04 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
7977 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 8252-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19665703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665703 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230411938/4 | 2024-09-04 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
7978 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6183-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592558 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230807207/3 | 2024-05-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7979 | Birouri + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18483972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230541831/3 | 2024-09-04 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
7980 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | ORAS PTM 7386 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753811 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231020238/4 | 2024-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7981 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18485364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18485364 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230541820/3 | 2024-09-04 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
7982 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003115 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19712738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19712738 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231138979/2 | 2024-09-04 | 0.003052 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003052 | 0
7983 | HALA +CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.036 | 0,4 | PTA-5294 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 10407137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10407137 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230553430/3 | 2024-04-04 | 0.03527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.03527 | 0
7984 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | ORAS PTA7424 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230982762/3 | 2024-03-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7985 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19750581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19750581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241139611/2 | 2024-10-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7986 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1201 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765562 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210305491/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7987 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765159 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213920688/2 | 2024-10-04 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
7988 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3959 TONEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760582 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220436081/4 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7989 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTZ6 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19534015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19534015 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210551551/3 | 2024-11-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7990 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 459 2 MAI SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19750399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19750399 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212335115/3 | 2024-11-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
7991 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 608 STR. LILIACULUI BL. F2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764738 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211709467/3 | 2024-11-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
7992 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA-27 JIJILA L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240231073/4 | 2024-11-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
7993 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 36 CT BUCURIEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765525 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213302985/2 | 2024-11-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
7994 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766458 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210527576/3 | 2024-11-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
7995 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 8638 - PT 2 -ANDRASESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19815068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19815068 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231294680/3 | 18/04/2024 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
7996 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 29 MALCOCI L 9220 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19681047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240421186/4 | 2024-03-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
7997 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3231 CARAMID L20 CRR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19761324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19761324 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221081437/2 | 2024-11-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
7998 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0082 | 0,23 | PTAB 3774 DUMBRAVA MINUNATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19768800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19768800 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221459447/2 | 2024-11-04 | 0.008026 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008026 | 0
7999 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 7190 -BUCU-PT3-BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19674615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19674615 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231145292/3 | 2024-05-04 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
8000 | Anexa+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0036 | 0,23 | PTA 1078 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870213 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213963742/2 | 25/04/2024 | 0.003527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003527 | 0
8001 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 73 CIMPULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19726440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726440 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240622594/3 | 2024-09-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
8002 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | MOVILA PTA 7035 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230774693/4 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8003 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTA 250 HOTEL L 9901 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19730955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19730955 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240249285/4 | 2024-10-04 | 0.00372 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00372 | 0
8004 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6179-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19592972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592972 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230874144/2 | 19/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8005 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 8319-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19657194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657194 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230393184/4 | 2024-10-04 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
8006 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19704418 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19704418 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230583365/3 | 2024-10-04 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
8007 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19682541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19682541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213211344/2 | 2024-10-04 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8008 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 391 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19664084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664084 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213295874/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8009 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6167-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721715 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231225819/3 | 2024-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8010 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ-8012-AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19723152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19723152 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230030249/4 | 2024-10-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8011 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19739820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739820 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230574130/3 | 2024-10-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8012 | LOCUINTA+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1617 NIC. BALCESCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19726784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726784 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220539894/3 | 2024-10-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8013 | cef+locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19744102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744102 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210280044/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8014 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0044 | 0,23 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210164315/3 | 2024-10-04 | 0.004292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004292 | 0
8015 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5095 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19727074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727074 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231010888/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8016 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18483893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18483893 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230541864/3 | 2024-09-04 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
8017 | Sediu+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTA 405 2 MAI SAT 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18908485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18908485 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213858172/5 | 2024-03-04 | 0.011759 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011759 | 0
8018 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1895 MIDIA SAT 2 L 5305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19740381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740381 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213944549/2 | 2024-04-04 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8019 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1359 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19706587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19706587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220461922/3 | 2024-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8020 | Bloc cu apartamente si camere de inchiriat - A4-cef-anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02275 | 0,4 | PTCZ 381 DACIA COSTINESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19634505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19634505 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213107944/3 | 2024-12-04 | 0.022175 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022175 | 0
8021 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01199 | 0,4 | PT 1782 PROMENADA B1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19648631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19648631 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213567629/2 | 2024-12-04 | 0.01173 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01173 | 0
8022 | MAGAZIN+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00768 | 0,4 | PTAB 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19679617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679617 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210815183/2 | 2024-12-04 | 0.007476 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007476 | 0
8023 | locuinta+cef | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1199 POIANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19728519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728519 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210984258/3 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8024 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 249 TULCEA SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19738099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738099 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241193565/2 | 2024-12-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
8025 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6224-REZERVA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747317 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231246980/3 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8026 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 2 CIOCARLIA DE JOS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19749348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749348 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210597663/3 | 2024-12-04 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8027 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19752276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220889702/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8028 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,23 | PTA 460 23 AUGUST SAT 3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753517 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210173955/3 | 2024-12-04 | 0.003861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003861 | 0
8029 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PCZ 6210-HAGIENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753786 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231274161/4 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8030 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 8298-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18933506 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18933506 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230032476/3 | 2024-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8031 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5283 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748535 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230746715/3 | 2024-12-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8032 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19749709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749709 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211949665/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8033 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 339 GRAND A EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760845 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212262282/2 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8034 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 100 BL.6DEZROBIRII L-5808 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19661405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661405 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212136844/2 | 2024-03-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8035 | Birouri + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18487474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18487474 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230541853/3 | 2024-03-04 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
8036 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19778113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778113 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211980389/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8037 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 75 BALABANCEA L 10305 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798770 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241188615/3 | 19/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8038 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,23 | PTA 3077 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774559 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220230982/3 | 2024-12-04 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8039 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 3249 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766695 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220677639/2 | 2024-12-04 | 0.0097 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0097 | 0
8040 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 5235-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230838111/4 | 29/04/2024 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
8041 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,4 | PTA 2716 PRIMARIE FRUMUSANI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19784928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19784928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221217179/3 | 25/04/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8042 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 689 MEDEEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19757717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212138699/2 | 2024-12-04 | 0.00388 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00388 | 0
8043 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA-22 SAT TURDA L 9503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19651010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19651010 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240357061/5 | 27/03/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8044 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19781118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781118 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212040725/2 | 2024-12-04 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
8045 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7150 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747311 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230842543/4 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8046 | LOCUINTA+CEF+ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003185 | 0,23 | PCZ 3172 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19761311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19761311 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220232399/2 | 2024-12-04 | 0.003021 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003021 | 0
8047 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00498 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765541 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221176858/3 | 15/04/2024 | 0.004875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004875 | 0
8048 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765876 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213392681/3 | 2024-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8049 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19761320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19761320 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220408945/3 | 15/04/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8050 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2433 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221335833/3 | 2024-12-04 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
8051 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00565 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210037099/2 | 2024-12-04 | 0.005527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005527 | 0
8052 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.10192 | 0,4 | PT 66 ILF L 9212 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765039 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240711324/3 | 15/04/2024 | 0.099872 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.099872 | 0
8053 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19750313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19750313 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212851084/2 | 2024-12-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8054 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766501 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212845155/2 | 2024-12-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8055 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PT 234 I.G. DUCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19779981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211789724/2 | 15/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8056 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19779790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779790 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210219710/3 | 15/04/2024 | 0.009502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009502 | 0
8057 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 643 STR STRAJII | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774918 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213481815/2 | 15/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8058 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19684698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19684698 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220285274/3 | 2024-12-04 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
8059 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SAT 1 PLOPENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19593806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593806 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210593906/5 | 2024-11-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8060 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5283 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19758567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19758567 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230093743/4 | 2024-11-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8061 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00455 | 0,23 | PTA 5296-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230264608/4 | 2024-11-04 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8062 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760465 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231130555/2 | 2024-11-04 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8063 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA-8232-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760597 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231088883/3 | 2024-11-04 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
8064 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0077 | 0,4 | PTCZ 320 COOPERATIE AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19763445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763445 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212891202/2 | 2024-12-04 | 0.007545 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007545 | 0
8065 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210251592/2 | 2024-11-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8066 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767055 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767055 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213193679/2 | 2024-11-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8067 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-5534 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19768724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19768724 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230249533/3 | 2024-11-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8068 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 440 SAT 2 MOSNENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19778527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778527 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210019998/3 | 2024-12-04 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8069 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00356 | 0,23 | PTAB 195 CONSILIERILOR POARTA ALBA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19726494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19726494 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212079873/2 | 2024-04-04 | 0.003484 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003484 | 0
8070 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6198-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753768 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230790051/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8071 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | MOVILAN PTA 7051 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721291 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230810829/4 | 17/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8072 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din FDCP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 16 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare autilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19638723 | 2024-02-04 | 19638723 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212939957/2 | 16/04/2024 | 0.009762 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009762 | 0
8073 | LOCUINTA+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19759660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19759660 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221173620/3 | 2024-11-04 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8074 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780718 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240846615/2 | 2024-12-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8075 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005655 | 0,23 | PTA 1404 APA POTABILA DRAGOS VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19809160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19809160 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220315087/3 | 25/04/2024 | 0.005522 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005522 | 0
8076 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,23 | PT 195 FABRICA DE GHEATA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788003 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788003 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213311222/3 | 17/04/2024 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
8077 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19504047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19504047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230465229/4 | 2024-12-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8078 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8337-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780999 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230326180/4 | 15/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8079 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 8264-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767242 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230380540/4 | 2024-12-04 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8080 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0059 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19777961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19777961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231218721/3 | 17/04/2024 | 0.005779 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005779 | 0
8081 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 6324 SAT1 VIISOARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19778488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778488 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213424902/2 | 17/04/2024 | 0.0047 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0047 | 0
8082 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 839 ABC VAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213706679/2 | 17/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8083 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 1037 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19787905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19787905 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213400412/2 | 17/04/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8084 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 80 MANGALIA BL O14 STR. OITUZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19548783 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19548783 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212276782/2 | 17/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8085 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3069 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19773787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773787 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220231264/2 | 17/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8086 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 841 RAJA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19792740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792740 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213404977/2 | 17/04/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
8087 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1419 I.T. SILISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753288 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221336362/2 | 2024-11-04 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8088 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1655 SCOALA FAUREI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19755434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755434 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220501455/3 | 2024-11-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8089 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5256-AV_MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19762746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19762746 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230243638/3 | 2024-11-04 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8090 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7135 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753794 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753794 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230866279/3 | 2024-11-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8091 | Spatiu comercial+ CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA 37 IVV ZEBIL L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19680958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19680958 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241052615/3 | 16/04/2024 | 0.00972 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00972 | 0
8092 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8540-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748583 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230403939/3 | 2024-11-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8093 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-5105 ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19768343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19768343 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230104926/4 | 17/04/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8094 | FERMA + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 1052 M KOG | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767034 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210839246/2 | 17/04/2024 | 0.00975 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00975 | 0
8095 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764189 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212888792/2 | 17/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8096 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775852 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240540166/3 | 17/04/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8097 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1702 OGORU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19799821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799821 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220489461/4 | 17/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8098 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,23 | PTA 646 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19755546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755546 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211440009/2 | 17/04/2024 | 0.003861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003861 | 0
8099 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PTA2 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760624 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210248082/2 | 17/04/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8100 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19776019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776019 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240574747/3 | 2024-12-04 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8101 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721537 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231068263/4 | 2024-10-04 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8102 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PT 8668 CARTIER GARII NOI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788872 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231269132/2 | 17/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8103 | LOCUINTA+ CEF PROSUMATOR(ANEXA 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PCZ 6042-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19749123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749123 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231212466/3 | 17/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8104 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTZ 239 BL.ANL L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19757757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757757 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240374947/3 | 17/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8105 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19752728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752728 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213340066/3 | 2024-12-04 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8106 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 241 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19755054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755054 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212714790/2 | 18/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8107 | LOCUINTA+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3120 L20 GARSONIERE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19797239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221131264/3 | 18/04/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8108 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 201 SARICHIOI L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19740425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19740425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240081100/3 | 18/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8109 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00455 | 0,23 | PTA 3066 STEFAN CEL MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19774681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774681 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220241232/2 | 18/04/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8110 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 404 STR SOARELUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19783577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19783577 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211706677/4 | 18/04/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8111 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.025 | 0,4 | PTA 2418 SOSEA ORASTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19793668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221348635/5 | 18/04/2024 | 0.02449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02449 | 0
8112 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00455 | 0,23 | PTA 456 ZONA I LIMANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805078 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213836943/2 | 18/04/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8113 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805625 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231203444/3 | 18/04/2024 | 0.005668 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005668 | 0
8114 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTM 325 SINCAI EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19748449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748449 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213001183/3 | 2024-11-04 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8115 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760435 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213721463/2 | 17/04/2024 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
8116 | Ferma+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.2 | 20 | A20 AVICOLA-SLOBOZIA SUD SL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19649634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19649634 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231129531/4 | 19/04/2024 | 0.1959 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.1959 | 0
8117 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 151 SAT COLINA L 10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19756207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756207 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240031138/4 | 19/04/2024 | 0.004772 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004772 | 0
8118 | Depozit + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.35 | 10 | A-S10 1205- EFORIE NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta, din PT 939 Dedeman L1205. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferentia | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788753 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212879972/5 | 17/04/2024 | 0.341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.341 | 0
8119 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 127 COLONISTI V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19799914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799914 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212889276/2 | 18/04/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
8120 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,23 | PT 473 DUNAVAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19792791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792791 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240048383/4 | 18/04/2024 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
8121 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19789707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19789707 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220730819/2 | 18/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8122 | FERMA AGRICOLA MARSILIENI+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA 8075-OREZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775484 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230560269/5 | 18/04/2024 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
8123 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA3 COBADIN L6302 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19535047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535047 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213193703/4 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8124 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,23 | PTA 1439 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788700 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788700 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210963334/3 | 18/04/2024 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
8125 | Spa?iu Comercial+CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3364 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19704795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19704795 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221315471/3 | 16/04/2024 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
8126 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1349 BORDEE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19622576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19622576 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220443517/3 | 16/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8127 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19751854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751854 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210746928/2 | 16/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8128 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 17 LOTURI MINERI L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19781961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781961 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241193666/2 | 16/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8129 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8297-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19793137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793137 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230360212/4 | 18/04/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8130 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863736 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230294612/4 | 24/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8131 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8241-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19830372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830372 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230332569/4 | 29/04/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8132 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 144 SAT L 9506 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864254 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240324740/4 | 29/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8133 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 169 VALEA NUCARILOR L10000 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19744797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744797 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240365981/4 | 19/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8134 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19802101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802101 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211894305/3 | 19/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8135 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 176 BL SM 6 ABATOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19803952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803952 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211675447/2 | 19/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8136 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 5477 - ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19815043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19815043 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231215414/2 | 19/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8137 | Locuita + CEF -Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA 5569 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19739873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739873 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230624046/4 | 18/04/2024 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
8138 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1402 POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764572 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220508733/4 | 18/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8139 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19796979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796979 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220327024/4 | 18/04/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8140 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,23 | PTA 1386 HORIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788816 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210263674/3 | 19/04/2024 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
8141 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3187 CUZA-VODA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798290 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220234852/3 | 19/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8142 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 7170 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19827452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827452 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231290901/4 | 19/04/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8143 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ-8343-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19822778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822778 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230031756/4 | 18/04/2024 | 0.00384 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00384 | 0
8144 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | POMPE APA PTA 7464 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19601561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19601561 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230965437/4 | 2024-09-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8145 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 302 POLICLINICA EFORIE NORD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19764927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764927 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212768979/4 | 2024-12-04 | 0.009701 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009701 | 0
8146 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT PERFORMANT 556 LICEU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790772 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213863707/2 | 17/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8147 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788907 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240126155/5 | 18/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8148 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 500 MURIGHIOL L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240030744/3 | 18/04/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8149 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 322 BLOC SOMOVA L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19727854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727854 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241161896/3 | 2024-03-04 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8150 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 423 BLOC 3 A | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19803835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803835 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210290337/2 | 18/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8151 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00425 | 0,4 | PTAB 212 L 1205 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19737425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212891730/2 | 18/04/2024 | 0.004164 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004164 | 0
8152 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5123-AV-MANASIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19743495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19743495 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230179276/3 | 18/04/2024 | 0.004882 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004882 | 0
8153 | LOCUINTA+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PCZ 3257 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765373 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221154168/3 | 18/04/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8154 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 64 L 11505 ELENA DOAMNEI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19822750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822750 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240469694/3 | 18/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8155 | Locuinta + CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19805571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805571 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231203455/2 | 18/04/2024 | 0.005668 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005668 | 0
8156 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 39 TURCOAIA L 10301 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766209 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240186443/4 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8157 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00455 | 0,4 | PTA-5472 LEA 20 KV IRIG II HAGIESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19772789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772789 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231250402/4 | 18/04/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8158 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTA 3154 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775584 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221113152/3 | 17/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8159 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0198 | 0,4 | PTA 295 SAT TEPES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19333994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19333994 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211012318/4 | 2024-07-03 | 0.019403 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019403 | 0
8160 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19883142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883142 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240042253/4 | 30/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8161 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5444 FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19791869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19791869 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230268545/4 | 18/04/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8162 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 919 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19772416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772416 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213224977/2 | 23/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8163 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,23 | PTA 228 SAT 2 TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19833187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212754930/2 | 23/04/2024 | 0.005341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005341 | 0
8164 | spatiu comercial+Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6013-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790846 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231038754/2 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8165 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA SMA CHIRNOGENI L2501 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19802398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802398 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210169714/2 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8166 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01 | 0,4 | PTA-115 GRECI L 9906 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18973144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18973144 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240683883/4 | 23/04/2024 | 0.0096 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0096 | 0
8167 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 25 SPITAL CFR PALAS MIHU COPILU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19826632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212074126/2 | 18/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8168 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2539 MOARA SPANTOV | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19868809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868809 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220121947/4 | 27/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8169 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5480 -FIERBINTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767270 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230206086/4 | 24/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8170 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTZ 125 BL.PODGORIILOR L 9111 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17848269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848269 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240641753/3 | 2024-05-04 | 0.007775 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007775 | 0
8171 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTCZ 343 CASA COPILULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18546350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18546350 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212890896/3 | 25/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8172 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1771 PAICU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19668097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668097 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220336440/3 | 27/03/2024 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
8173 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 819 STEAUA DE MARE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865744 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213106336/3 | 24/04/2024 | 0.011754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.011754 | 0
8174 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864151 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221145685/3 | 24/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8175 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTA 3937 BRANCOVENI | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19824168 | 19/04/2024 | 19824168 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220428521/5 | 24/04/2024 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8176 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTM 352 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19838533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19838533 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210289739/2 | 24/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8177 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 119 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19832145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832145 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240332244/4 | 24/04/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8178 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 571 BL I2-I3 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19833153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833153 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211206324/3 | 23/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8179 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA SAT POTARNICHEA L4203 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19831123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831123 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210350008/3 | 24/04/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
8180 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2821 IT MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19791913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19791913 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220097062/3 | 24/04/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8181 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3381 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19672584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672584 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220368388/2 | 2024-08-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8182 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19811080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19811080 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241195400/2 | 24/04/2024 | 0.00581 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00581 | 0
8183 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 610 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19769865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769865 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212802686/3 | 24/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8184 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8562-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19827137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827137 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231134784/3 | 24/04/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8185 | Spatiu comercial+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | APA IND PTA 7247 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19675799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19675799 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230495121/3 | 24/04/2024 | 0.00578 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00578 | 0
8186 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | Calarasi | 0.003 | 0,23 | PTA 1713 LUPSANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19671414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671414 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221309519/3 | 24/04/2024 | 0.00286 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00286 | 0
8187 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1084 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19750214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19750214 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213294031/2 | 24/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8188 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 5468 -PT PR -IRIG. 1 ROSIORI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19788636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788636 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230235156/3 | 18/04/2024 | 0.00482 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00482 | 0
8189 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,23 | PTA 1163 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19792737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792737 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213675214/2 | 18/04/2024 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
8190 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01958 | 0,4 | PTA 2516 OLTENITA STR.GAROFITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19781250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781250 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221429499/2 | 18/04/2024 | 0.019128 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019128 | 0
8191 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 701 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19772731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772731 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213092431/2 | 18/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8192 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00455 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766683 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241198043/2 | 18/04/2024 | 0.004449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004449 | 0
8193 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004995 | 0,23 | PTA2 SAT OSTROV L6401 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19765918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765918 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231196580/3 | 18/04/2024 | 0.004892 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004892 | 0
8194 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PT 318 BL K16 BADEA CARTAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766079 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213923669/3 | 18/04/2024 | 0.009785 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009785 | 0
8195 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 3627 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19721691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721691 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220179771/4 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8196 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00396 | 0,23 | PTCZ 15 MANGALIA SCOALA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19763302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763302 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212711056/3 | 18/04/2024 | 0.003861 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003861 | 0
8197 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA2 CHIRNOGENI VINALCOOL L1703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775483 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210603616/2 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8198 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0059 | 0,23 | PTAB 737 PT1 ANASONULUI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19767000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19767000 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213617175/2 | 18/04/2024 | 0.005762 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005762 | 0
8199 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780478 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213038521/3 | 18/04/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8200 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780557 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888273/4 | 18/04/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8201 | LOCUINTA +CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19779939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779939 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213067871/2 | 18/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8202 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.007395 | 0,4 | PTA 1380 IT GOSTILE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19776406 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776406 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221321906/4 | 18/04/2024 | 0.007237 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007237 | 0
8203 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 7166 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753799 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230770756/3 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8204 | LOCUINTA+CEF / Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19753760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753760 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213207732/5 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8205 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 834 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19766998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766998 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211247789/3 | 18/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8206 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTAB 1639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760211 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213083318/4 | 18/04/2024 | 0.00292 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00292 | 0
8207 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00546 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760609 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241116650/4 | 18/04/2024 | 0.005341 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005341 | 0
8208 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6004-BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230981086/3 | 18/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8209 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA-8410-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230592589/4 | 18/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8210 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 1714 PLEVNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19751717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751717 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220439534/3 | 24/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8211 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00301 | 0,23 | PTA 245 SAT 2 SAMBATA NOUA L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19829956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829956 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240127268/4 | 24/04/2024 | 0.0029 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0029 | 0
8212 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8251-COCORA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19778883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778883 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230409788/3 | 15/04/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8213 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1091 CORBU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19796969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796969 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213137554/2 | 17/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8214 | Spatiu Comercial+CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 224 DEPOZIT LEGUME FRUCTE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19374013 | 2024-08-03 | 19374013 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213276154/2 | 19/04/2024 | 0.01075 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01075 | 0
8215 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19793621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793621 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240038809/3 | 18/04/2024 | 0.00289 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00289 | 0
8216 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA I CIOCARLIA DE SUS 4204 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19781971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781971 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213035562/3 | 18/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8217 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8678 IT AMARA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864342 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230039901/2 | 23/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8218 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1704 DOR MARUNT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798875 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221438196/2 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8219 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2743 NANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19803357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803357 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221344923/4 | 19/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8220 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003885 | 0,23 | PTA 1377 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780880 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213798210/2 | 23/04/2024 | 0.003804 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003804 | 0
8221 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PT 558 BL SR5 INEL II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864135 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212193780/2 | 24/04/2024 | 0.00586 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00586 | 0
8222 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 16 POMPE APA IMD L 9300 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798066 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240408361/4 | 18/04/2024 | 0.00284 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00284 | 0
8223 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PCZ 3008 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798836 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221129788/3 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8224 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTAB 1083 OVIDIU SUD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19823514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823514 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210431851/4 | 23/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8225 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 2594 SMA CHISELET | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863401 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220005566/3 | 23/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8226 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 818 CRISANA BL G2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19830747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830747 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211217393/2 | 23/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8227 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19831592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831592 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212891224/3 | 23/04/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8228 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,4 | PT 98 PESCARILOR L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19803728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803728 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240593456/3 | 18/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8229 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT 40 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19280259 | 2024-08-03 | 19280259 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241206795/1 | 24/04/2024 | 0.009402 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009402 | 0
8230 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3224 GRADISTEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19677605 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677605 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220276285/2 | 2024-03-04 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8231 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0082 | 0,23 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8238 prin bransament aerian monofazat existent. Se va inlocui partea electrica din BMPm, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=63A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului, prin grija RED . Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19280182 | 19/03/2024 | 19280182 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231142244/2 | 24/04/2024 | 0.008035 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008035 | 0
8232 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1614 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780585 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210985776/3 | 24/04/2024 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
8233 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTA 1206 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19797876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797876 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213817694/3 | 24/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8234 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3140 DRAJNA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798223 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220265935/3 | 24/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8235 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,4 | PCZ 3265 L20 PTTR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19798758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798758 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220695280/3 | 24/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8236 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0034 | 0,4 | PTZ 1085 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19824525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824525 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210961455/1 | 24/04/2024 | 0.003329 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003329 | 0
8237 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTAB 1618 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19826644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826644 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213093049/3 | 24/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8238 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 583 ILARIE VORONCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19849640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19849640 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211832723/2 | 24/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8239 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTAB 1675 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19858587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19858587 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213392120/2 | 24/04/2024 | 0.009502 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009502 | 0
8240 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2830 SMA FUNDENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19752355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752355 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221370089/3 | 24/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8241 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.004 | 0,23 | PTZ 6 SCOALA STR.MAHMUDIA L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865077 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240583174/3 | 25/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8242 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0036 | 0,23 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871127 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210044288/2 | 25/04/2024 | 0.003527 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003527 | 0
8243 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871421 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240071480/4 | 25/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8244 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3046 CALARASII VECHI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19823903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823903 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220187444/4 | 24/04/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8245 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003195 | 0,23 | PT 180 STR.MALCOCI L 9210 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19796442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796442 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240582904/4 | 24/04/2024 | 0.003121 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003121 | 0
8246 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PT-1 SEDIU L 9900 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19832748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832748 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240980265/2 | 24/04/2024 | 0.00489 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00489 | 0
8247 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 256 STR ANTON PANN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863668 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212298360/2 | 24/04/2024 | 0.00391 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00391 | 0
8248 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005785 | 0,23 | PTA-8102-PALTINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19832729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832729 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230427003/4 | 24/04/2024 | 0.005668 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005668 | 0
8249 | Casa + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 1800 FUNDULEA 2 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19806239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806239 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220527408/3 | 25/04/2024 | 0.005862 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005862 | 0
8250 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004905 | 0,4 | PTZ 1346 TABARA NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19782200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19782200 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213656134/2 | 25/04/2024 | 0.004787 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004787 | 0
8251 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTAB 1773 LOGISTIC | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19825425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825425 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213347276/2 | 25/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8252 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 2825 PODISCA MANASTIREA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19823915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823915 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220130969/4 | 25/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8253 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19826595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826595 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212881201/3 | 29/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8254 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA-8047-GRIVITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19876906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876906 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230068420/4 | 29/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8255 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19776247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776247 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221086397/3 | 18/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8256 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 6197-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19673020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19673020 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230474791/3 | 24/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8257 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 27 STR MURES | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19845928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19845928 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212073473/2 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8258 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 699 SERGENT N.GRINDEANU BLM1-N1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867934 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211791783/2 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8259 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PTAB 2507 OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870632 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220896182/3 | 25/04/2024 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8260 | Locuinta+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PCZ 6362-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863947 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230727758/3 | 25/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8261 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 213 BL B2 BABADAG L 8800 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19760832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760832 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241030835/2 | 25/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8262 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTAB 176 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775860 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240835332/3 | 15/04/2024 | 0.00568 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00568 | 0
8263 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 250 L 9703 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19861154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19861154 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240042411/6 | 25/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8264 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA 7157 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18696423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18696423 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230888903/3 | 24/04/2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
8265 | CASA+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,23 | PTA 624 COMPANA ZONA C1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19810914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810914 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213235441/2 | 25/04/2024 | 0.004833 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004833 | 0
8266 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1087 OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19862448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19862448 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212266770/2 | 25/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8267 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00495 | 0,4 | PTA 1805 AUSTIN JUNIOR L 5402 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870581 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213654424/2 | 25/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8268 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.003 | 0,23 | PTA 248 TL SUD L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19873091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19873091 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241185476/2 | 25/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8269 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 3182 CEACU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864234 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220198671/3 | 25/04/2024 | 0.004895 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004895 | 0
8270 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 1072 LUMINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863638 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213112490/2 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8271 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005995 | 0,23 | PT 698 STR PANDURI KM 4-5 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19737879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737879 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212457019/2 | 2024-04-04 | 0.005855 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005855 | 0
8272 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 2 SAT FACLIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790908 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210280932/3 | 18/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8273 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 7160 - BUCU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859449 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231313086/2 | 24/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8274 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT CARBURANTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19863859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863859 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212894902/4 | 24/04/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8275 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 191 LICEU AGRICOL PALAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19872612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19872612 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212128373/2 | 26/04/2024 | 0.002935 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002935 | 0
8276 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 639 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19868137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868137 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212859217/2 | 26/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8277 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00492 | 0,23 | PT 67 RANDUNELELOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867276 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211852545/2 | 26/04/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8278 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00492 | 0,23 | PTAB 8725 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19830962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830962 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230336136/4 | 24/04/2024 | 0.004821 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004821 | 0
8279 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTZ 226 PSIHIATRIE L 10907 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865037 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865037 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240938561/3 | 26/04/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8280 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 7474 -POMPE APA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19866119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866119 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231152874/3 | 26/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8281 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8097-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780619 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230397425/4 | 25/04/2024 | 0.004897 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004897 | 0
8282 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PCZ 6027-CONSERVE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859232 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230932251/3 | 25/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8283 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0046 | 0,23 | PT 631 CUMPANA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19877328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877328 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212838731/2 | 26/04/2024 | 0.004507 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004507 | 0
8284 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PCZ 6009 BULIGA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19656974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656974 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230634586/3 | 2024-02-04 | 0.004833 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004833 | 0
8285 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PT 636 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19871362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871362 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213021365/3 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8286 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,4 | PTAB 3240 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19886295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886295 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221290473/3 | 25/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8287 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 2627 BISERICA LUICA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19771947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19771947 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220807544/2 | 17/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8288 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA 7563-SCINTEIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19790818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790818 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230825870/4 | 24/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8289 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PTA 3153 CALARASI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19781943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781943 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221048407/3 | 18/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8290 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859452 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213865653/2 | 23/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8291 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.004 | 0,23 | PTA 3291 BORCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19861253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19861253 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220349961/3 | 23/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8292 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6193-FACAENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19866161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866161 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231110205/3 | 24/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8293 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2886 SOLDANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19892737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892737 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221326923/4 | 30/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8294 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8245-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19882332 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882332 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231207819/4 | 25/04/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8295 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA-8146-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19747187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747187 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231171437/3 | 2024-04-04 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8296 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,23 | PTA 8244-MALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884554 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230378648/5 | 29/04/2024 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8297 | LOCUINTA + CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-5338 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5338 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(100)A, in BMPT existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19724103 | 19/04/2024 | 19724103 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230635970/4 | 29/04/2024 | 0.01959 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01959 | 0
8298 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19876098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876098 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211231669/2 | 25/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8299 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 6171-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19859447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19859447 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230493376/4 | 30/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8300 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.004 | 0,23 | PTA 8277-CIOCHINA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19897738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19897738 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230306841/4 | 30/04/2024 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8301 | Hala + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00979 | 0,4 | PTA-5071 ORAS I-URZ | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19831805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831805 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230552248/2 | 29/04/2024 | 0.009514 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009514 | 0
8302 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,23 | PTA 6160-VLADENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19862191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19862191 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231082933/3 | 29/04/2024 | 0.0058 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0058 | 0
8303 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 835 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19831531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831531 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213096143/2 | 29/04/2024 | 0.00485 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00485 | 0
8304 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PT 461 BL 1A B-DUL MAMAIA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19870182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870182 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211735556/2 | 29/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8305 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTAB 3030 MODELU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19860714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19860714 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220269445/4 | 29/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8306 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PTA-8324-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19826477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826477 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231175330/3 | 29/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8307 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 202 AGRIGOL AGIGEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19842179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19842179 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213645693/2 | 29/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8308 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.007 | 0,4 | PCZ-8238-TIPOGRAFIE 1 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19864661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864661 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231105692/4 | 27/04/2024 | 0.006859 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.006859 | 0
8309 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PCZ 3538 LIC METAL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865082 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E221075340/2 | 27/04/2024 | 0.0048 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0048 | 0
8310 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005 | 0,23 | PTA 93 FRECATEI L 9304 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19865305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865305 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E241163483/2 | 27/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8311 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19876755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876755 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213577440/3 | 27/04/2024 | 0.009661 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009661 | 0
8312 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19876929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876929 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240935771/2 | 27/04/2024 | 0.00583 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00583 | 0
8313 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 30 B-DUL MAMAIA NR.120 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19884812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884812 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E211978083/3 | 27/04/2024 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8314 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,23 | PTA 1432 TOPALU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19885325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885325 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210890175/3 | 27/04/2024 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8315 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8005-ORAS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19827359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827359 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E231136674/4 | 25/04/2024 | 0.009797 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009797 | 0
8316 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005 | 0,23 | PTA 2745 CLINCIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19782252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19782252 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220045526/3 | 18/04/2024 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8317 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 1612 NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19872861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19872861 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210412445/2 | 26/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8318 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0055 | 0,23 | PTA 1254 T12 MAMAIA SAT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19831584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831584 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213217496/2 | 24/04/2024 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8319 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0057 | 0,23 | PTA 137 BUFET BASARABI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19720437 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19720437 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E212113030/3 | 2024-03-04 | 0.005486 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005486 | 0
8320 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTA-16 RACHELU L 9903 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19780190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780190 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240461416/4 | 30/04/2024 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8321 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00495 | 0,23 | PTA 5474 - PT PROIECTAT -ALEXENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19801340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19801340 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230281832/4 | 30/04/2024 | 0.004841 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004841 | 0
8322 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,23 | PTA 1765 VLADICEASCA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19775638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775638 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E220492836/3 | 30/04/2024 | 0.00293 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00293 | 0
8323 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,4 | PTZ 1280 POSTA OVIDIU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867975 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E210755872/2 | 30/04/2024 | 0.00488 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00488 | 0
8324 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PTA5199 - COSERENI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19867981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867981 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E230241243/6 | 30/04/2024 | 0.01756 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01756 | 0
8325 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,23 | PT 835 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construireare obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19749008 | 17/04/2024 | 19749008 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E213144800 / 3 | 13/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00779
8326 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00728 | 0,23 | PTA 579 CATALOI L 9302 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul monofazic existent in BMPM, cu contor electronic monofazat Smart Meter cu dublu sens. Contorul va fi montat de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unuiDPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19768781 | 30/04/2024 | 19768781 | 2024 | nu | nu | nu | RO002E240352561 / 4 | 28/05/2024 | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007124
8327 | Spatiu comercial +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.11516 | 0,4 | S10 0404- DEPOZITE CT | Lucrari pe tarif racordare: Se va monta un BMPT nou, unificat, ce se va amplasa pe suport la sol, la limita de proprietate cu acces din domeniul public, langa Firida E2+2 noua montata, exterior PT 528. BMPT-ul va fi semidirect tip monobloc, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125/5 A si un intreruptor JT automat de 250 A reglat la 0,8%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat, in montaj semidirect bidirectional. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre Retele Electrice Dobrogea SA. Contorul existent se va demonta si se va preda la UOMTJT. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Din bornele JT trafo se pleaca cu o coloana noua de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 10 m pana la o Firida noua E2+2 montata la exterior PT 528, Din Firida noua se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lugime de 5 m pana la BMPT, se vor redimensiona caile de alimentare si protectiile conform noi puteri, se vor face lucrari demodernizare si punere in siguranta a PTA nr.528 prin anularea descarcatoarelor cu coarne si montarea de DRV, verificare contacte, prize de pamant, suport trafo, se va aduce la norme tehnice in vigoare PTA nr.528<(>,<)> si se vor prezenta la Retele Electrice Dobrogea SA-UO MTJT documentele specifice. Se va pastra cutia cu concentrator existenta pe stalpul PTA nr.528. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea SA pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Dobrogea SA. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Dobrogea SA. Necoincidenta punctului de delimitare cu locul de montare a agregatelor de masura, implica aplicarea de corectii de pierderi in urmatoarele elemente de retea: - in transformator 400 kVA; - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19792504 | 23/04/2024 | 19792504 | 2024 | nu | nu | nu |  | nu | 0 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.1075
8328 | Magazie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.08832 | 0.4 | PTA 250 IAS BIROURI PESTERA | Racord existent din bornele trafo ale PT 249 format din cablu de 3x95+50N mmp, in lungime de 14 m, din care 10 m pozat pe stalpul cu PTA si 4 m subteran pana intr-un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 160 A. Cutia s-a montat pe un soclu incastrat in fundatie de beton la baza stalpului. In BMPT s-a montat contor electronic trifazat in montaj semidirect si ansamblu de RC 125/5A. | E-Distributie Dobrogea | 8158410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08158410 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210976125/4 | 2021-06-11 | 0.08655 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.08655 | 0
8329 | LOCUINTA+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0.4 | PTA 2 CASTEL APA | S-a mentinut alimentarea existenta cu bransament existent monofazat si contor electronic monofazat montat in BMPM pe cladire la client. | E-Distributie Dobrogea | 8237865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08237865 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E212891763/3 | 2021-06-22 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8330 | Spor putere locuinta+CEF (suplimentare sistem fotovoltaic cu 7kw) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.010469 | 0,4 | PTA 2837 CEC FUNDENI | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2837 prin bransament trifazat montat aparent pe salpul SE4 instalatie existenta. BMPT 32A existent pe stalpul SE4 . Masurarea energiei electrice se va face cu contor electronic(smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu JT cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 8378889 | 2021-07-06 | 08378889 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E221292420/5 | 2021-09-23 | 0.010256 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010256 | 0
8331 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Montare contor electronic monofazat bidirectionar, - | E-Distributie Dobrogea | 8504317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08504317 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E210349893/3 | 2021-07-15 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8332 | Lociunta+ CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.006001 | 0,4 | PTA 627 PT5 NOU V SEACA | Se mentine alimentarea cu energie electrica din LEA JT aferenta PTA 627 PT5, prin bransament monofazat existent alimentat din LEA JT 0,4 kV existenta cu BMPM montat pe peretele exterior al imobilului. Se va monta contor electronic monofazat bidirectionar | E-Distributie Dobrogea | 8535919 | 2021-07-29 | 08535919 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211480957/3 | 2021-09-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8333 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0049997 | 0.4 | PT 360 SEIMENII MICI, 0,4kV | Se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic bidirectional., - | E-Distributie Dobrogea | 8662608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 08662608 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211147294/3 | 2021-08-24 | 0.004898 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004898 | 0
8334 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | Constanta | 0.005 | 0.4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va mentine contorul electronic monofazat existent tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. | E-Distributie Dobrogea | 9075038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09075038 | 2021 | nu | nu | nu | RO002E211776247/3 | 2021-11-24 | 0.004899 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004899 | 0
8335 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1736 | 0,4 | PTA 373 OBRETIN BALTA L 10202 | Se va inlocui contorul electronic trifazat existent in BMPT 350 A, cu contor electronic trifazat Smart Meter cu dublu sens in montaj semidirect. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9380412 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09380412 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E240741440/3 | 2022-02-08 | 0.16864 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.16864 | 0
8336 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00335 | 0,4 | PTA-8598-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8598 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 11m, cu consola, cu BMPm existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9668954 | 18.03.2022 | 09668954 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E230021171/3 | 22/03/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
8337 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA 108 | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9587934 | 24.03.2022 | 09587934 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E212970446/3 | 2022-05-17 | 0.00611 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00611 | 0
8338 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 541 BL MZ9 FALEZA NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare autilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10100951 | 19/05/2022 | 10100951 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213151583/3 | 2022-06-17 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8339 | Prosumator - LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | LEA JT 0,4 kV | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9752459 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09752459 | 2022 | nu | nu | nu | RO002E213174319/3 | 2022-10-06 | 0.005879 | Prosumator <= 400 Kw | 0.005879 | 0
8340 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00895 | 0,4 | PT 835 | mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 32 A, se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9498822 | 2022-02-18 | 9498822 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213280834/3 | 27/09/2022 | 0.008681 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008681 | 0
8341 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01488 | 0,4 | PT 42 IELIF VIILE NOI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10087149 | 2022-03-06 | 10087149 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212858058/3 | 2022-01-08 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
8342 | CEF Barbulesti 3 | Fotovoltaic | IALOMITA | 2.4 | 20 | S20 BARBULESTI 123 CEFND-BARBULESTI SL | Situatia proiectata: conform solicitarii din cererea de racordare 07704587 instalatia fotovoltaica se realizeaza cu 9600 panouri fotovoltaice: Puterea instalata: 2400 KW, repartizata astfel : 4160 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1040 KW 5440 buc. panouri fotovoltaice x 0,250 KW/panou = 1360 KW . Puterea maxim? simultan? ce poate fi evacuat?: 2043,90 KW/2221,63 KVA Servicii interne: Puterea instalata: 25,00 KW; Puterea maxim? simultan absorbita: 20,00 KW Unitati invertoare : 1x1000 (existente, tip Friem), 16x100 (noi, tip Huawei) ; Pi invertor (c.a) =2600 KW ; Pmax invertor (c.a) = 2043,9 KW. Se va mentine solutia de racordare existenta, conform Certificatului de racordare nr. RO002E231275139/1 din data 08.12.2016 ?i ATR 8010/15.01.2016. Lucrari pe tarif de racordare: Nu sunt necesare lucrari pe lucrari pe tarif de racordare . Lucrari prin grija utilizatorului: Datele privind protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric? (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protectie): -Deconectarea CEF nu trebuie sa produca functionarea unei protectii din retea -Reglajul protectiilor intrerupatorului din gestiunea utilizatorului se va corela cu cel al protectiilor din instalatiile SC E- Distribu?ie Dobrogea SA, respectiv CNTEE Transelectrica SA din amonte. Dosarul de instalatie interioara intocmit de catre un electrician autorizat ANRE, va fi depus obligatoriu prin grija titularului de Aviz Tehnic de Racordare la Operatorul de Distributie. | E-Distributie Dobrogea | 7704587 | 18/05/2021 | 07704587 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231275139/2 | 2022-06-07 | 2.0439 | PRODUCATOR | 2.0439 | 0
8343 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00573 | 0,4 | PTA 2434 | -Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA2434 prin bransament trifazat montat aparent pe salpul SC10001 instalatie existenta. BMPT 40A existent pe stalpul SC10001 . Masurarea energiei electrice se va face cu reprogramarea contorului electronic existent(smart meter)CERT 1,3X230v,0,25-5(80)A. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 9645583 | nu s-a emis ATR, e pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 09645583 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221306202/3 | 2022-04-08 | 0.0047 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0047 | 0
8344 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 33 STR. CIPRIAN PORUMBESCU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9604190 | 15/04/2022 | 09604190 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211908895/3 | 2022-04-08 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8345 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00647 | 0,4 | PTA 295 SAT TEPES | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11101075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11101075 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210980131/3 | 16/08/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8346 | LOCUINTA+CEF- Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00725 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11005297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11005297 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211774289/3 | 18/08/2022 | 0.005878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005878 | 0
8347 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01075 | 0,4 | PTA 459 CASLITA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 11133083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11133083 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E241044885/4 | 26/08/2022 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8348 | CEF 10 kW | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0105 | 0,4 | PTA 1076 POIANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11305239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11305239 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212823522\4 | 2022-07-09 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8349 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0104 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existentaAlimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT40A.Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face, cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia electrica de utilizare va fi prevazuta cu priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, aunui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11666910 | 13/09/2022 | 11666910 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231255610/3 | 2022-11-10 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8350 | DEPOZITARE PRODUSE FARMACEUTICE + CEF 200 kW (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.1992 | 20 | S-A20 SILOZ-OLTENITA SUD CL | Mentinerea instalatie de racordare existenta: Instalatia de racordare: -Compartiment de racordare din punctul de conexiune,amplasat in apropierea LEA 20KV SILOZ,echipat cu o celula de linie si o celula de masura 20KV. -Racord intre punctul de racordare si punctul de conexiune. -Grup de masura in punctul de conexiune la tensiunea de 20KV. | E-Distributie Dobrogea | 12470947 | 28/10/2022 | 12470947 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221321995/3 | 2022-12-15 | 0.19498 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19498 | 0
8351 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTA 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator | E-Distributie Dobrogea | 13379844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13379844 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210735274/3 | 22/11/2022 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8352 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.006 | 0,23 | PCZ 3009 L20 SILOZ | - INSTALATIE DE RACORDARE EXISTENTA CU CONTOR SMART METER MONOFAZAT MONTAT IN FDCP NR. 38. | E-Distributie Dobrogea | 10724015 | 2022-07-09 | 10724015 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E221175969/3 | 2022-02-11 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8353 | Casa, Sat Valu lui Traian, Constanta | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00699 | 0,4 | PTA 4 V SEACA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9579776 | 18/03/2022 | 09579776 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212820697/3 | 2022-10-11 | 0.007 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007 | 0
8354 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PT 525 CT TIPOGRAFIE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12305320 | 17/10/2022 | 12305320 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212315359/3 | 21/11/2022 | 0.012738 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012738 | 0
8355 | locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0052 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT63A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face, cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11667692 | 30/09/2022 | 11667692 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E231160738/3 | 17/11/2022 | 0.00482 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00482 | 0
8356 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00999 | 0,4 | PT 20 BL BI 4 MAMAIA | Se mentine alimentarea ex. Se mentine contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 existent. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pecheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 11870724 | 2022-02-10 | 11870724 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E211746312/3 | 16/12/2022 | 0.00977 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00977 | 0
8357 | Locuinta personala | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.011295 | 0,4 | PTA 5130-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5130 prin executarea urmatoarelor lucrari: - necesita realizarea unui bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5514, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 32A(conform FT 124_MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD,pe stilpul de racord existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 10301422 | 19/09/2022 | 10301422 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230886596/4 | 16/12/2022 | 0.011295 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011295 | 0
8358 | cef+locuinta | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02166 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5534 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; Este montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 11499887 | 21/09/2022 | 11499887 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230928975/4 | 21/12/2022 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
8359 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01404 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13473686 | 2022-09-12 | 13473686 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E240390057/3 | 21/12/2022 | 0.013758 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013758 | 0
8360 | Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.18096 | 0,4 | PT 231 UTILAJ AUREL VLAICU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13150901 | 2022-11-11 | 13150901 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E210804484/7 | 21/12/2022 | 0.181 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.181 | 0
8361 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.003015 | 0,4 | PTA1 TOPRAISAR L1702 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din n linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent. Din stalpul cel mai apropiat existent se va poza un cablu de joasa tensiune de 4x16C mmp AL in lungime de 8 m pana la un BMPT ce va fi amplasat pe stalpul de racord. BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 12795457 | 2022-03-11 | 12795457 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210662497/4 | 2023-07-02 | 0.003 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003 | 0
8362 | Locuinta+CEF-spor putere | Fotovoltaic | TULCEA | 0.010235 | 0,23 | PTA 95 POSTA L 9304 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 12206912 | 2022-07-12 | 12206912 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240088488/3 | 25/01/2023 | 0.010029 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010029 | 0
8363 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01012 | 0,4 | PT 834 | Sporul de putere va fi realizat prin inlocuirea disjunctorului existent de 16 A cu un disjunctor de 25 A. In BMPT este montat contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional tip SmartMeter. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18007136 | 14/08/2023 | 18007136 | 2023 | nu | nu | nu | RO002E213716579/3 | 27/09/2023 | 0.009917 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009917 | 0
8364 | ATELIER MECANIC+FABRICA BRICHETE+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00592 | 0,4 | PTA 8341-MALU | Prosumatorul existent solicita spor de putere de la Pabs.=12,58kW la Pabs.=70kW. Alimentarea cu energie electrica se va face din bornele de 0,4kV ale transformatorului 20/0,4kV ? 250kVA aferent PTA 8341 prin bransament trifazat nou din cablu jt 3x95+50N DC 4146RO cu lungimea de 11m pozat prin tub de protectie, din care 8m pozat aparent si 3m pozat subteran (spatiu verde) pana in BMPT160A in carcasa din policarbonat armat cu fibra de sticla, echipat cu intrerupator automat 160A, transformatori de curent 125/5A tip Enel si conectori pentru cablul de alimentare si cablul plecare spre obiectiv, pus la dispozitie de EDD. Noul BMPT va fi amplasat pe fundatie din beton in vecinatatea PTA 8341. Contorul trifazat in montaj direct existent aferent locului de consum respectiv se va recupera din FDCP existent pe stalpul PTA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Cablul existent plecare din FDCP spre obiectiv se va recupera prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE dupa deconectarea lui de catre reprezentantii EDD. | E-Distributie Dobrogea | 11645331 | 16/09/2022 | 11645331 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E230485849/3 | 2022-12-30 | 0.005722 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005722 | 0.005722
8365 | Cladire rezidentiala | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.010185 | 0,4 | PT 719 COMPOZITORILOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 10999176 | 31/10/2022 | 10999176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213247534/4 | 16/01/2023 | 0.003921 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.003921 | 0
8366 | Prosumator - Locuinta +CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 1046 GRADINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9756610 | 25/03/2022 | 09756610 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E212710662/3 | 2022-05-20 | 0.00778 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00778 | 0
8367 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00532 | 0,4 | PTA 632 STR IZVORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata] ; - protectie maximala de tensiune netemporizata ; - protectie minimala de tensiune temporizata ; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata ; - protectie homopolara de tensiune temporizata ; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei] ; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9332364 | 21/02/2022 | 09332364 | 2022 | nu | nu | NU | RO002E213435128/3 | 2022-05-05 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8368 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0112 | 0,4 | PTA5276 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5276 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5276, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=16m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 40A(conform FT 124_ MAT ed.4) pe stilpul existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100 A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 13105343 | 18/11/2022 | 13105343 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230256643/3 | 2023-07-02 | 0.010945 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010945 | 0
8369 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01123 | 0,4 | PTA-8092-ORAS | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8092 prin executarea urmatoarelor lucrari: -,,Demontare+recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt 1x10+6C cu lungimea de 9m, BMPm32A si contor monofazat -,,Construire bransament nou trifazat din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT32A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la cdispozitie de EDD<(>,<)>ce se va amplasa pe acelasi stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13574841 | 2022-06-12 | 13574841 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230897475/4 | 21/02/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8370 | Hala Productie + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CALARASI | 0.2015 | 0,4 | PTA 3228 IZOCON CEACU LEA GRADISTEA | SE MENTINE INSTALATIA DE RACORDARE EXISTENTA ALIMENTATA DIN CD A PTA 3228. INLOCUIRE MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 12174294 | 2022-10-10 | 12174294 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220656928 /5 | 2023-03-01 | 0.19747 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.19747 | 0
8371 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01681 | 0,4 | PTA 8678 IT AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8678 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C si BMPT amplasat pe stalpSE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia.Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent.Lucrari conexe:Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctordiferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 13276314 | 28/11/2022 | 13276314 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231248173 /3 | 2023-05-01 | 0.015677 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015677 | 0
8372 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01782 | 0,4 | PTA 1680 CRINGU | -BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT.BMPT EXISTENT.MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 10513720 | 2023-04-01 | 10513720 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221203398 /3 | 2023-11-01 | 0.0145 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0145 | 0
8373 | Locuinta + CEF Prosumator / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00798 | 0,4 | PTA 457 LIMANU ZONA II | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13013656 | 24/11/2022 | 13013656 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212883483/3 | 29/12/2022 | 0.007819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007819 | 0
8374 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012285 | 0,4 | PT 563 BL DR 10 DEZROBIRII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14333037 | 29/12/2022 | 14333037 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212919618/4 | 17/01/2023 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
8375 | Fabrica ulei+CEF | Fotovoltaic | TULCEA | 0.28873 | 20 | A20 9606- BAIA TL | Se mentine alimentarea existenta. | E-Distributie Dobrogea | 10473815 | 2022-07-09 | 10473815 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240900267/3 | 16/01/2023 | 0.28295 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.28295 | 0
8376 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament monofazat existent din cablu jt 10+10mmp cu lungimea de 9m, cu BMPm32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supra | E-Distributie Dobrogea | 14328054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14328054 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231155013/5 | 25/01/2023 | 0.005879 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005879 | 0
8377 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,4 | PT 701 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjutorul existent cu disjunctor trifazat de 25 A Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. -Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13111942 | 15/11/2022 | 13111942 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213104570/4 | 2023-07-02 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
8378 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.021 | 0,4 | PTAB 176 L 9219 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA 0 ,4 kV este de 1460 lei. Bransamentul monofazic existent se va inlocui cu bransament trifazic nou, ce se va alimenta din LEA 0,4 kV, din stalp de racord tip SC 10001 existent, cu cablu de joasa tensiune tetrapolar cu elice vizibila fascicul portant de 4x16 mmp, in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT, ce se va amplasa pe stalpul de racord. BMPT-ul va fi prevazut cu intrerupator de 63 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct Smart Meter cu dublu sens. BMPT-ul si contorul vor fi montate si puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Bransamentul monofazic existent se va desfiinta iar componentele acestuia se vor preda la UOMTJT. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vorrespecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 13757847 | 2023-06-01 | 13757847 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240835657/4 | 2023-09-02 | 0.02052 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02052 | 0
8379 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15880667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15880667 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213504776/2 | 2023-07-02 | 0.009799 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009799 | 0
8380 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 76 MANGALIA BL. OS7 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16422439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16422439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212624385/4 | 28/02/2023 | 0.00878 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00878 | 0
8381 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.004 | 0,4 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16309265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16309265 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212820912/3 | 28/02/2023 | 0.003919 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.003919 | 0
8382 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,4 | PTA-5448 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5448 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 40A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 16037123 | 01/03/2023 2.00 | 16037123 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231149476/4 | 13/03/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8383 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00336 | 0,4 | PTA SAT CARPINIS | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17155497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17155497 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210525518/4 | 24/03/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8384 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013 | 0,4 | PTA 1733 SEINOIU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16739105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16739105 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221428937/3 | 27/03/2023 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
8385 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013 | 0,4 | PTA 1680 CRINGU | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 16770729 | 09/03/2023 2.00 | 16770729 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221326147/3 | 28/03/2023 | 0.01273 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01273 | 0
8386 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8062-DRAJNA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8062 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x10+6C si BMPT amplasat pe stalpSE4 de retea jt, cu verificarea instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune)si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 15681704 | 15/03/2023 2.00 | 15681704 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231251762/3 | 30/03/2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8387 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PCZ-8187-AMARA | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PCZ 8187 prin bransament aerian trifazat din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 95m si BMPT 32A amplasat pe stalp de bransament SE4. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. | E-Distributie Dobrogea | 16290773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16290773 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230038731/3 | 16/03/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.007839
8388 | Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15528 | 0,4 | PTA 1638 FRIGORIFER | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17259992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17259992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212876597/4 | 25/04/2023 | 0.15203 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.15203
8389 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00916 | 0,23 | PTA 6231-REZERVA | -se mentine alimentarea cu energie electrica existenta. Lucrari conexe: Protect ia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului. | E-Distributie Dobrogea | 16894288 | 28/03/2023 | 16894288 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231319172/6 | 2023-06-04 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
8390 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00983 | 0,23 | PT 379 BL E FALEZA NORD | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 16921814 | 17/03/2023 | 16921814 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212013141/3 | 2023-11-04 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
8391 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00775 | 0,23 | PTA 272 AGIGEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?ProductieCd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15125649 | 2023-11-01 | 15125649 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212765909/3 | 2023-12-04 | 0.007594 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007594
8392 | Hala Productie + CEF Prosumator - Anexa 4 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.39919 | 20 | A-S20 COJESTI-FUNDULEA CL | SE MENTINE INSTALATIA EXISTENTA(Punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire din L20 kV Cojesti, statia de transformare 110/20/kV-FUNDULEA). INLCUIRE MASURA EXISTENTA | E-Distributie Dobrogea | 11501761 | 2022-12-10 | 11501761 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221341144/4 | 19/04/2023 | 0.35279 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.35279
8393 | SEDIU ADMINISTRATIV + CEF( Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01564 | 0,4 | PT 276 DEMOCRATIEI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta 1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta 0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta 52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta 47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16653896 | 16/03/2023 | 16653896 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212490825/3 | 19/04/2023 | 0.015325 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.015325
8394 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01254 | 0,4 | PT 186 CARTIER NOU COICIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 16557433 | 2023-08-03 | 16557433 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213773729/3 | 21/04/2023 | 0.00978 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00978
8395 | Sediu + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0111 | 0,4 | PTA 3122 MIRCEA VODA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. BMPT 32A EXISTENT. INLOCUIRE DISJUNCTOR 32A CU DISJUNCTOR 40A. MASURA EXISTENTA. | E-Distributie Dobrogea | 14941612 | 2023-08-02 | 14941612 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221291991/3 | 27/04/2023 | 0.0195 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0195
8396 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PCZ-5096 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5096 prin executarea urmatoarelor lucrari: - bransament trifazic nou alimentat din LEA 0.4kV a PCZ 5096, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=15m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 32A(conform FT 124_ MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul existent SE4.In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin grija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 16715650 | 20/03/2023 | 16715650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230597089/3 | 2023-11-05 | 0.0146 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.0146
8397 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.02009 | 0,4 | PTA 2627 BISERICA LUICA | BRANSAMENT TRIFAZAT EXISTENT. INLOCUIRE MASURA. | E-Distributie Dobrogea | 17216448 | 2023-03-04 | 17216448 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221416372/2 | 17/05/2023 | 0.019687 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019687
8398 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.31 | 20 | S20 2727- BABA NOVAC CT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17223594 | 24/04/2023 | 17223594 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213287763/3 | 18/05/2023 | 0.35436 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.3038
8399 | HOTEL +CEF Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.095095 | 0,4 | PT 52M | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17321464 | 20/04/2023 | 17321464 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210767921/3 | 15/05/2023 | 0.097471 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.097471
8400 | SPATIU COMERCIAL + CEF- ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.05346 | 0,4 | PTA 433 23 AUGUST ISCIP | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13694700 | 27/12/2022 | 13694700 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213547201/4 | 19/05/2023 | 0.05239 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.05239
8401 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00945 | 0,23 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17391439 | 2023-02-05 | 17391439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220832003/3 | 23/05/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.008819
8402 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.011 | 0,23 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-a respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17481636 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17481636 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213065240/4 | 23/05/2023 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.008819
8403 | LOCUINTA+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.003 | 0,4 | PTA 3031 ROSETI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17557028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17557028 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220195500/5 | 26/05/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
8404 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0144 | 0,4 | PTAB 1608 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor trifazat de 63 A reglat la 0,7%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 15380846 | 19/01/2023 | 15380846 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213082777/4 | 2023-08-06 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.019599
8405 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02325 | 0,4 | PTA 5129-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5129 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Bransament trifazat nou, alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5129, din stilpul de racord existent SE4, cu cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10 ml(pozat aparent in tub de protectie). Se va monta BMPT tip Enel 40A(conform FT 124_MAT ed.4) pe stilpul de racord existent SE4. In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul trifazic existent necorespunzator din punct de vedere tehnic se va demonta prin grija EDD; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 17246356 | 17/04/2023 | 17246356 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231241996/4 | 2023-09-06 | 0.01952 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01952
8406 | Punct de lucru + CEF (Anexa 4) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02816 | 0,4 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui BMPT existent cu BMPT prevazut cu intreruptor de 180 A, reglat la 0.9%, si ansamblu TC 125/5 A unificati. In BMPT se va monta contorul electronic trifazat tip SmartMeter semidirect bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13224258 | 14/11/2022 | 13224258 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210679035/4 | 14/06/2023 | 0.098155 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.098155
8407 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTA 621 STADION CUMPANA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SC10001. Din stalpul SC10001 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 6 m subteran profil B asfalt, 9 m profil A asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17116684 | 30/03/2023 | 17116684 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213017427/3 | 13/06/2023 | 0.00975 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00975
8408 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00324 | 0,4 | PTA 436 LIMANU ZONA II | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17658911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17658911 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210735173/3 | 13/06/2023 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0 | 0.002939
8409 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00819 | 0,4 | PTA 824 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 14470924 | 21/02/2023 | 14470924 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213232505/3 | 16/06/2023 | 0.00587 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00587
8410 | CEF+Locuinta - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0054 | 0,4 | PTA 1442 DARVARI | - BRANSAMENT TRIFAZAT MONTAT APARENT PE STALPUL SE4 AL LEA DE JT EXISTENTA IN LUNGIME DE 10ml ( CABLU JT TORS DIN AL IZOLAT 4x16 DC4183/3- din care 8ml pozare pe stalp). MONTARE BMPT 32A tip E-DISTRIBUTIE DOBROGEA CONFORM FT133_MAT ed.05 SI FT124_MAT ed.04 .PE STALPUL SE4 MONTARE MASURA. BMPT-UL SI CONTORUL VOR FI PUSE LA DISPOZITIE DE E-DISTRIBUTIE DOBROGEA.MASURAREA ENERGIEI ELECTRICE SE VA FACE CU CONTOR ELECTRONIC TRIFAZAT CERT.1(SMARTMETER)-BIDIRECTIONAL. COSTUL MEDIU PENTRU REALIZAREA UNUI BRANSAMENT TRIFAZAT DIN LEA 0,4kV ESTE DE 1460 LEI. | E-Distributie Dobrogea | 13548062 | 29/11/2022 | 13548062 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221279010/3 | 20/06/2023 | 0.00488 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00488
8411 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02706 | 0,4 | PTA 8294-MALU | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din CD PTA 8294 prin instalatie electrica de racordare existenta trifazata. Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E ACDSGMR 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A montat in CD PTA. Este necesara inlocuire contor existent cu contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional sau programarea celui existent. Centrala electrica fotovoltaica se va amplasa in afara zonei de protectie si siguranta a LEA 20kV si PTA existente in zona. | E-Distributie Dobrogea | 17542690 | 2023-06-06 | 17542690 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230447870/3 | 20/06/2023 | 0.094079 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.094079
8412 | SPATIU COMERCIAL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.178 | 20 | A20 MALU-CAZANESTI SL | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA 20kV Malu prin racord aerian de medie tensiune (LEA 20kV OLAl 3x35mmp) cu lungimea de 130m si PTS 8328 echipat cu transformator 20/0,4kV ? 400kVA Siemens. Racordul aerian de medie tensiune si postul de transformare PTS 8328, apartin SC Reland SRL.Masurarea energiei se face pe joasa tensiune cu contor electronic trifazat in montaj semidirect CST 0410E 3x230/400V, 0,05 ? 5(20)A cu TC 400/5 amplasat CD aferenta PTS 8328. Datorita faptului ca punctul de delimitare patrimoniala ( clemele de racordare la LEA 20kV Malu ) nu coincide cu punctul de masurare a energiei electrice, se vor factura pierderi in LEA 20kV OLAl 3x35mmp ? lungime 130m, transformator 20/0 ,4kV- 400kVASiemens si coloana jt 3x240+120mmp ? lungime 5m. | E-Distributie Dobrogea | 17407139 | 2023-06-06 | 17407139 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230448679/5 | 21/06/2023 | 0.17444 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.17444
8413 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PTA 402 VAMA VECHE SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 15125573 | 17/03/2023 | 15125573 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213046362/3 | 19/06/2023 | 0.026064 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.026064
8414 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PTA 611 STR BUJORULUI CUMPANA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17425445 | 2023-08-05 | 17425445 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212805588/4 | 26/06/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.007839
8415 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1722 MAMAIA SAT | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctoru existent cu un disjunctor monofazat de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 9963178 | 28/09/2022 | 09963178 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213431595/3 | 22/06/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.004899
8416 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0111 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza urmatoarele lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara.Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17670337 | 22/06/2023 | 17670337 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213810844/3 | 28/06/2023 | 0.02641 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.02641
8417 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00304 | 0,4 | PT 638 BL ANL CUMPANA | ... Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramanein gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 12563524 | 25/10/2022 | 12563524 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213448481/3 | 30/06/2023 | 0.002939 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002939 | 0
8418 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 66 STR CRINULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17613133 | 2023-12-06 | 17613133 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211872020/3 | 2023-04-07 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8419 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.016 | 0,4 | PTM-8607-ORAS | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8607 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP nr.4. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratens | E-Distributie Dobrogea | 17481874 | 26/06/2023 | 17481874 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168792/4 | 2023-06-07 | 0.015679 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015679 | 0
8420 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00858 | 0,4 | PT 96 CAP PALAZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17772197 | 2023-03-07 | 17772197 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212873842/3 | 2023-11-07 | 0.008407 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008407 | 0
8421 | Imobil + CEF - Anexa 4 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04536 | 0,4 | PT 52M | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17751765 | 2023-04-07 | 17751765 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210728670/3 | 2023-12-07 | 0.039182 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.039182 | 0
8422 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00996 | 0,4 | PTAB 2732 ILACT OLTENITA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17689894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17689894 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220653127/3 | 2023-12-07 | 0.009751 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.009751 | 0
8423 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 164 SASU DUMITRU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17652784 | 21/06/2023 | 17652784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212095354/3 | 24/07/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8424 | Locuinta+ CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00304 | 0,23 | PTA 320 SOMOVA L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17381010 | 16/05/2023 | 17381010 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241159871/4 | 25/07/2023 | 0.002879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.002879 | 0
8425 | RESTAURANT SELECT + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0561 | 20 | S20 0226 PT 2M- TABACARIE CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17726176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17726176 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212961503/4 | 27/07/2023 | 0.052978 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.052978 | 0
8426 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.257 | 0,4 | PT 112 CALAFAT SOSEAUA DIN VII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17744811 | 29/06/2023 | 17744811 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212051514/5 | 21/11/2023 | 0.025184 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.025184 | 0
8427 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00651 | 0,4 | PTA 87 SPITAL PSIHIC PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta . Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17462285 | 21/06/2023 | 17462285 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213447761/3 | 28/07/2023 | 0.006379 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006379 | 0
8428 | actualizare Certificatul de racordare nr. RO002E213541890/3 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.065 | 10 | S10 0106- TOMIS NORD CT | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17967576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17967576 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213541890/4 | 2023-01-08 | 0.06368 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.06368 | 0
8429 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00648 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5418 prin executarea urmatoarelor lucrari: -- bransament trifazat nou alimentat din LEA 0.4kV a PTA 5418, cu stilp de cadere SE4 existent plantat in fundatie burata pe domeniu public, cu cablu XPLE 4*16mmp in lungime de l=20m pozat aerian, si cablu de sectiune 3*25+16C mmp in lungime de 10ml pozat in tub PVC pe stilp. Se va monta BMPT tip Enel 40A(conform FT 124_ MAT ed.4)pus la dispozitie de EDD&lt;(&gt;,&lt;)&gt;pe stilpul existent SE4.In BMPT se va monta contor electronic trifazic 100A. -bransamentul monofazic existent se va demonta prin gija EDD; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din Lea 0,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R&lt;4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | E-Distributie Dobrogea | 17700087 | 27/06/2023 | 17700087 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230972288/4 | 2023-02-08 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8430 | CEF + LOCUINTA - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01719 | 0,4 | PTA 8601 CIULNITA-PEPINIERA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8601 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 23m, cu BMPT32A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu noua putere absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17678989 | 30/06/2023 | 17678989 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231142109/4 | 2023-03-08 | 0.016845 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016845 | 0
8431 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006555 | 0,23 | PTA-363 GRECI L 9906 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E. se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17885650 | 26/07/2023 | 17885650 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240470540/5 | 2023-07-08 | 0.006423 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006423 | 0
8432 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.013 | 0,4 | PTA 2898 RADOVANU | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17734876 | 28/06/2023 | 17734876 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221000326/5 | 2023-10-08 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
8433 | Hala Productie + CEF Prosumator (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.3023 | 20 | A20 GRADISTEA-CALARASI CL | Racord 20kV+PC 3670 alimentat din LEA 20kV Gradistea. Instalatie existenta. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17653519 | 28/07/2023 | 17653519 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221400713/3 | 2023-09-08 | 0.26459 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.26459 | 0
8434 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.016875 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua de jt aferenta PTA 8566 prin bransament trifazat din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 11m si BMPT 25A amplasat la limita de proprietate. Masurarea energiei electrice se face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Se va inlocui disjunctorul 25A cu disjuntor nou 32A in BMPT existent, prin grija EDD. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17670582 | 18/07/2023 | 17670582 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231229330/4 | 2023-09-08 | 0.016537 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.016537 | 0
8435 | Locuinta + CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02507 | 0,4 | PTA-8011-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din PTA 8011 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP2T racordat la CD PTA. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17767637 | 20/07/2023 | 17767637 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231236327/5 | 2023-10-08 | 0.024568 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.024568 | 0
8436 | Depozit + CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.042 | 0,4 | PTCZ 20 UJECOOP L 9120 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17852542 | 27/07/2023 | 17852542 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240693772/2 | 2023-10-08 | 0.041159 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.041159 | 0
8437 | Restaurant + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.0986 | 0,4 | PCZ 3950 PERLA L2 PTTR | Bransament trifazat existent. BMPTS1 existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17762992 | 31/07/2023 | 17762992 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220695426/4 | 14/08/2023 | 0.088182 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.088182 | 0
8438 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.01119 | 0,4 | PTA 134 CENTRU TOPOLOG L 9703 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17717330 | 2023-04-07 | 17717330 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240060343/5 | 2023-10-08 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8439 | Pensiune+CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0297 | 0,4 | PTA 8 MINERI L 9300 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 13091875 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13091875 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240389796/5 | 16/08/2023 | 0.029105 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.029105 | 0
8440 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.024 | 0,4 | PTA 5135-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5135 prin executarea urmatoarelor lucrari:-nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 63A, existent ;Lucrari conexe:Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17945913 | 2023-01-08 | 17945913 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230972176/5 | 2023-10-08 | 0.02148 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02148 | 0
8441 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.04452 | 0,4 | PT 203 RESTAURANT NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 125 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorieîn cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17871557 | 13/07/2023 | 17871557 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212402255/4 | 2023-10-08 | 0.043629 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.043629 | 0
8442 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00657 | 0,4 | PTA 1064 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17941591 | 2023-08-08 | 17941591 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210889342/3 | 14/08/2023 | 0.006438 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006438 | 0
8443 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.00612 | 0,4 | PTA-8566-GRIVITA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8566 prin bransament monofazat existent din cablu jt 1x10+6C ? lungime 10m, cu BMPm32A amplasat pe stalp de retea jt SE4. Este necesara inlocuire disjunctor 32A existent cu disjunctor 40A nou in BMPm existent, prin grija EDD. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17695128 | 18/07/2023 | 17695128 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269952/3 | 18/08/2023 | 0.005997 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005997 | 0
8444 | Firma + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02025 | 0,4 | PTAB 8626 - SPITAL | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din reteaua subterana de jt aferenta PTAB 8626 prin instalatie electrica de racordare trifazata existenta in FDCP4T pe strada Orion. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17766522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17766522 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231211870/5 | 22/08/2023 | 0.019599 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.019599 | 0
8445 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.020905 | 0,4 | PTA 8631-BALACIU-MALU | Se mentine bransamentul existent. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8631 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp cu lungimea de 9m pozat aparent pe stalp de retea jt SE4, cu BMPT32A existent amplasat pe acelasi stalp. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 1, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(80)A. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17698237 | 18/07/2023 | 17698237 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231236923/3 | 22/08/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
8446 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.005355 | 0,4 | PCZ 3006 VOLNA L20 BOIANU | -Bransament trifazat montat aparent pe stalpul SC10002 al LEA de JT existenta in lungime de 10ml(Cablu jt tors din Al izolat 4x16 DC4183/3-10ml din care 8ml pozare pe stalp). Montare BMPT 40A tip E-Distributie Dobrogea SA conform FT-124_MAT Ed.04. si FT-133_MAT Ed.05 pe stalpul SC10002 existent. Montare Masura. BMPT-ul si contorul va fi pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. | E-Distributie Dobrogea | 17647714 | 21/06/2023 | 17647714 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221046933/3 | 22/08/2023 | 0.005247 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005247 | 0
8447 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,23 | PTA 1729 COTOFANCA | Bransament monofazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17952816 | 2023-04-08 | 17952816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220563644/5 | 23/08/2023 | 0.00881 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00881 | 0
8448 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00932 | 0,4 | PT 503 PUNCT TERMIC 22 LIBERTATII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17541506 | 31/05/2023 | 17541506 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211928347/3 | 24/08/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8449 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0113 | 0,4 | PT 640 STR VETERANI FOST PT 600 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 14661908 | 15/06/2023 | 14661908 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213313943/3 | 25/08/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8450 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8305-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8305 prin executarea urmatoarelor lucrari: - Demontare +recuperare bransament monofazat existent compus din cablu jt ACCBYY 10+10mmp ? lungime=15m si BMPm32A. - Construire bransament monofazat nou din cablu jt 2x16mmp conf. DC 8183 RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp SE4 de retea jt existent pe domeniul public, cu BMPm63A echipat conform FT 124_ MAT ed.4,pus la dispozitie de EDD ce se va amplasa pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor monofazat existent (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A ce se va remonta in noul BMPm. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din Lea 0,4kV este de 1340 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt de la BMPm la tabloul instalatiei electrice de utilizare Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17597322 | 18/07/2023 | 17597322 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230401274/4 | 2023-11-22 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.000587 | 0
8451 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00546 | 0,4 | PT 1777 DEBARCADER OVIDIU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 17748608 | 22/08/2023 | 17748608 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210283092/3 | 2024-03-20 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.000489
8452 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0855 | 0,23 | PT 377 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17744252 | 2023-04-07 | 17744252 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211981065/3 | 22/11/2023 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
8453 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.05975 | 0,4 | PTA 8679 | <![CDATA[Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din bornele de 0,4kV ale transformatorului aferent PTA 8679 prin bransament trifazat din cablu jt 3x70+54,6N cu lungimea de 8m pozat aparent prin tub de protec | E-Distributie Dobrogea | 17911195 | 2023-05-08 | 17911195 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231171123/5 | 7.11.2023 | 0.058435 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.058435 | 0
8454 | Locuinta + CEF Prosumator(ANEXA1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00624 | 0,4 | PTA OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17905249 | 2023-06-08 | 17905249 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213528480/3 | 16/11/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8455 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.007495 | 0,23 | PTA 5 CISLITA L 9300 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | E-Distributie Dobrogea | 17974789 | 22/08/2023 | 17974789 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240395412/4 | 8.11.2023 | 0.007344 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007344 | 0
8456 | LOCUINTA+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00882 | 0,4 | PT 191 LICEU AGRICOL PALAS | ... Sporul de putere va fi realizat prin inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor de 40 A. In BMPM se va monta contor electronic monofazat bidirectional. Lucrari conexe: Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18025917 | 14/08/2023 | 18025917 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211530717/3 | 31/10/2023 | 0.008643 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008643 | 0
8457 | Locuinta + CEF(ANEXA 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PT 133 TOMIS 1 | <![CDATA[Se mentine alimentarea existenta .Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou trifazat de 25 A. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul | E-Distributie Dobrogea | 17907398 | 25/08/2023 | 17907398 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212568528/3 | 10.11.2023 | 0.005507 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005507 | 0
8458 | LOCUINTA+CEF ANEXA1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00875 | 0,4 | PT 15 BL L 3 TOMIS 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18102208 | 13/09/2023 | 18102208 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211918931/4 | 21/11/2023 | 0.007838 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007838 | 0
8459 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00639 | 0,23 | PT 206 STR PIONERULUI PALZU MARE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18201771 | 13/09/2023 | 18201771 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211496303/3 | 10.11.2023 | 0.006261 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006261 | 0
8460 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00873 | 0,23 | PT 11 PIATA AHILE MIHAIL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18157422 | 19/09/2023 | 18157422 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211898095/3 | 21/11/2023 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
8461 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00911 | 0,23 | PTA 189 PT NOU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 18170889 | 19/09/2023 | 18170889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213450462/3 | 7.11.2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8462 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00711 | 0,4 | PTAB 1082 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecțieValoareTemporizare (s)Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17271173 | 17/05/2023 | 17271173 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213361429/4 | 2023-04-09 | 0.006967 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006967 | 0
8463 | Locuinta + CEF Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTAB 1707 L.LEHLIU GARA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17897112 | 27/07/2023 | 17897112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220335056/4 | 2023-01-09 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
8464 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8001-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta.Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8001 prin bransament aerian trifazat existent din cablu jt TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 50m, cu stalp de bransament SE4 existent cu BMPT 32A existent. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent.Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in concordanta cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la tingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17881210 | 19/07/2023 | 17881210 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231097355/3 | 05.09.2023 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8465 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00608 | 0,23 | PTA 234 DUNAVATU DE JOS L 10009 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 17723994 | 2023-07-07 | 17723994 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241149432/4 | 2023-05-09 | 0.0048 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0048 | 0
8466 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0087 | 0,4 | PTA 91 POPA SAPCA PALAZU MARE | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent I=32A cu I=40A. Se va monta contor electronic monofazat tip CERM SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17958974 | 14/08/2023 | 17958974 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211415663/4 | 2023-07-09 | 0.008525 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008525 | 0
8467 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00494 | 0,23 | PTZ 7 FRUNZELOR L 8801 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18117835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18117835 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240640640/4 | 2023-04-09 | 0.004741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.004741 | 0
8468 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013725 | 0,4 | PTCZ 373 PTTR TECHIRGHIOL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18102510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18102510 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213011791/4 | 2023-08-09 | 0.013449 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.013449 | 0
8469 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.0085 | 0,4 | PCZ-8551-CANALIZARE | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PCZ 8551 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp cu lungimea de 32m, cu stalp de bransament SE4, fara consola, cu BMPT40A existent. Este necesara verificarea dosarului instalatiei electrice de utilizare si punerea acesteia sub tensiune a acesteia. Masurarea energiei se va face cu contor electronic trifazat in montaj direct (smartmeter) CERT 1 existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R&lt;4ohmi. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17835370 | 31/07/2023 | 17835370 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231097388/3 | 18/09/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8470 | SPATIU COMERCIAL+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.027 | 0,4 | PTA-8003-IRIG2NORD | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din CD PTA 8003 prin bransament trifazat existent din cablu jt 3x25+16C conform DC 4126RO ? lungime=3m si BMPT 63A. Pentru asigurarea sporului de putere solicitat se va inlocui BMPT63A existent cu BMPT80A nou echipat conform FT 124_ MAT ed.4, ce se va amplasa pe stalp PTA. Se vor inlocui sigurantele MPR existente in CD PTA pe circuitul respectiv cu 3buc. MPR 125A. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter existent CERT 3, 3x127/220...3x230/400V, 0,25-5(100)A ce se va muta in BMPT nou. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare in conformitate cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatieielectrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17685548 | 2023-10-07 | 17685548 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231232110/3 | 19/09/2023 | 0.02645 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.02645 | 0
8471 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01416 | 0,4 | PTCZ 328 TABARA AGIGEA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17848752 | 14/07/2023 | 17848752 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212799108/4 | 19/09/2023 | 0.0127 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0127 | 0
8472 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01496 | 0,4 | PTA 635 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17718889 | 2023-03-07 | 17718889 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213350775/3 | 19/09/2023 | 0.01273 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01273 | 0
8473 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010515 | 0,4 | PTA 7127 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18249793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18249793 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231269615/5 | 21/09/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8474 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00818 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | -Alimentarea cu energie electrica se face din LEA JT aferenta PTA 2461 prin bransament trifazat cu executarea urmatoarelor lucrari: -Demontare+recuperare cablu CCByy 10+10mmp-lungime 23ml din lungimea totala de 23m si BMPM 32A. -Montare bransament trifazat aerian si aparent pe stalpul SE11 existent in lungime de 10ml(Cablu JT TORS din AL izolat 4x16 DC4183/3 -10ml din care 8ml pozat pe stalpul SE11 existent). Montare BMPT 63A cf FT-124_MAT Ed.04 si FT_133_MAT Ed.05 pe stalpul SE11 existent. Montare masura. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 1460 lei. -Lucrari conexe: -Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt trifazat de la BMPt la tabloul instalatiei electrice de utilizare.Instalatia de dupa BMPt(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului ,iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare,pe cheltuiala utilizatorului,a unui disjunctor diferential de 30mA(pentru protective la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST(pentru protectia la supratensiuni). | E-Distributie Dobrogea | 17537079 | 30/06/2023 | 17537079 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221274789/5 | 21/09/2023 | 0.008015 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008015 | 0
8475 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0081 | 0,4 | PT 1284 OVIDIU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPM va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17276884 | 27/04/2023 | 17276884 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210262022/3 | 25/09/2023 | 0.007937 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007937 | 0
8476 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00996 | 0,4 | PT 187 SCM VIRFUL CU DOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17466034 | 2023-02-06 | 17466034 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213065194/3 | 26/09/2023 | 0.009759 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009759 | 0
8477 | Locuinta +CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 689 MEDEEA | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord SE11 Nr 456. Din stalpul SE11 existent se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 48 m, din care 10 m pe stalpul de racord, 29 m subteran profil A asfalt, 7 m profil B asfalt si 2 m urcarea pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A, reglat la 0,7%. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu copex metalic riflat iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Au fost respectate conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Au fost realizate lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si au fost realizate pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si a fost realizata pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, au fost obtinute toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea au fost atasate dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilorde interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17526772 | 19/05/2023 | 17526772 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212307732/3 | 26/09/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8478 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PCZ 1579 IND. LOCALA LEHLIU GARA | Bransament trifazat existent. BMPT 40A existent. Masura existenta. | E-Distributie Dobrogea | 17896569 | 31/07/2023 | 17896569 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221370449/5 | 26/09/2023 | 0.00792 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00792 | 0
8479 | Locuin??+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01024 | 0,4 | PTA 295 AGIGEA DINU COCEA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti.- Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 18134577 | 14/09/2023 | 18134577 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213207394/4 | 29/09/2023 | 0.010034 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010034 | 0
8480 | CLADIRE BIROURI + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.15316 | 20 | S-A20 5400 ORAS OVIDIU- ECLUZA OVIDIU CT | Se mentine alimentarea ex. Pe cheltuiala solicitantului: protectiile pentru limitarea extinderii defectelor din instalatia utilizatorului in reteaua operatorului de distributie se vor recalcula si transformatorul de putere 20/0,4 kV existent se va dimensiona conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizatade A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ieValoareTemporizare (s)Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17501155 | 17/05/2023 | 17501155 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210788261/5 | 2023-01-10 | 0.14461 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.14461 | 0
8481 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00896 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17941718 | 27/07/2023 | 17941718 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213176647/3 | 2023-03-10 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8482 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00657 | 0,23 | PTCZ 371 CANTINA 1 TECHIRGHIOL | Se mentine alimentarea existenta.Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018.Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare:- protectii pe DG [dispozitiv interfata];- protectie maximala de tensiune netemporizata;- protectie minimala de tensiune temporizata;- protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata;- protectie homopolara de tensiune temporizata;- protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei];Lucrari conexe:- Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului.- Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E.- Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17922402 | 25/07/2023 | 17922402 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210826501/3 | 2023-03-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8483 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01176 | 0,4 | PTA 423 CARTIER MANGALIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17918297 | 26/07/2023 | 17918297 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212429962/3 | 2023-03-10 | 0.011524 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.011524 | 0
8484 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00886 | 0,23 | PT 343 L104 AVRAM IANCU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17907433 | 21/07/2023 | 17907433 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212484211/3 | 2023-03-10 | 0.008682 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008682 | 0
8485 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01344 | 0,4 | PTA 718 SPITAL TBC ZONA LAC | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17973816 | 2023-01-08 | 17973816 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213004209/3 | 2023-03-10 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
8486 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00711 | 0,23 | PTA 1206 LUMINA | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17651242 | 2023-11-07 | 17651242 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210394624/3 | 2023-03-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8487 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; -protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17764409 | 2023-12-07 | 17764409 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212790536/3 | 2023-04-10 | 0.01156 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01156 | 0
8488 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.02428 | 0,4 | PTA 550- PTA 4 SAT VALEA DACILOR | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta &gt;=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 18232853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18232853 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213061246/4 | 2023-04-10 | 0.022539 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.022539 | 0
8489 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0132 | 0,4 | PTM 325 SINCAI EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17923516 | 28/07/2023 | 17923516 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213019856/3 | 2023-04-10 | 0.012739 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012739 | 0
8490 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00988 | 0,23 | PTA 615 STR STRAJII | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | E-Distributie Dobrogea | 17645112 | 28/06/2023 | 17645112 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212239556/3 | 2023-06-10 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8491 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00847 | 0,4 | PTA 3 V TRAIAN | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18233595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18233595 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213051100/2 | 2023-03-10 | 0.00783 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00783 | 0
8492 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.00684 | 0,4 | PT 813 PREL | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | E-Distributie Dobrogea | 15016760 | 17/01/2023 | 15016760 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213568811/3 | 2023-11-10 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8493 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01934 | 0,4 | PTZ 1293 NAVODARI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se varealiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | E-Distributie Dobrogea | 17922476 | 28/07/2023 | 17922476 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213140031/3 | 2023-11-10 | 0.018952 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.018952 | 0
8494 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01232 | 0,4 | PT 79 STR. VASILE LUPU | Se mentine alimentarea existenta . Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17988040 | 23/08/2023 | 17988040 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213176636/3 | 2023-11-10 | 0.012073 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.012073 | 0
8495 | LOCUINTA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.00742 | 0,23 | PTA 2896 PLATARESTI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18489607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489607 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220799331/4 | 20/10/2023 | 0.00587 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.00587 | 0
8496 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012415 | 0,4 | PTA 209 EFORIE NORD CARTIER | Se mentine alimentarea existenta. Se va monta contor electronic CERT SM bidirectional. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? &gt; 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 18120500 | 2023-01-09 | 18120500 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212619143/5 | 20/10/2023 | 0.010779 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.010779 | 0
8497 | Locuinta+CEF (Anexa2) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00882 | 0,4 | PTZ 396 CDE CHILIA L 10202 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | E-Distributie Dobrogea | 18478311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18478311 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241175240/3 | 30/10/2023 | 0.007839 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.007839 | 0
8498 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTAB 1773 LOGISTIC | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din CS cea mai apropiata. Din CS existenta se va poza un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 6 m profil A pavat pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 40 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre E-Distributie Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de laretea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | E-Distributie Dobrogea | 17656000 | 21/06/2023 | 17656000 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213509063/3 | 2024-03-07 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.005879
8499 | Locuinta + cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01851 | 0,4 | PT 480 BL V6 VIILE NOI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | E-Distributie Dobrogea | 17694057 | 2023-11-09 | 17694057 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212269021/3 | 23/11/2023 | 0.017639 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.017639 | 0
8500 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01328 | 0,4 | PTA 130 SOSEAUA TULCEI NR 5 | Se mentine alimentarea existenta. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Bransamentul existent se va demonta si se va preda catre UO MT JT. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectiemaximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. | E-Distributie Dobrogea | 17998763 | 2023-05-10 | 17998763 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213024593/4 | 22/11/2023 | 0.013129 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.013129 | 0
8501 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.0099 | 0,23 | PTA 221 RAIF L 9703 | In FDCP existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa FDCP (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18279906 | 2023-11-10 | 18279906 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240137528/3 | 2023-06-11 | 0.00293 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00293 | 0
8502 | Locuinta+CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,23 | PTA 297 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18490405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18490405 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211659089/4 | 2023-07-11 | 0.002939 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.002939 | 0
8503 | Unitate procesare peste+CEF-Anexa2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.1 | 0,4 | PTZ 55 20 L 9219 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18624687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18624687 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241163562/6 | 2023-07-11 | 0.0979 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.0979 | 0
8504 | Locuinta+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.018 | 0,4 | PTA 2461 LENOX PROD | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18650599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18650599 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221262539/4 | 2023-10-11 | 0.017639 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.017639 | 0
8505 | MAGAZIN SATESC+CEF - anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.010125 | 0,4 | PTA-5103 ALEXENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5103 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 63A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18501278 | 2023-03-11 | 18501278 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231238509/3 | 13/11/2023 | 0.009843 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009843 | 0
8506 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.009 | 0,4 | PTA 2880 SMA RADOVANU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA ?Conform Ord.ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18449201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18449201 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221347117/4 | 2023-10-11 | 0.008819 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.008819 | 0
8507 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.007 | 0,23 | PTA 1072 LUMINA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va regla contorul monofazat bidirectional existent conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17636439 | 27/06/2023 | 17636439 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210486154/3 | 14/11/2023 | 0.006858 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.006858 | 0
8508 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.013 | 0,4 | PT 93 POMPE ORIF | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18620674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18620674 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213804948/3 | 20/11/2023 | 0.012739 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.012739 | 0
8509 | SPATIU COMERCIAL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.047775 | 0,4 | PTCZ 23 METALICA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Instalatia de dupa BMPT va ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 11668148 | 16/11/2022 | 11668148 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212885957/3 | 20/11/2023 | 0.04632 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.04632 | 0
8510 | HALA+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.084475 | 0,4 | PTZ 1335 EPURATIE NAVODARI | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18561589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18561589 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213311266/3 | 13/11/2023 | 0.082741 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.082741 | 0
8511 | Anexa (Locuinta)+CEF (Anexa 2) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.012 | 0,4 | PTAB 820 STR. GH. BARITIU COLT CU GHIOCE | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18702959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18702959 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213522721/3 | 24/11/2023 | 0.01171 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01171 | 0
8512 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.018 | 0,4 | PTA 114 M.KOGALNICEANU L 9500 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18665844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18665844 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240332389/4 | 28/11/2023 | 0.01754 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.01754 | 0
8513 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA 8288-MALU | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din LEA jt aferenta PTA 8288 prin executarea urmatoarelor lucrari: - demontare+recuperare bransament monofazat aerian existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 25m, BMPm32A si contorul monofazat existent. - construire bransament trifazat din cablu jt 3x25+16C cu lungimea de 11m din care 9 m pozat aparent prin tub de protectie rigid pe stalp SC 15014 (stalp comun pentru LEA 20kV si LEA 0,4kV) si 2m pozat subteran (in spatiu verde) pana in BMPT 40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 in carcasa conform FT-133_MAT ed.5, pus la dispozitie de RED, amplasat in fundatie din beton. Executantul lucrarii de construire bransament va solicita asistenta tehnica la UT Ialomita inainte de inceperea lucrarii. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran (mixt)din Lea 0,4kV este de 2430 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va montapriza de impamantare cu R<4ohmi si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18615996 | 2023-08-12 | 18615996 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231242414/4 | 14/03/2024 | 0.0058 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.0058 | 0
8514 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTCZ 317 BAZA DE TRATAMENT EFORIE NORD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18751784 | 22/12/2023 | 18751784 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212827290/3 | 5.03.2024 | 0.00979 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00979 | 0
8515 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,4 | PT 24 I.C. BRATIANU | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18751342 | 2023-04-12 | 18751342 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212128249/4 | 2023-07-12 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8516 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,23 | PTA 8107-ANDRASESTI | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8107 prin bransament aerian monofazat existent din cablu jt CCBYY 10+10mmp cu lungimea de 55m, cu BMPm32A amplasat pe zidul locuinte. Se va inlocui disjunctorul monofazat 32A existent cu disjunctor 40A in BMPm existent, prin grija EDD. Masurarea energiei se va face cu contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0,25 - 5(60)A existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Instalatia de dupa punctul de delimitare (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18430145 | 25/10/2023 | 18430145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230432155/4 | 2023-07-12 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8517 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.018 | 0,4 | PTA5189 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5189 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt existent; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18543928 | 14/11/2023 | 18543928 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230293048/4 | 2023-07-12 | 0.01763 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01763 | 0
8518 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTZ6 COBADIN L6302 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18517093 | 20/11/2023 | 18517093 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213165454/3 | 2023-08-12 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8519 | Sediu +CEF(Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.01 | 0,4 | PCZ 3009 L20 SILOZ | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Inlocuire de catre Retele Electrice Dobrogea intrerupator automat 32A existent cu intrerupator automat 40A. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18745394 | 2023-01-12 | 18745394 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E220676199/4 | 2023-12-12 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8520 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.005939 | 0,230 | PTZ 239 BL.ANL L 11503 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1.S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840065 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241135291/3 | 2023-11-12 | 0.005874 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005874 | 0
8521 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PT 714 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18249985 | 21/09/2023 | 18249985 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213194186/3 | 2023-08-12 | 0.00489 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00489 | 0
8522 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,23 | PT 184 SCOALA MESTERU MANOLE | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 13273198 | 28/09/2023 | 13273198 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213180956/5 | 2023-12-12 | 0.01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01 | 0
8523 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA-5050 FIERBINTI | -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -se poate acorda sporul de putere de la 9kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesaretraversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752586 | 2023-08-12 | 18752586 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231183711/3 | 14/12/2023 | 0.00776 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00776 | 0
8524 | locuinta+cef Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 13 SCOALA SPORTIVA TOMIS 3 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18651235 | 22/11/2023 | 18651235 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E211184778/3 | 15/12/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8525 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | TULCEA | 0.00799 | 0,23 | PTA 87 BAIA L 9606 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18111644 | 2023-04-09 | 18111644 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240434191/4 | 15/12/2023 | 0.00773 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00773 | 0
8526 | locuinta+cef | Fotovoltaic | TULCEA | 0.025 | 0,4 | PTA 49 BISERICA L 9502 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18840715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E240103048/4 | 18/12/2023 | 0.024498 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.024498 | 0
8527 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3224 GRADISTEA | Bransament trifazat existent conform ATR 11466411/23.09.2022. BMPT 32A existent. Inlocuire de catre RED intrerupator automat existent cu intrerupator automat 40A. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18751998 | 28/11/2023 | 18751998 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221361843/3 | 18/12/2023 | 0.007835 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007835 | 0
8528 | MAGAZIN PIESE AUTO + DEPOZIT +CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01575 | 0,4 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5464 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 20kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752706 | 2023-08-12 | 18752706 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231246890/4 | 18/12/2023 | 0.015355 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.015355 | 0
8529 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.017 | 0,4 | PTA5199 - COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5199 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 20kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752715 | 2023-08-12 | 18752715 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230240882/5 | 18/12/2023 | 0.01665 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01665 | 0
8530 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | TULCEA | 0.006 | 0,23 | PTZ 238 CARTIER NOU L 9117 | In BMPM existent, se va inlocui disjunctorul 32 A existent cu un disjunctor de 40 A. Disjunctorul va fi montat si pus la dispozitie de catre E-Distributie Dobrogea SA. Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E Bucuresti. Prin grija utilizatorului, cu o unitate atestata de A.N.R.E Bucuresti se va monta priza de impamantare cu R<4 ohmi si se va racorda la instalatia electrica de utilizare. Instalatia de dupa BMPM (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea utilizatorului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPSM (pentru protectia la supratensiuni). Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor, in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile E-Distributie Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile E-Distributie. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate E-Distributie. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate E-Distributie Dobrogea. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18431328 | 30/10/2023 | 18431328 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E241026616/3 | 18/12/2023 | 0.005879 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.005879 | 0
8531 | Casa + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.005 | 0,23 | PTA 377 SAT AZIZIA | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18599866 | 16/11/2023 | 18599866 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E210302128/4 | 18/12/2023 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8532 | LOCUINTA + CEF - Spor putere, Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01 | 0,4 | PTAB 358 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 32 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18694736 | 23/11/2023 | 18694736 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212056058/3 | 18/12/2023 | 0.00966 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00966 | 0
8533 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CALARASI | 0.015 | 0,4 | PTA 1578 FUNDULEA | Bransament trifazat existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18796145 | 2023-12-12 | 18796145 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E221405516/3 | 20/12/2023 | 0.014698 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014698 | 0
8534 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | Constanta | 0.008 | 0,4 | PT 914 | Se mentine alimentarea existent. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A, reglat al 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-unanunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18780084 | 2023-11-12 | 18780084 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213137127/4 | 21/12/2023 | 0.007839 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.007839 | 0
8535 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5054 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5054 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 25kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18746749 | 2023-08-12 | 18746749 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231168613/4 | 19/12/2023 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00588 | 0
8536 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.003 | 0,23 | PCZ-5094 ORAS II-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5094 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPM 40A; -se poate acorda sporul de putere de la 6kW, la 8kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18709695 | 2023-08-12 | 18709695 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231075665/4 | 14/12/2023 | 0.00294 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00294 | 0
8537 | Locuinta + CEF -Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.009 | 0,23 | PT 430 BL L103 GAROFITEI OBOR | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat nou de 40 A. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 17936315 | 24/11/2023 | 17936315 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E212520964/4 | 22/12/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8538 | SEDIU+CEF | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-5050 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5050 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 63A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18666386 | 20/11/2023 | 18666386 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231206931/4 | 22/12/2023 | 0.019599 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.019599 | 0
8539 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PT 813 PREL | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18745848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18745848 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E213329614/4 | 22/12/2023 | 0.02631 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.02631 | 0
8540 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.009 | 0,23 | PTA 5480 -FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5480 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric monofazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic monofazat (smartmeter) CERM 1 , 230V, 0 ,25 - 5(60)A , in BMPm 63A; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPm (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18317082 | 30/10/2023 | 18317082 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E230231488/3 | 27/12/2023 | 0.008819 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.008819 | 0
8541 | Locuin??+Cofetarie+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.014715 | 0,4 | PTA-5534 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5534 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 15kW, la 26kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18768262 | 18/12/2023 | 18768262 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231304109/3 | 28/12/2023 | 0.01442 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01442 | 0
8542 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.012 | 0,4 | PCZ-5393 ORAS I-URZ | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PCZ 5393 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic; -are montat contor electronic trifazic (smartmeter) CERT 1 , 400V, 0,25 - 5(80)A, in BMPt 63A, existent ; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMPt (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675423 | 2023-08-12 | 18675423 | 2023 | nu | nu | NU | RO002E231076521/5 | 22/12/2023 | 0.01168 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01168 | 0
8543 | Sediu societate +CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTCZ 85 CASA ARMATEI | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica aeriana existenta de 0,4 kV, din stalp de racord cel mai apropiat existent cu un cablu de joasa tensiune de 3x35+54,6N mmp in lungime de 30 m, din care 15 m traversare strada si 15 m pozat pe perete exterior pana la un BMPT ce va fi amplasat pe soclu de beton. BMPT prevazut cu disjunctor de 63 A si ansamblu TC 125/A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat nou in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18734287 | 2023-07-12 | 18734287 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210993641/3 | 7.03.2024 | 0.01469 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.01469
8544 | Spatiu comercial + CEF - Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA5205 - IRIG.1 ROSIORI | <![CDATA[Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5205 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 10kW la 25kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 32A existent, cu disjunctor trifazic de 6 | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18678453 | 2023-08-12 | 18678453 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230592208/5 | 20/03/2024 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00783
8545 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.01182 | 0,4 | PT 448 BL AL6 FARULUI | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18654355 | 2023-08-12 | 18654355 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211237171/5 | 20/03/2024 | 0.011583 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.011583
8546 | LOCUINTA+CEF- Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0133 | 0,4 | PT 377 | Se va realiza un bransament trifazat, ce se va alimenta din linia electrica subterana existenta de 0,4 kV, din firida K3 existenta cu un cablu de joasa tensiune 3x25+16C mmp in lungime de 3 m pana intr-un BMPT ce va fi amplasat la limita de proprietate (soclu de beton). BMPT prevazut cu disjunctor de 25 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj direct bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct bidirectional se vor monta de catre Retele Electrice Dobrogea SA-Zona MTJT Constanta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18999640 | 2024-04-01 | 18999640 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211969207/3 | 21/03/2024 | 0.013033 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.013033
8547 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 464 BL TS 6A TOMIS | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 25 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18916948 | 2024-05-01 | 18916948 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211270864/3 | 2024-03-18 | 0.006 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.006
8548 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTCZ 112 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A., reglat la 0,8%. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18909753 | 2024-09-01 | 18909753 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211465017/3 | 26/02/2024 | 0.00588 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0 | 0.00588
8549 | LOCUINTA+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA 8600 CIULNITA-PEPINIERA | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8600 prin bransament aerian trifazat existent din TYIR 3x16+25mmp, cu BMPT40A. Este necesara inlocuirea disjunctorului existent cu disjunctor nou 63A in BMPT existent si cablajul aferent , prin grija RED . Masurarea energiei se va face cu contor trifazat in montaj direct smartmeter existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 19043213 | 31/01/2024 | 19043213 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231223367/3 | 21/02/2024 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0.004899
8550 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.005 | 0,4 | PTA-5148 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5148 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 16kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18794051 | 20/12/2023 | 18794051 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231182316/4 | 2024-03-01 | 0.004899 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.004899 | 0
8551 | LOCUINTA + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 224 CAP TUZLA | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18704122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18704122 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212775528/3 | 2024-04-01 | 0.005877 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005877 | 0
8552 | Hotel + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.027 | 0,4 | PT 1766 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18729788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18729788 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212985194/5 | 2024-04-01 | 0.026456 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.026456 | 0
8553 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.017 | 0,4 | PT 377 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18931701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18931701 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E211234932/3 | 2024-04-01 | 0.016659 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.016659 | 0
8554 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,23 | PTA 200 LAZU | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18976509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18976509 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E212696148/3 | 2024-05-01 | 0.005875 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005875 | 0
8555 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-8010-GRIVITA | Se mentine situatia existenta. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se face din LEA jt aferenta PTA 8010 prin bransament trifazat existent din cablu jt 4x16mmp conform DC 4183/3RO cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalp de retea jt SC 10002, cu BMPT40A echipat conform FT 124_ MAT ed.4 amplasat pe acelasi stalp. Masurarea energiei se va face cu contor trifazat smartmeter in montaj direct existent. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si se vor realiza modificarile necesare in instalatia electrica de utilizare conform cu puterea absorbita solicitata. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752561 | 2023-12-12 | 18752561 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E230021766/4 | 2024-05-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8556 | SPALATORIE+CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.02 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5449 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; - Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18752326 | 2023-08-12 | 18752326 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231215515/5 | 2024-09-01 | 0.01952 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.01952 | 0
8557 | LOCUINTA + CEF-Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA5028 - IRIG2HAGIESTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5028 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 9kW la 27kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 32A existent, cu disjunctor trifazic de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune), prin grija RED , in BMPT existent; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18852896 | 27/12/2023 | 18852896 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231206043/4 | 2024-11-01 | 0.009799 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009799 | 0
8558 | Locuinta + CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.008 | 0,4 | PTA 5418-AV_MANASIA | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5418 prin executarea urmatoarelor lucrari: -Deoarece se doreste spor de putere de la 9kW la 27kW, se va inlocui disjunctorul trifazic de 32A existent, cu disjunctor trifazic de 63A(cu diferential de 30mA si protectie la supratensiune)<(>,<)> prin grija RED <(>,<)> in BMPT existent; Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si aunui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18891532 | 2024-05-01 | 18891532 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231292835/2 | 15/01/2024 | 0.00783 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00783 | 0
8559 | Locuinta+CEF (Anexa1) | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.0099 | 0,4 | PTCZ 350 STR. RASCOALEI EFORIE SUD | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor trifazat nou de 63 A. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre RED si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Prizade pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate ?Conform Ord. ANRE nr. 228/2018 ? Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public a prosumatorilor cu injectie de putere activa in retea? | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18916313 | 2024-04-01 | 18916313 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E210950587/3 | 15/01/2024 | 0.009701 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.009701 | 0
8560 | Locuinta+CEF / Anexa 1 | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.015 | 0,4 | PTA-5449 FIERBINTI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5449 prin executarea urmatoarelor lucrari: - nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; - Se poate acorda sporul de putere de la 15kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18823904 | 29/12/2023 | 18823904 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231321445/3 | 15/01/2024 | 0.014699 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.014699 | 0
8561 | Locuinta+CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PTA-5464 LEA 20 KV COSERENI | Alimentarea cu energie electrica se face din LEA jt aferenta PTA 5464 prin executarea urmatoarelor lucrari: -nu este cazul, bransamentul electric trifazic este corespunzator din punct de vedere tehnic, cu BMPT 63A; -Se poate acorda sporul de putere de la 10kW, la 27kW, fara a se face modificari asupra bransamentului electric. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18675392 | 20/12/2023 | 18675392 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E231336610/3 | 16/01/2024 | 0.00972 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | 0.00972 | 0
8562 | Locuinta + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 943 B-DUL TOMIS NR.411 L 0134 | S-a mentinut alimentarea existenta. S-a inlocuit contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. S-au respectat conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. S-a realizat lucrarea pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre EDD si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: Instalatia de dupa BMP (inclusiv priza de impamantare) ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie a fost necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential de 30 mA Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Dobrogea S.A | 18792402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18792402 | 2024 | nu | nu | NU | RO002E213828630/3 | 16/01/2024 | 0.005825 | Prosumator <= 400 kW fara emitere ATR | 0.005825 | 0