17159 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24799170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799170 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300484470/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17160 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809301 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143280711/2 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17161 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789538 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E108824609/2 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17162 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24777548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777548 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143130625/2 | 2024-10-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17163 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789793 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142898579/2 | 2024-10-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17164 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24752774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24752774 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142633015/4 | 2024-10-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17165 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776054 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E119172852/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17166 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24799398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799398 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E143376021/2 | 2024-10-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17167 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1150 POSTA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000032079721, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24803931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24803931 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131439524/2 | 2024-10-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17168 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978611 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E131299809/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17169 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791092 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301051808/4 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17170 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792998 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300495922/3 | 2024-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17171 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01666 | 0.4 | PTS 12 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,66 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in grupul de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773548 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E109012463/2 | 2024-10-15 | 0.016162 | prosumator | 0.016162 | 0
17172 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0246 | 0.4 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24975588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24975588 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143250178/3 | 2024-10-18 | 0.024098 | prosumator | 0.024098 | 0
17173 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808793 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E300027125/2 | 2024-10-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17174 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798350 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300484728/3 | 2024-10-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17175 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1220 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807085 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131362990/3 | 2024-10-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17176 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774019 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E300805433/2 | 2024-10-21 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17177 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00506 | 0.4 | PTZ 4664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775620 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E106112911/3 | 2024-10-02 | 0.004909 | prosumator | 0.004909 | 0
17178 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742819 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E143051201/2 | 2024-10-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17179 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774431 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E301026170/3 | 2024-10-29 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17180 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24802175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24802175 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300495270/3 | 2024-10-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17181 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4507 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24807904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24807904 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110039552/2 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17182 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 555 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789811 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300801080/3 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17183 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00945 | 0.4 | PTAB 4393 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797476 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E114907505/2 | 2024-10-15 | 0.009231 | prosumator | 0.009231 | 0
17184 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24757005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24757005 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300332573/3 | 2024-10-08 | 0.014694 | prosumator | 0.014694 | 0
17185 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792805 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141331154/3 | 2024-10-22 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17186 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032347021, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792924 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142862930/2 | 2024-10-29 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17187 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801184 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301025236/3 | 2024-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17188 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24806867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24806867 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E107333434/2 | 2024-10-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17189 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810468 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810468 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141426711/2 | 2024-10-11 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17190 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24778469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778469 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E300331381/4 | 2024-10-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17191 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5063 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24744585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744585 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E119952454/2 | 2024-10-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17192 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 2051 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735543 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735543 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300348873/3 | 2024-10-02 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17193 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773922 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143439391/2 | 2024-10-18 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17194 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798458 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400505431/4 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17195 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 401 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736919 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300482557/4 | 2024-10-08 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17196 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0027 | 0.4 | PTA 1238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809451 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300864685/2 | 2024-10-15 | 0.002643 | prosumator | 0.002643 | 0
17197 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737495 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142079738/2 | 2024-10-10 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17198 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782222 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E104402506/2 | 2024-10-11 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
17199 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0162 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794166 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E143364107/2 | 2024-10-14 | 0.01587 | prosumator | 0.01587 | 0
17200 | Sistem fotovoltaic locuinta unifamiliala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTAB 3688 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014423811, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794408 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E141420489/3 | 2024-10-30 | 0.006996 | prosumator | 0.006996 | 0
17201 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2263 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779799 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E131311242/4 | 2024-10-25 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17202 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2040 GAUJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742971 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300270978/3 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17203 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1345 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779293 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300827268/2 | 2024-10-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17204 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00504 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978613 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300061268/2 | 2024-10-24 | 0.004929 | prosumator | 0.004929 | 0
17205 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782109 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142041434/3 | 2024-10-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17206 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24787858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787858 | 2024-10-20 | nu | nu | nu | RO001E100621752/2 | 2024-10-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17207 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 846 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779148 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E108769898/3 | 2024-10-04 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
17208 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24733508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733508 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E300494415/3 | 2024-10-03 | 0.006091 | prosumator | 0.006091 | 0
17209 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772930 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E400274456/3 | 2024-10-08 | 0.007046 | prosumator | 0.007046 | 0
17210 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24741577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24741577 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E111290259/3 | 2024-10-02 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17211 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737246 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E141547041/3 | 2024-10-28 | 0.006849 | prosumator | 0.006849 | 0
17212 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24751052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751052 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E103917247/2 | 2024-10-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17213 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5492 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032876821, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789075 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142813262/3 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17214 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 2954 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735775 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300060997/3 | 2024-10-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17215 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023727914, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776549 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E401023628/4 | 2024-10-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17216 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24777284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777284 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300945179/3 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17217 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24777768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24777768 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E105744955/2 | 2024-10-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17218 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24797250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797250 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301228512/3 | 2024-10-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17219 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006105 | 0.4 | PTZ 41 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24771857 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E141412794/2 | 2024-10-29 | 0.005981 | prosumator | 0.005981 | 0
17220 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24734551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24734551 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E131299663/4 | 2024-10-26 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
17221 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 431 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24797196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24797196 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E104825819/2 | 2024-10-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17222 | Giurgiu, Malu, Strada Fdt. Varvarei, nr. 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24909549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24909549 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300382567/3 | 2024-10-16 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17223 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1164 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780562 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E108128549/2 | 2024-10-22 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
17224 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24758990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24758990 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300610101/4 | 2024-10-10 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
17225 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800219 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E300593831/3 | 2024-10-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17226 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800289 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E301090711/3 | 2024-10-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17227 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24785071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24785071 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142773885/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17228 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5108 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24787685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787685 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141476266/2 | 2024-10-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17229 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 752 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780921 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E105297969/2 | 2024-10-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17230 | COMPLEX COMERCIAL +CEF-prosumator anexa 2 -FARA EVACUARE IN RETEA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 20 | S20 T4284-MASINI GRELE CEL 18 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 391,200 kW(fara evacuare) se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul seria 21G90290210106415, se va inlocui ,daca este cazul, cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24744335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744335 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E109204545/2 | 2024-10-25 | 0 | prosumator | 0 | 0
17231 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24792806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24792806 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141293173/4 | 2024-10-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17232 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00534 | 0.4 | PTM 2104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800861 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E105744382/2 | 2024-10-04 | 0.005204 | prosumator | 0.005204 | 0
17233 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24784868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24784868 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300060010/3 | 2024-10-22 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
17234 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3621 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24778780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778780 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108541458/2 | 2024-10-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17235 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790620 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E142880985/3 | 2024-10-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17236 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801531 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801531 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E301035888/3 | 2024-10-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17237 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773962 | 2024-10-05 | nu | nu | nu | RO001E142134369/2 | 2024-10-05 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
17238 | IMOBIL+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5600 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24751065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751065 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E111676279/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17239 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24751716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24751716 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E142875440/4 | 2024-10-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17240 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00636 | 0.4 | PTA 7418 VINATORI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742791 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141573703/3 | 2024-10-08 | 0.006133 | prosumator | 0.006133 | 0
17241 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0091 | 0.4 | PTAB 5254 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813565 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E143395224/2 | 2024-10-28 | 0.008908 | prosumator | 0.008908 | 0
17242 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2396 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737005 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300385762/4 | 2024-10-22 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17243 | Cernea | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00275 | 0.4 | PTAB 1041 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24744764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24744764 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E131429084/2 | 2024-10-12 | 0.002645 | prosumator | 0.002645 | 0
17244 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0035 | 0.4 | PTAB 5642 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793408 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793408 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E111708242/2 | 2024-10-18 | 0.0034 | prosumator | 0.0034 | 0
17245 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2894-ANS 1B CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24789395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24789395 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E131353978/2 | 2024-10-10 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
17246 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24796428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24796428 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E100011924/2 | 2024-10-15 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17247 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017845 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24776399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24776399 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E301258223/4 | 2024-10-08 | 0.017487 | prosumator | 0.017487 | 0
17248 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 864 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24778559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24778559 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E103199597/2 | 2024-10-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17249 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTAB 4308 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773598 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E108944006/4 | 2024-10-03 | 0.005727 | prosumator | 0.005727 | 0
17250 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2035 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24799260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24799260 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E109025546/2 | 2024-10-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17251 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774283 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142780423/2 | 2024-10-19 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17252 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276197415, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24771928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24771928 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E400989752/2 | 2024-10-21 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17253 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 189 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794430 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E106086102/2 | 2024-10-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17254 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1541 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24804195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24804195 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301047375/2 | 2024-10-10 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17255 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910299376, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24779868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779868 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142846088/3 | 2024-10-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17256 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753517 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142049612/3 | 2024-10-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17257 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 294/FS 333008 REAMPLASARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753686 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E109295455/2 | 2024-10-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17258 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773034 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143239412/2 | 2024-10-04 | 0.005869 | prosumator | 0.005869 | 0
17259 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2722 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24982244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982244 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E115355200/3 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17260 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7196 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774528 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142321693/2 | 2024-10-22 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
17261 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1436 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790662 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301042370/4 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17262 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779950 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E131392634/3 | 2024-10-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17263 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793489 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E142273004/3 | 2024-10-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17264 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813439 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300919978/3 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17265 | Casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3656 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737228 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300696251/4 | 2024-10-22 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
17266 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791122 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E300485987/4 | 2024-10-10 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17267 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTAB 575 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793750 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131329184/3 | 2024-10-11 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
17268 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 589 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775823 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105537551/3 | 2024-10-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17269 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTZ 2068 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736290 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E104484898/2 | 2024-10-03 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
17270 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1727 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24733169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733169 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105317759/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17271 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1270 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779680 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E105309390/2 | 2024-10-07 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17272 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24978404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24978404 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E300022658/2 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17273 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808258 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400953955/3 | 2024-10-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17274 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0.4 | PTAB 1835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24980587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24980587 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109468312/2 | 2024-10-30 | 0.005644 | prosumator | 0.005644 | 0
17275 | CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800277 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E119935129/2 | 2024-10-04 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
17276 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01029 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773879 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143349212/2 | 2024-10-09 | 0.009997 | prosumator | 0.009997 | 0
17277 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3484 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24808381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24808381 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E103968445/2 | 2024-10-07 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
17278 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800546 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141444889/3 | 2024-10-02 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17279 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793031 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E300905940/4 | 2024-10-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17280 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7552 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24813546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24813546 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141851386/2 | 2024-10-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17281 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775236 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E301036216/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17282 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 3368 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24753286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24753286 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E143336140/2 | 2024-10-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17283 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24782730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24782730 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400351733/3 | 2024-10-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17284 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742377 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E143173307/2 | 2024-10-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17285 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4103 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24790942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790942 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E110220161/2 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17286 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 2145 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016507011, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772502 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400262677/3 | 2024-10-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17287 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5617 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795295 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795295 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141761195/3 | 2024-10-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17288 | Locuin?? +CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7614 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24774607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24774607 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141332302/3 | 2024-10-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17289 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24781702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24781702 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400593641/4 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17290 | CEF 10 KW CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775415 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E401031201/3 | 2024-10-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17291 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 4664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24775587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24775587 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E106112900/3 | 2024-10-02 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17292 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24846076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24846076 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E400851143/3 | 2024-10-24 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17293 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24793030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24793030 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E104861123/2 | 2024-10-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17294 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24785732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24785732 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E110606855/3 | 2024-10-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17295 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0054 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24791589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24791589 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300789557/3 | 2024-10-16 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
17296 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00452 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24787613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24787613 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E143013715/2 | 2024-10-19 | 0.00442 | prosumator | 0.00442 | 0
17297 | Locuinta+CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24755043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24755043 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400191432/4 | 2024-10-18 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17298 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2244 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24742158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24742158 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E111825859/2 | 2024-10-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17299 | Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electric?, în vederea acoperirii necesarului de consum ?i livr?rii surplusului în re?eaua na?ional? | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24794346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24794346 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E142960502/2 | 2024-10-22 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17300 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibilain cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24810772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810772 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142643252/2 | 2024-10-11 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17301 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00738 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24779741 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24779741 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300037722/3 | 2024-10-31 | 0.007226 | prosumator | 0.007226 | 0
17302 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24798779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24798779 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E142200813/1 | 2024-10-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17303 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736302 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24736302 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E300596317/3 | 2024-10-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17304 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4062 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24805581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24805581 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E142533485/2 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17305 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 18,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent in grupul de masura pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizaredintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24801069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24801069 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E108581799/2 | 2024-10-11 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
17306 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24810790 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24810790 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E300477821/4 | 2024-10-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17307 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022136 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300967555/2 | 2024-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17308 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02349 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902609 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141605877/3 | 2024-10-26 | 0.023019 | prosumator | 0.023019 | 0
17309 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24893581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24893581 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E141642687/3 | 2024-10-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17310 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902289 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E108192696/2 | 2024-10-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17311 | Ilfov, Balotesti, Strada Int. G-ral Maior Stefan Bardan, nr. 8 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25067266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25067266 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E401040155/3 | 2024-10-31 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17312 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24986098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24986098 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400680581/2 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17313 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25050967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25050967 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E142510918/2 | 2024-10-31 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17314 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24937231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24937231 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E100698363/2 | 2024-10-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17315 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7327 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24921360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24921360 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400716222/3 | 2024-10-17 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17316 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4874 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24984244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24984244 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E119826803/3 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17317 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00494 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24944057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24944057 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E142917199/2 | 2024-10-19 | 0.004836 | prosumator | 0.004836 | 0
17318 | Imobil+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00786 | 0.4 | PTZ 2455 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 11G26510110040764 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24987105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24987105 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E119650886/2 | 2024-10-30 | 0.007653 | prosumator | 0.007653 | 0
17319 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926782 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E102303739/2 | 2024-10-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17320 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24948103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948103 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300046238/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17321 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3430 IBIZA CLUB | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25007007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007007 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142645232/3 | 2024-10-25 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17322 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00792 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032118321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24899814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24899814 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142862468/2 | 2024-10-21 | 0.007712 | prosumator | 0.007712 | 0
17323 | Asociatia de proprietari | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24924853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24924853 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E102303706/2 | 2024-10-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17324 | Firma+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24947805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947805 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E111980839/2 | 2024-10-29 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17325 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25028140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25028140 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141452619/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17326 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022311 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E110780959/2 | 2024-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17327 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24947609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24947609 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142290508/2 | 2024-10-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17328 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00928 | 0.4 | PTZ 904 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24981183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24981183 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E110448208/1 | 2024-10-16 | 0.009084 | prosumator | 0.009084 | 0
17329 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1274 PODISORU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914388 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E131364745/3 | 2024-10-17 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17330 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2051-MOARA STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25073285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25073285 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300349032/2 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17331 | casa + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24991089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24991089 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142614878/3 | 2024-10-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17332 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055444 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301017552/2 | 2024-10-31 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17333 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994888 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143310445/2 | 2024-10-31 | 0.004503 | prosumator | 0.004503 | 0
17334 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1723 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24892177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24892177 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E119765850/2 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17335 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 259 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25019362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25019362 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E106092277/2 | 2024-10-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17336 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023229 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E141818097/6 | 2024-10-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17337 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4652 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905160 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143310782/2 | 2024-10-31 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17338 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059462 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E103245230/2 | 2024-10-26 | 0.003865 | prosumator | 0.003865 | 0
17339 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3407 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24892363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24892363 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E103889324/2 | 2024-10-29 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17340 | Sistem fotovoltaic AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053800 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E301054227/2 | 2024-10-31 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
17341 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905453 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E103678588/2 | 2024-10-30 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17342 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1632 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905808 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E101841689/2 | 2024-10-22 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17343 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059255 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143419401/2 | 2024-10-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17344 | Casa | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931530 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E106378005/2 | 2024-10-18 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17345 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24912854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24912854 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141873942/3 | 2024-10-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17346 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 947 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25034077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034077 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E100636185/3 | 2024-10-29 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17347 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25009222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25009222 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143326813/2 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17348 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059236 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E109006545/4 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17349 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042480 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E143283095/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17350 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25011105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25011105 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143283242/2 | 2024-10-25 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17351 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3487 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25037587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25037587 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143204188/2 | 2024-10-25 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17352 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 25080232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25080232 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141959846/2 | 2024-10-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17353 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24905596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24905596 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E103604273/3 | 2024-10-23 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17354 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4377 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24948286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24948286 | 2024-10-19 | nu | nu | nu | RO001E141283778/3 | 2024-10-19 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17355 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5050 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926137 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E400453499/3 | 2024-10-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17356 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25083799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25083799 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E131428780/3 | 2024-10-31 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17357 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00999 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24898999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898999 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E131327249/3 | 2024-10-18 | 0.009789 | prosumator | 0.009789 | 0
17358 | locuinta - casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00428 | 0.4 | PTAB 2974 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24928602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24928602 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E300256006/3 | 2024-10-22 | 0.004192 | prosumator | 0.004192 | 0
17359 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931540 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E106378016/2 | 2024-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17360 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24890200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24890200 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E141922655/2 | 2024-10-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17361 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931572 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E106378027/2 | 2024-10-15 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17362 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25053415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25053415 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E143457054/2 | 2024-10-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17363 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24898377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24898377 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142028811/4 | 2024-10-18 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
17364 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PCZ 853 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24921359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24921359 | 2024-10-12 | nu | nu | nu | RO001E108730964/4 | 2024-10-12 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17365 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01092 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorulautorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24913949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24913949 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E142306955/3 | 2024-10-17 | 0.010522 | prosumator | 0.010522 | 0
17366 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24985895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24985895 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E131432774/2 | 2024-10-26 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17367 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 259 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25007954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25007954 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E106094224/3 | 2024-10-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17368 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7095 GRADISTEA 2 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25008101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25008101 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400617783/2 | 2024-10-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
17369 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24994450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24994450 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142670498/2 | 2024-10-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17370 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3345 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034462122, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030128 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E143076376/2 | 2024-10-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17371 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25034988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25034988 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E142261731/5 | 2024-10-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17372 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24891494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24891494 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E105368597/2 | 2024-10-30 | 0.00579 | prosumator | 0.00579 | 0
17373 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24982371 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24982371 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E142235226/3 | 2024-10-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17374 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25042613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25042613 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141811146/4 | 2024-10-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17375 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25051774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25051774 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E105351162/4 | 2024-10-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17376 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7702 MACABI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24911688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24911688 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E141785595/2 | 2024-10-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17377 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 378 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25022547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25022547 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E105414847/2 | 2024-10-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17378 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25023764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25023764 | 2024-10-28 | nu | nu | nu | RO001E103160720/2 | 2024-10-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17379 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00957 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25055668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25055668 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E301017541/2 | 2024-10-26 | 0.009324 | prosumator | 0.009324 | 0
17380 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 763 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25076974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25076974 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E300482063/4 | 2024-10-31 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17381 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 819 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938140 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E108952151/2 | 2024-10-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17382 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914293 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914293 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141556108/3 | 2024-10-15 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
17383 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24942529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24942529 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E301060156/4 | 2024-10-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17384 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24944341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24944341 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E300078480/2 | 2024-10-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17385 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 25063051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25063051 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E141992416/3 | 2024-10-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17386 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914234 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E400608222/3 | 2024-10-18 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17387 | Locuinta Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00704 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24900092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24900092 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E141328105/3 | 2024-10-15 | 0.006898 | prosumator | 0.006898 | 0
17388 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24902774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24902774 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141276624/3 | 2024-10-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17389 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2133 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25059870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25059870 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E100678732/2 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17390 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00989 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24914204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914204 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142054269/2 | 2024-10-16 | 0.009612 | prosumator | 0.009612 | 0
17391 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 25029729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25029729 | 2024-10-26 | nu | nu | nu | RO001E141594537/4 | 2024-10-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17392 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24944288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24944288 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E104659533/2 | 2024-10-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17393 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24938229 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24938229 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E300954292/2 | 2024-10-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17394 | Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031743220, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24914144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24914144 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142820899/4 | 2024-10-24 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17395 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1887 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24926675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24926675 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E102303717/3 | 2024-10-21 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
17396 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24931449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24931449 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E106377992/2 | 2024-10-09 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17397 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4706 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 25030770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 25030770 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E119619926/2 | 2024-10-24 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17398 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020857014, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22518724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22518724 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E141188301/3 | 2024-10-08 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17399 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3130 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 22416483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22416483 | 2024-10-17 | nu | nu | nu | RO001E400970044/3 | 2024-10-17 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
17400 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008175 | 0,4 | PTZ 1471 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: Contorul se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru puterea absorbita. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul nou montat in BMPT se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 19157471 | 2024-02-02 | 19157471 | 2024-12-02 | nu | nu | nu | RO001E100596135/2 | 2024-12-02 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
17401 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1016 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24614745 | 2024-09-03 | 24614745 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E105770291/2 | 2024-10-14 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17402 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3674 | 10 | S10 T4727-PA792 CEL 3 BUC | Utilizatorul doreste inlocuirea centralei fotovoltaice actuale cu un sistem fotovoltaic nou. Se va deconecta si demonta CEF existenta. CEF noua se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, in locul CEF existenta, dupa deconectarea si demontarea acesteia. Se vor seta protectiile din dispozitivul general, dispozitivul de interfata si din invertoare conform noilor parametri rezultati prin conectarea CEF noua. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa de masura din peretele postului 4727 pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. CEF va fi comandata de un sistem de automatizare prevazut in dispozitivul de interfata de la invertoare. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19429984 | 2024-03-18 | 19429984 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E141498798/4 | 2024-11-05 | 0.35997 | prosumator | 0.35997 | 0
17403 | Locuinta+CEF-prosumator ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 1601 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va alimenta pe joasa tensiune din Tablou JT aferent PTS 1601 printr-un bransament nou trifazat in cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, L=50m (20 trotuar (l=2m) + 8m forare + 2m proprietate), pozat in subteran, pe pat de nisip, prin tub riflat, pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate, la limita de proprietate, cu acces direct din domeniul public, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre beneficiar. BMPTs va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 125A si un intreruptor automat cu Ia=100A. La iesirea cablului subteran din PTS 1601 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa). Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul derivatie existent, BMPT, respectiv masura aferenta acesteia. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPTS1 proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18124587 | 2023-09-08 | 18124587 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01
17404 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 10 | S10 T2447-PA837 CEL 5 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre Utilizator sunt necesare urmatoarele lucrari: ,,Lucrari pe tarif de racordare: Racord nou pe medie tensiune cu un post de transformare nou 10/0,4 kV/kV (punct de conexiune nou, cu trafo de client dimensionat astfel incat sa asigure puterea absorbita ceruta) in anvelopa de beton supraterana cu masura pe medie tensiune conform Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020, realizat conform ?Ghid pentru instalarea PT unificate si pentru proiectarea PT neunificate?. PTAB nou va fi amplasat pe terenul OMV PETROM MARKETING S.R.L., cu acces din domeniul public, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar (conform planuri de amplasare de la PT+CS), pentru care utilizatorul va da declaratie de uz si servitute. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANREnr. 4/2007, modificat si completat cu Ord. ANRE 49/2007. Anvelopa de beton trebuie sa respecte ANEXA H din Norme Tehnice ENEL-ed. 3 alaturi de prevederile din Instructiune Operativa nr. 3612 / 11.2020 si specificatiile din DG 2092 RO si va avea 3 (trei) compartimente: unul de conexiune M.T. (cu acces doar pentru personalul operatorului de retea), unul pentru masura (acces personal operator de retea si consumator) si unul compartiment Utilizator, fiecare cu usi de acces diferite. Aceasta anvelopa NU este inclusa in tariful de racordare. ,,Noul PT (punct de conexiune cu masura pe medie tensiune) se va racorda in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor 10 kV aferent PA 837 Jiului cel. 5 intre PT 3049 si PT 5072, distributie din Statia de Transformare Pajura. Racordul se va realiza prin interceptarea si mansonarea acestui cablu MT din domeniul public (str.Pecetei), si pozarea cablurilor noi de la locul de mansonare pana la noul post de transformare. Pentru racord se va utiliza cablu pozat subteran XLPE 3x(1x185 mmp) cu accesorii performante tip GSC001 Rev. 5 (doua cabluri in profil), pozat pe pat de nisip, in tub PVC flexibil de ? 160 mm conf. DS4247/6 (pentru pozare in trotuare) respectiv DS4235 (pentru traversari) pe tot traseul, la adancimea de 0,9 m in trotuar si 1,2 m la traversari. Lungimea totala a traseului de cablu pozat subteran (cu doua cabluri in profil) este de aprox. 2x30 m, atat pe domeniul public, cat si pe domeniul beneficiarului. Se vor utiliza capete terminale mt de interior tip ENEL GSCC005 Rev. 03 pentru conectarea cablului MT in celula de linie cu IMS si capete terminale SMART tip GSCC012 la conectarea cablului MT in celula cu intreruptor din noul PC, respectiv mansoane de legatura tip GSCC004 Rev. 03 pe traseul cablurilor MT proiectate. Compartimentul operatorului de retea din noul PC va fi echipat cu o conexiune de medie tensiune 24 kV / 400 A / 16 kA / IMS / SF6 cu carcasa metalica rezistenta la arc intern cu IMS izolat in SF6 formata din: - o celula de linie "LE" 16 kA, 24 kV, tip DY 803/2 RO, matricola 162325 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 3049; - o celula de linie cu intreruptor "LE" 16 kA, 24 kV tip DY 800/116 RO, matricola 162440 in care se va prelua cablul MT dinspre PT 5072; - o celula de masura (UTM - utilizator) , tip DY 803/4 RO, matricola 162327, echipata cu doua transformatoare de masurare curent cu raportul 50/5 [A/A] tip DMI 031052 RO matricola 532056 si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 [kV/kV] tip DMI031015RO matricola 535024. ,,Celule de M.T. din PT proiectat vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va asigura sursa de 230/400 V c.a. din instalatiile de JT ale utilizatorului. In interiorul postului de transformare se vor monta echipamente pentru integrare in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Muntenia. Celula de linie cu IMS va fi echipata cu dispozitiv RGDAT ? DY 859RO/GSTP001, celula de linie cu intreruptor va fi echipata cu dispozitiv RG-DMI tip GSTP011, iar in interiorul PT-ului se va monta un dulap tip RACK 19'', conf. FT045 echipat cu: -,,Tablou servicii auxiliare ? DY 3016 RO ed.3; -,,UP 2020 Lite ? GSTR002 echipata cu 2 acumulatori 12V ? DY815RO; - Modul GSM ? DX 1226RO; - Antena DN 760RO; - RG-DAT tip GSTP001 pentru celula de linie cu IMS, respectiv RGDMI tip GSTP011 pentru celula de linie cu intreruptor. Echipamente puse la dispozitie pe cheltuiala Operatorului de Distributie conform ord 160/2020: -,,Rack 19 40U - FT-016_TLC; -,,Router Rugged pentru comunica?ii 4G - CISCO IR1101 conform FT-276_MAT Ed. 01, matricola 648342; -,,Switch Rugged conform FT-278_MAT Ed. 01, matricola 648368; -,,Modul CISCO SFP GLC-FE-100FX-RGD conform FT-277_MAT Ed. 01, matricola 648343; -,,Cutie deJonctiune Optica (Cilindrica) , Ip68 pentru 24 suduri pe traseu conform FT-073_TLC, matricola 635117; -,,Se va poza cablu tip fibra optica 24 FO, GSCF002 pentru telecontrol. -,,Patch-corduri pentru conexiuni. TSA-urile vor fi alimentate din tablourile de joasa tensiune, din instalatiile abonatului. Din TSA se va alimenta si instalatia de iluminat a punctului de conexiune. UP-urile se vor racorda la TSA-uri. Obs: Celulele tip DY 800 si DY 803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Se va amenaja un compartiment/nisa pentru masura energiei electrice consumate la care va avea acces atat personalul S.C. Retele Electrice Muntenia S.A. cat si cel al beneficiarului. Pentru transmiterea datelor, in profilul subteran de m.t. se va poza suplimentar un tub de protectie tip PEHD 32mm, necesar montarii in viitor a fibrei optice, FO 24. Se vor monta cutii terminale de fibra optica conform FT-043 si cutii de jonctiuni complet echipate, conform FT-073. Lucrari fara tarif de racordare: ,,Punctul de conexiuni se va monta pe terenul beneficiarului, intr-un spatiu pus la dispozitie de acesta prin grija beneficiarului, si va respecta specificatiile tehnice ENEL (Norma Tehnica ENEL ed. 3) si DG 2092 RO pentru anvelopa, DY 800 RO si DY 803 RO pentru celulele MT si specificatiile conexe la care se face referire in acestea. In compatimentul operatorului de retea se va prevedea spatiu pentru un eventual racord MT. Inainte de perfectionarea racordarii, beneficiarul va prezenta catre Retele Eletrice Muntenia documentele din Anexa B, specificatia DG 2092, referitoare la postul de transformare. Amplasamentul postului de transformare va respecta zonele de protectie si de siguranta conform Ord. ANRE nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice?, modificat si completat cu ORDIN nr. 225/2020. Compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel. Cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator si nu trebuie sa depaseasca lungimea de 20m. - 1 celula de transformator, pentru protectia transformatorului in cazul in care aceasta nu se face prin DG. - transformator trifazat de putere care sa asigure puterea ceruta (recomandat cu Sn=800 kVA, 10/0,4 kV/kV). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile din Norma Tehnica Enel-Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. ,,Beneficiarul va asigura spatiul de amplasare a postului de transformare, priza de legare la pamant si va realiza trotuaruldin jurul postului de transformare. ,,Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1ohmi. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20112998 | 2024-07-29 | 20112998 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
17405 | CASA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810529923 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinului ANRE nr. 87 / 2014, art.8, pct 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 20A cu protectie bipolara de 32A in FDCP existent, reprogramare contor si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105770 | 2024-09-03 | 20105770 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E111230893/2 | 2024-10-16 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17406 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul aerian existent se va inlocui cofretul tip M2 cu un BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, incastrat in perete imobil. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, iar masura se va prelua in BMPT proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va muta contorul electronic inteligent trifazat si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifuluide racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20324832 | 2024-07-03 | 20324832 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E100677775/2 | 2024-12-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17407 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4487 | Pentru realizarea sporului de putere se va recompartimenta FDCP-ul existent pentru a permite montarea contorului trifazat si a disjunctorului trifazat 20A. Se va monta in FDCP existent un contor electronic trifazat pentru inregistrarea energiei electrice absorbite din retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se vor reface legaturile si se va crea vizeta in vederea citirii contorului de energie electrica Contorul monofazat existent, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20129565 | 2024-08-13 | 20129565 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00783
17408 | Spatiu Comercial+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTAB 1063 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295596 | 2024-07-08 | 20295596 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301166850/2 | 2024-10-16 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17409 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009545 | 0,4 | PTS 156 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransamentul subteran derivatie se va inlocui Firida de Bransament (FB) imobil cu un BMPT_2T, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, incastrat in perete imobil. BMPT_2T proiectat va fi prevazut cu loc pentru doua contoare trifazate in montaj direct avand 1xIa=50A, respectiv 1xIa=20A (protectii la suprasarcina si scurtcircuit). Dupa PIF si PVR se vor desfiinta alimentarile celor doua masuri existente, FB, iar masura aferenta ET_2 va fi preluata in BMPT_2T proiectat. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT_2T proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20310169 | 2024-07-03 | 20310169 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E100011856/3 | 2024-10-09 | 0.009344 | prosumator | 0.009344 | 0
17410 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5594 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP (alimentare cu 3x25+16C conf ATR: 07780743) . Putere avizata consum P=4 kW. Se doreste spor de putere la P=6 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316957 | 2024-08-26 | 20316957 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E142909987/2 | 2025-01-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17411 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00844 | 0,4 | PTAB 4381 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.. Se va reprograma contorul pentru noua putere avizata de 10kW, puterea maxima evacuate 8kW In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18759236 | 2024-04-05 | 18759236 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008181
17412 | Casa+CEF- ANEXA4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 608 UZUNU | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21318618 | 2024-09-06 | 21318618 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300507634/4 | 2024-11-15 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
17413 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.044 | 0,4 | PTZ 2759 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta, cu limitarea acesteia la 30 kW prin intermediul invertorului. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380693 | 2024-08-14 | 24380693 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102518120/4 | 2024-10-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
17414 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 2328 | Utilizare bransament aerian existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24421293 | 2024-08-05 | 24421293 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E101760724/2 | 2025-01-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17415 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 3370 - NOVACI | Pentru spor putere se va realiza bransament electric trifazat aerian nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar cu elice vizibila DC 4183 ed.1 4x16mmp L=30 m (traversare intre stalpi L=20 m + coborare pe stalp L= 10 m ), protejat pe stalp cu tub din PVC cu O 40 mm si manson termocontractabil, cu montare BMPT PAFS FT 124_MAT ed. 4, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specificatiei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe stalp DS3000 tip 10A nou pe domeniul public, la limita de proprietate. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat aerian din LEA este de 1460 lei | Retele Electrice Muntenia SA | 24421239 | 2024-08-26 | 24421239 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E300604003/2 | 2024-12-03 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
17416 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 6.75 | 20 | TANCABESTI 110/20 KV | Conform aviz CTES nr.229/2023 si aviz CTE nr. 49/1/12.07.2023 - Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Solutia 1 ? Racordare prin intermediul unui punct de conexiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului, ce se va racorda prin distributie directa Tancabesti 20kV, din celula existenta libera nr. 27, bara verde. Se va prelua in noul punct de conexiune racordul derivatie din L20kV Ploiesti, intre separatorul S7331 si S7377, aferent PTA 7771 (160KVA) existent, ATR nr. 35091212/05.11.2012, PTA-ul urmand a fi dezafectat si se va monta un trafo nou de 160kVA in punctul de conexiune. Pentru mentinerea unei celule de rezerva pe bara verde, se va muta cablu racord L20kV Arca, din celula nr. 26 bara verde in celula nr. 13 bara rosie. Lucrari pe tarif de racordare Racordare prin intermediul unui punct de conexiune, amplasat pe proprietatea beneficiarului, ce se va racorda prin distributie directa Tancabesti 20kV, din celula existenta libera nr. 27, bara verde. Se va prelua in noul punct de conexiune racordul derivatie din L20kV Ploiesti, intre separatorul S7331 si S7377, aferent PTA 7771 (160KVA) existent, ATR nr. 35091212/05.11.2012, PTA-ul urmand a fi dezafectat si se va monta un trafo nou de 160kVA in punctul de conexiune. Pentru mentinerea unei celule de rezerva pe bara verde, se va muta cablu racord L20kV Arca, din celula nr. 26 bara verde in celula nr. 13 bara rosie. Lucrari in statia 110/20kV Tincabesti . - Se va inlocui intrerupatorul existent defect din celula 27, cu un intrerupator nou similar. - Se va monta un contor de balanta dublu sens pentru celula de racord CEF in statia de transformare 110/20kV Tancabesti in camera de comanda Pentru mentinerea unei celule de rezerva pe bara verde, se va muta cablu racord L20kV Arca, din celula nr. 26- bara verde, in celula nr. 13- bara rosie. Celula se va integra in sistemul de masura de balanta existent. Celulele existente sunt integrate in sistemul de circuite secundare, servicii auxiliare si telecontrol existent din statie. Racord LES 20kV +FO Noul punct de conexiune, se va racorda prin distributie directa Tancabesti 20kV, din celula existenta libera nr. 27, bara verde. Cablurile vor fi tip XLPE 12/20kV, 3x1x185 mmp Al, conform speficatiei ENEL DC 4385/2 si se vor poza in tub protectie, un traseu in lungime de cca 9500 m. In aceasi canalizare se va poza si un cablu de FO in tub de protectie de la statia Tancabesti pana la PC+PT 20kV proiectat. Se vor utiliza mansoane de legatura conform DJ 4387 RO, iar in celulele din punctul de conexiune si statie, capete terminale uscate de interior performante, conform DJ 4456 RO. Traseul cablurilor va fi prin domeniul public si pe proprietatea beneficiarului. Punct de conexiune +PT 20kV proiectat Punctul de conexiune se va amplasa in proprietatea beneficiarului, cu respectarea zonelor de protectie si siguranta, conform Ordinului ANRE nr. 239/2019, modificat si completat cu Ordinul ANRE nr. 225/2020. Se va prelua in noul punct de conexiune racordul derivatie din L20kV Ploiesti,intre separatorul S7331 si S7377, aferent PTA 7771 (160KVA) existent, ce alimenteaza clientul cu ATR nr. 35091212/05.11.2012, PTA-ul urmand a fi dezafectat . Se va monta un trafo nou de 160kVA, in punctul de conexiune. Punctul de conexiuni+PT in anvelopa prefabricata, va avea compartimente distincte. Compartimentul de racordare va fi echipat cu un grup de celule de MT cu izolatia in aer si stingerea arcului electric in SF6, conform specificatie E-D.M. DY 803, DY800 ed. 3: ?,, , ,Sectia 1 ?,,- o celula de linie ?ICS? tip DY800/116 RO prevazuta cu RGDM-I, racord L20kV Ploiesti prevazut cu terminale SMART, ?,,- o celula de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, cupla cu sectia 2; ?,,- o celula trafo "T" tip DY 803/3 ed.3, celula trafo; ?,,- un transformator 160kVA, 20/0,4kV tip GST001/125; ?,,- 1 tablou de joasa tensiune echipat cu un 1 intrerupator 250A, motorizat cu VDS tip DY3101/38 si placa de inchidere; ?,,- o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5 A, conform specificatiei tehnice DM 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO; Sectia 2 - o celula de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, racord statia 110/20 kV Tancabesti, - o celula de linie "LE" tip DY 803/2RO ed.3, cupla cu sectia 1; - o celula de masurare a energiei electrice "UTM" tip DY 803/4 RO ed. 3, echipata cu doua transformatoare de masurare curent TC cu raport 400/5A clasa 0,2S, conform specificatiei tehnice DM 031052 RO si doua transformatoare de masurare tensiune cu raportul de 20/0,1 kV clasa 0,5, conform specificatiei tehnice DMI 031015 RO; Achizitia si montarea contoarelor revin in sarcina Operatorului de Distributie. Legatura pe partea de medie tensiune intre celula de transformator si transformatorul de putere este realizata cu un cabluri unipolare de 24 kV monofazat, cu izolatie XLPE, 3x(1x50) mmp din Al, conf. specificatia DJ 4447 RO.Legatura pe partea de JT intre bornele de JT ale transformatorului si tabloul electric de JT este realizata cu cabluri unipolare din Cu, 1x(3x1x150)+1x150 mmp, conform specificatiilor DC 4141/13 RO. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Din intrerupatorul de 250A se va poza un cablu aluminiu 3x150+95N, protejat in tub de 125mm, pana la BMPT existent, ATR nr. 35091212/05.11.2012. Legatura interna intre cele doua sectii de bare, se face cu cablu de cupru cu sectiunea de 150mmp, sau echivalent aluminiu. In spatiul punctului de conexiune va fi prevazut spatiu de rezerva pentru a asigura posibilitatea extinderii in viitor a tabloului de medie tensiune. Pentru integrarea punctului de conexiune in sistemul de telecontrol E.D.M, este necesara montarea: ?,,- RGDAT-1 buc, ?,,- UP 2020 LITE-1 buc,aq ?,,- baterii acumulatori - 2 buc, ?,,- TSA-1 buc, ?,,- Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, ?,,- Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, ?,,- dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si `` v ,accesoriile de conectica: ?,,- modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM - FT-277_MAT ?,,- Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ?,,- PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre optice - E2000/APC complet echipat ?,,- Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune din PC+PT. Compartimentul E.D.M. este amplasat in asa fel incat distanta dintre celula de masurare si celula de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m si trebuie sa fie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor E.D.M. Orificiile de aerisire trebuie sa comunice doar cu spatii deschise. Postul de transformare 20/0,4kV va fi prevazute cu grup de masurare pentru bilant de energie montate pe anvelopa in exterior. Contorul electronic, reductorii scindabili 300/5A si concentratorul vor fi puse la dispozitie de E distributie. Grupul de masurare in montaj semidirect utilizat pentru aplicatii ale Bilantului de Energie este constituit din urmatoarele componente: Instalarea GdM cu concentrator tip CERCO1 (în configura?ie LVC), 1 Contor Electronic tip CERS 3, 1 LVC CERCO1 1 Plac?/suport izolant LVC , 1 Cutie LVC (DMI031039 RO), 1 Separator tetrapolar cu sigurana fuzibil? 2A curb? rapid?, prevazut pe placa de Concentrator( DY4323 RO),4 Conectori unipolari de deriva?ie ?i perforare a izola?iei pentru cabluri JT (EA0556 RO),1 Cleme de conexiune ?i verificare cu posibilitate de ?untare în scurtcircuit pentru curen?i cu sec?iune maxim? de 10 mm2 , 3 TC JT toroidali scindabil, 3 cablu 2x4 mm2 pentru conexiune circuite de current, 1 Cablu flex MYYM 4x2,5 mmp conexiune circuite de tensiuni, 1 Profile tip C pentru fixare TC, unde exist? aceast? posibilitate,2 Tub de protec?ie de 16/25 mm Pentru realizarea bilantului energetic sunt necesare urm?toarele lucr?ri: ? Se vor monta transformatoarele de masura de curent cu circuit magnetic 300/5 A pe coloanele de joasa tensiune intre transformator si intreruptoarele de joasa tensiune; in situatia in care nu este posibila montarea pe coloanele existente in Postul de transformare se vor poza coloane noi de aluminiu intre bornele transformatoarelor si tablourile JT; ? Se vor instala clemele de conexiune si verificare; ? Se va monta concentratorul CERCO1 si contor electronic tip CERS3. Amplasamentului PC asigura posibilitatea transportului, manipularii, repararii, supravegherii,revizuirii fara pericol a echipamentului electric; Beneficiarul va asigura accesul neconditionat al personalului autorizat pentru interventii la PC si la cablurile electrice. - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celulele cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permiteo interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV EDM (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celulele cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; Fiecare sectie de bare 20kV din compartimentul utilizatorului va contine: - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permiteo interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant). Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de cca 9,850km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s?fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 11004129 | 2023-10-10 | 11004129 | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV din zona DEER: -LEA 110 kV CET Brazi Columbia-5,2km , -LEA110 kV Valea Calugareasca – Ploiesti Nord 20km -LEA 110 kV Columbia Teleajen-12km Beneficiarul CEF Tancabesti a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED la N-1. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Tancabesti. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Tancabesti. Modul de realizare a automaticii cu monitorizarea contingentelor si deconectarea CEF Tancabesti Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In vederea securizării unei temporizări totale care să nu pună în pericol menținerea siguranței în funcționare a SEN modul de funcți onare/acționare a logicii de limitare automată a puterii generate este: Monitorizare Contingențe cu deconectare CEF. Automatica de limitare a puterii se recomandă a fi realizează cu ajutorul unei aplicații instalată însistemul SCADA propriu centralei CEF Tancabesti Din punct de vedere hardware, sistemul SCADA al centralei, în care va fi instalată automatica de limitare a puterii, este compus în principal din următoarele componente: -elemente de comanda control PLC - Server SCADA - Routere / Switch-uri - UPS - Rack industrial - RTU - Media converter - Echipamente de masura - PC-uri (HMI) - dulap metalic ,siruri de cleme Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda existenta in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. La nivelul CEF Tancabesti va fi de asemenea necesară implementarea unui RTU dedicat pentru transmiterea la nivelul OTS a semnalelor relevante asociate automaticii. Calea de comunicație a semnalelor primite/transmise de automatica de limitare se recomandă a fi realizată prin protocol de comunicație de tip GSM sau fibră optică atât pentru comunicația de bază cât și pentru cea de rezervă. Pentru securizarea achiziției datelor de intrare relevante din cadrul SEN se recomandă implementarea unui sistem de comunicații strict asociat CEF Tancabesti în vederea securizării unor timpi de acționare ai automaticii care să permită menținerea siguranței în funcționare a SEN. Durata totală de la momentul apariției contingenței periculoase până la deconectarea CEF în analiză se recomandă a fi limitată la cel mult 250 ms. Astfel timpii totali pentru achiziția datelor de intrare, activarea logicii de funcționare a automatizării și reducerea efectivă a puterii CEF vor fi stabiliți inferior valorilor limită de acționare a protecțiilor la suprasarcini pe elementele RET. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenantase vor asigura de catre beneficiarul CEF Tancabesti . Comunicarea se realizeaza prin FO sau prin reteaua publica de telefonie mobila (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie/ transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; Pentru preluarea semnalelor relevante din SEN la nivelul stațiilor relevante atât din perspectiva listei de contingențe periculoase cât și din perspectiva listei de elemente sensibile va fi necesară prevederea unor terminale distincte RTU care să faciliteze legătura cu sistemul de comunicație propriu automatizării propuse pentru CEF Tancabesti . Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatoarelor din celulele DI din instalatia de utilizare ale centralei electrice; Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatoarelor din celulele DI din statia de transformare a CEE pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA RED/ RET analizate. Localizarea instalării echipamentului se va stabili la realizarea documentației tehnice de execuție de comun acord cu Operatorul de transport/Operatorul de Distibutie. De asemenea, Investitorul va asigura (pe căi distincte) integrarea analizorului de calitate în Sistemul de monitorizare a calității energiei electrice și integrarea contorului de energie electrica în sistemul AMR (Automatic Meter Reading), având drept cale de comunicație rețeaua comercială (CIT LAN), care este distinctă și diferită de rețeaua de comunicație de proces SCADA (PIT LAN). Avand in vedere ca beneficiarul CEF Tancabesti a optat pentru limitarea /deconectarea puterii produse, automatica de limitare operationala se va realiza ,,• pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RED; ,,• pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie care nu sunt incluse in planul de dezvoltare RET in perioada 2026 – 2031 ,, : Proiectarea sistemului de automatizare si a logicii de functionare s-a realizat pornind de la rezultatul analizei de sistem pentru regimul N-1 elemente in functiune , pentru toate variantele de racordare analizate în studiul de solutie. Pentru implementarea automaticii de sistem se vor monta echipamente in urmatoarele statiile ce apartin operatorilor astfel: Statia CET Brazi -gestionar Statia Columbia-statie DERR Statia Teleajen Statia Valea Calugareasca Statia Ploiesti Nord Statia Valeni Statia Maneciu Statia Targoviste- statie OTS | nu | Realizarea lucrărilor de întărire pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: - al treilea autotransformator in Statia Targoviste, |  |  |  | PRODUCATOR |  | 6.58
17417 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0,4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24429363 | 2024-08-14 | 24429363 | 2025-01-15 | nu | nu | nu | RO001E400934279/3 | 2025-01-15 | 0.007819 | prosumator | 0.007819 | 0
17418 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459202 | 2024-08-09 | 24459202 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142131029/2 | 2025-01-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17419 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5319 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 23487239 | 2024-07-17 | 23487239 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142757786/2 | 2024-12-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17420 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24705394 | 2024-09-06 | 24705394 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E401042225/4 | 2024-12-11 | 0.01074 | prosumator | 0.01074 | 0
17421 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24382173 | 2024-08-01 | 24382173 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E108778067/3 | 2025-01-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17422 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul din FDCP si circuitele aferente cu unele trifazate intreruptorul nou avand I=25A, iar contorul existent se va inlocui cu unul trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a circuitelor si a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va preda la UO Buftea. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389287 | 2024-08-02 | 24389287 | 2024-12-10 | nu | nu | nu | RO001E143421662/3 | 2024-12-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
17423 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2759 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380668 | 2024-08-14 | 24380668 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E102518119/4 | 2024-10-23 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17424 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 3854 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388777 | 2024-08-02 | 24388777 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019599
17425 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2034 VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642314 | 2024-09-06 | 24642314 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E301227689/3 | 2024-10-02 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17426 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4874 | Sporul de putere se va realiza utilizand intalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583817 | 2024-08-13 | 24583817 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E111412817/2 | 2024-11-01 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17427 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7437 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644416 | 2024-09-03 | 24644416 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17428 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1472 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620780 | 2024-09-06 | 24620780 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E131328790/3 | 2024-10-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17429 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632670 | 2024-09-03 | 24632670 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400374525/4 | 2024-12-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17430 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 7220 UDB | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se REPROGRAMEAZA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 25A ; Putere de consum: 15 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642901 | 2024-09-05 | 24642901 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E401173343/4 | 2024-11-06 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
17431 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24610152 | 2024-09-05 | 24610152 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E143026887/4 | 2024-10-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17432 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617454 | 2024-09-03 | 24617454 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E141593581/2 | 2024-11-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17433 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01472 | 0,4 | PTAB 3107 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24597453 | 2024-09-03 | 24597453 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400948982/2 | 2024-12-19 | 0.014425 | prosumator | 0.014425 | 0
17434 | IMOBIL+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02475 | 0,4 | PTA 3667 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632729 | 2024-09-03 | 24632729 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E401004054/2 | 2025-01-16 | 0.024175 | prosumator | 0.024175 | 0
17435 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria UAEEEDN20810326873 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 25A cu protectie bipolara de 40A in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621867 | 2024-09-02 | 24621867 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E110267083/2 | 2024-11-01 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
17436 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0,4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632504 | 2024-09-03 | 24632504 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E400926304/2 | 2024-12-11 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
17437 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 3604 | Se va monta in BMPM existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24597648 | 2024-09-04 | 24597648 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400011804/2 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17438 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24603719 | 2024-09-06 | 24603719 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E300973484/2 | 2025-01-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17439 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 25A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24689644 | 2024-09-27 | 24689644 | 2025-01-08 | nu | nu | nu | RO001E141958890/2 | 2025-01-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17440 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7324 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510036236 se REPROGRAMA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 25A ; Putere de consum: 15 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626122 | 2024-09-04 | 24626122 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E400679972/3 | 2024-12-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17441 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 7748 | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621464 | 2024-08-30 | 24621464 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E400699750/3 | 2025-01-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17442 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1465 | Se vor utiliza instalatiile existent e iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586482 | 2024-09-27 | 24586482 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E301205696/3 | 2024-11-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17443 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602840 | 2024-09-03 | 24602840 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005877
17444 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | ,, Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24580273 | 2024-08-29 | 24580273 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E142221951/2 | 2024-11-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17445 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 2082 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588448 | 2024-08-13 | 24588448 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E108186048/3 | 2024-12-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17446 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,23 | PTZ 295 | Utilizare bransament electric existent. CEF existenta se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar cele 8 panouri suplimentare se vor racorda prin intermediul invertorului existent; debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de racordare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588761 | 2024-08-26 | 24588761 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E104335501/3 | 2024-11-06 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17447 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4063 | ... ,,Se va inlocui intrerupatoru monofazat de 32A cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21810363598, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642112 | 2024-09-06 | 24642112 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00881
17448 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0,4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668509 | 2024-09-06 | 24668509 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004753
17449 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 2551 | Sporul de putere se va realiza astfel: Bransament nou trifazat subteran din LEA JT in cablu 3x10+6C, Ltraseu=7m, cu montare BMPT-32A, tip FT 133 MAT ed. 05, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, incastrat, amplasat in proprietate, la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Dupa PVR si PIF se va desfiinta bransamentul existent si se va preda contor UAEEEDN24210374663 la UTR BUC VEST. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF. Se va monta contor electronic inteligent trifazat in montaj direct<(>,<)> programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24627168 | 2024-09-04 | 24627168 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004899
17450 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645349 | 2024-09-06 | 24645349 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008996
17451 | IMOBIL+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1219 CUPELE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 23042195 | 2024-07-11 | 23042195 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E301050582/2 | 2024-10-16 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17452 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 7082 LOTO BUFTEA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23323388 | 2024-08-01 | 23323388 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E400715096/3 | 2024-10-25 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17453 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23300061 | 2024-07-22 | 23300061 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142271710/2 | 2024-12-09 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17454 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4373 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24560489 | 2024-09-03 | 24560489 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E109107266/4 | 2024-11-01 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17455 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24553123 | 2024-08-26 | 24553123 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301016113/2 | 2024-10-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17456 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538019 | 2024-09-02 | 24538019 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E301221672/3 | 2024-10-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17457 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=40 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538076 | 2024-09-06 | 24538076 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E400143024/2 | 2024-12-19 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17458 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0,4 | PTA 7224 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat de 50A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544752 | 2024-08-22 | 24544752 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008961
17459 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442909 | 2024-08-26 | 24442909 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
17460 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01869 | 0,4 | PTZ 4060 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 64977, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 24438774 | 2024-09-03 | 24438774 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.018201
17461 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24439316 | 2024-08-02 | 24439316 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E141881031/2 | 2024-12-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17462 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 811 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu unul trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24720320 | 2024-09-05 | 24720320 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E108424054/3 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17463 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01485 | 0,4 | PTS 997 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA JT este de 2.430 lei. Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se va alimenta pe joasa tensiune printr-un bransament subteran nou trifazat in cablu tip DC4126RO 3x10+6C L=30m (10m coborare stalp + 9m trotuar (l = 2m)) din LEA Lotru pana la un BMPT-25A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat la limita de proprietate, in proprietate cu acces direct din domeniul public, incastrat in gard. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Noul contor montat in BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24712522 | 2024-09-04 | 24712522 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014503
17464 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4232 | ... ,,.Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 24720252 | 2024-09-05 | 24720252 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E109020989/3 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17465 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 3301 TROITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498087 | 2024-08-19 | 24498087 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17466 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24527575 | 2024-08-21 | 24527575 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300089561/2 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17467 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 3169 | Sporul de putere Pa consum de la 10 la 30 kW,se va realiza din instalatiile existente,cu montare intrerupator jt 63 A+separator jt 100 A in cutia de furnizare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668235 | 2024-09-05 | 24668235 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0293
17468 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24578087 | 2024-09-02 | 24578087 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300588587/3 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17469 | Casa+CEF- ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 4418 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 11309986/ 15.09.2022 si se va reprograma contorul monofazat inteligent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498461 | 2024-08-21 | 24498461 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141710852/2 | 2024-10-11 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17470 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7491 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 32A ; Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623924 | 2024-09-05 | 24623924 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400544399/2 | 2024-11-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17471 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01199 | 0,4 | PTA 2116 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24508833 | 2024-08-22 | 24508833 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E131278525/3 | 2024-11-08 | 0.011745 | prosumator | 0.011745 | 0
17472 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0,4 | PTA 3855 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675120 | 2024-09-24 | 24675120 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E141628861/3 | 2024-11-11 | 0.019382 | prosumator | 0.019382 | 0
17473 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5104 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682602 | 2024-09-06 | 24682602 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142921127/2 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17474 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7865 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se REPROGRAMEAZA CONFORM PUTERII SOLICITATE ; ·,,se va inlocui separatorul cu unul de 63 A ; ·,,se va inlocui disjunctorul cu unul de 32A ; Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24683689 | 2024-09-05 | 24683689 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142899637/2 | 2025-01-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17475 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PCZ 2851 BLOCURI | RETEA JT AFERENTA PCZ 2851 In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor montat in BMP existent. Eneltel: 400503754, contor SN 0732494, Putere avizata consum 3 ,,,,,, 'Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 24686404 | 2024-09-06 | 24686404 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400503754/2 | 2024-11-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17476 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4875 | Sporul de putere se va realiza si pe partea de productie si pe partea pe consum, prin alimentare din LEA jt str. Bratila, printr-un bransament trifazat subteran 3x10+6C, Ltraseu=8m, pana la un BMPT 32A, ed.05, proiectat si echipat conform FT 124 MAT, ed.04, ce se va amplasa pe gardul de beton, cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. SE VA OBTINE ACORD DE REALIZARE BRANSAMENT ELECTRIC SUBTERAN. | Retele Electrice Muntenia SA | 24683923 | 2024-09-03 | 24683923 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005855
17477 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 1114 | Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675201 | 2024-09-03 | 24675201 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E100421288/2 | 2024-12-24 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17478 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01458 | 0,4 | PTAB 5013 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674428 | 2024-09-04 | 24674428 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014285
17479 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0072 | 0,4 | PTAB 2193 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente disjunctor trifazat existent cu Ir=32A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=16kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674991 | 2024-09-06 | 24674991 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141279650/4 | 2024-10-14 | 0.007006 | prosumator | 0.007006 | 0
17480 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02322 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726610 | 2024-09-25 | 24726610 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400714220/4 | 2025-01-13 | 0.022716 | prosumator | 0.022716 | 0
17481 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 838 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul , programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24726539 | 2024-09-09 | 24726539 | 2024-10-15 | nu | nu | nu | RO001E105343815/5 | 2024-10-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17482 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00678 | 0,4 | PTZ 2502 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinului ANRE nr. 87 / 2014, art.8, pct 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara de 40A in BMP existent, reprogramare contor si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 24743226 | 2024-09-25 | 24743226 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E108771273/4 | 2024-10-14 | 0.006643 | prosumator | 0.006643 | 0
17483 | Locuinta + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5289 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP. Putere avizata consum P=5,2 kW. Se doreste spor de putere la P=9 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772240 | 2024-09-25 | 24772240 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142732509/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17484 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2523 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24736051 | 2024-09-25 | 24736051 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400352835/4 | 2024-10-16 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17485 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTS 4399 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru sporul de putere solicitat de beneficiar sunt necesare urmatoarele operatii: Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui BMPM-ul existent cu un nou BMPM -50A, tip FT-133_MAT ed. 05, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, fara soclu, amplasat pe peretele exterior al imobilului Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul montat in noul BMPM se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22437920 | 2024-07-22 | 22437920 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E101150828/2 | 2024-12-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17486 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2149 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18677557 | 2023-12-12 | 18677557 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400307150/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17487 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN17810007492se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 50A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 9 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388606 | 2024-07-22 | 24388606 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E400570624/3 | 2024-09-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17488 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0,4 | PAS 21 ROMANA | Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va monta contorul in BMPT-ul dual.Termenul de executie este de 90 de zile Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia dea dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24594324 | 2024-08-21 | 24594324 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E119719691/3 | 2024-09-26 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
17489 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2033 MOARA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595814 | 2024-09-03 | 24595814 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300364466/2 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17490 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu se cel existent si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=26,9kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.Conform ord. ANRE . 4/2023. Solutia va fi cu Lucrari de inlocuire ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala RETELE ELECTRICE MUNTENIAS.A : Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija RETELE ELECTRICE MUNTENIA S.A. disjunctorul existent cu disjunctor Ima= 50 A cu o valoare de 1000 lei intr-un termen de 90 de zile. | Retele Electrice Muntenia SA | 24599748 | 2024-09-04 | 24599748 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141707397/4 | 2024-10-02 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17491 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04524 | 20 | S20 LIDL-TIMPURI NOI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui grupul de masura cu un grup de masura semidirecta echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A (500A), si separator si intreruptor 100 A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor in montaj semidirect care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuirea grupului de masura ce se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 in instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. Nota: Se percep pierderi in trafo 100 kVA, respectiv pe racordul LES 20 kV cablu XPLE 3x(1X185mmp)L=145 metri. B) Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia beneficiarului se va dimensiona pentru asigurarea puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650786 | 2024-08-30 | 24650786 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400172026/2 | 2024-10-02 | 0.044185 | prosumator | 0.044185 | 0
17492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563832 | 2024-08-29 | 24563832 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131392050/3 | 2024-10-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17493 | Imobil + CEF + Anexa 4 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.14 | 0,4 | PAZ 1790 MASINA DE PAINE | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=250A, protectie la scurtcircuit Ia=250A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24494748 | 2024-08-09 | 24494748 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109192361/2 | 2024-09-12 | 0.13719 | prosumator | 0.13719 | 0
17494 | Imobil+CEF-Prosumator anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2912 | 20 | S20 ELECTRONICA-PIPERA IF | Pentru realizarea sporului de putere: Lucrari pe tarif de racordare : Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014, se vor inlocui celulele din compartimentul Operatorului de retea (doua celule de linie ,tip Merlin Gerlin SM6, o celula de masura tip Merlin Gerlin SM6 ) cu : - o celula de linie unificata, tip DY 803/2 (intrare); - o celula de linie unificata, tip DY 800/116 (iesire); - o celula de masura unificata, UTM, tip DY 803/4 utilizate pentru masurarea energiei electrice, ce se realizeaza printrun contor electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva, in montaj indirect prin intermediul a doua transformatoare de curent TC = 50/5 A (DMI031052RO) si a doua transformatoare de tensiune TT = 20/0,1 kV (DMI 031015RO). Contorul se va monta intr-un spatiu sau nisa in postul de transformare, cu posibilitate de citire, la care va avea acces ENEL si utilizatorul; Celulele proiectate DY 800/116 vor fi prevazute cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Pentru asigurarea telecontrolului, celulele de linie vor fi echipate cu dispozitive RGDAT – DY 859 RO, iar in interiorul PC-ului se vor monta: - tablou JT servicii auxiliare DY3016/1; - UP standard, conform specificatie tehnica DX 1215 (16) cu 2 acumulatori 12V, conform specificatie tehnica DY 815 - modul GSM, conform specificatie tehnica DX 1226; - antena conform specificatie tehnica DN 760; Echipamentele necesare telecontrolului se vor monta intr-un dulap tip RACK, conf DY3005. Alimentarea tabloului de servicii auxiliare va fi asigurata din instalatia de joasa tensiune a utilizatorului. Celulele de linie vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In punctul de conexiuni se va realiza o instalatie interioara de legare la pamant. Aceasta se va conecta la o priza de legare la pamant exterioara, a carei rezistenta de dispersie trebuie sa fie Rp ≤ 1Ω, cuprinsa in lucrarile in afara tarifului de racordare, pe investitia directa a beneficiarului. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ale operatorului de distributie astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. INTERNAL Lucrari in afara tarifului de racordare: Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare Se va avea in vedere ca anvelopa existenta nu permite montarea unui transformator de capacitate mai mare - 1 celula cu separator si intrerupator(DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala<(>,<)> transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 2 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - 1 transformator de putere, trifazat, existent de 800 kVA, 20/0,4 kV; - 1 transformator de putere, trifazat, se recomanda un transformator de 250 kVA, 20/0,4 kV; - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al<(>,<)> XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica S.C. Retele Electrice Muntenia S.A.;– Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. | Retele Electrice Muntenia SA | 16530758 | 2024-08-26 | 16530758 | 2024-09-25 | nu | Amplificare statie de transformare Pipera 110/20/10 kV prin montarea a doua transformatoare 110/20kV, 40 MVA noi si realizarea a doua sectii de bare 20 kV noi. Termen realizare lucrari: 2 ani. Valoarea totala a lucarilor descrise mai sus este de 19.045.451,49 RON fara T.V.A. -Valoarea puterii maxime care poate fi aprobata fara realizarea lucrarilor de intarire: _P=633,2 kW | nu | RO001E401074051/3 | 2024-09-25 | 0.2912 | prosumator | 0.2912 | 0
17495 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663292 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663292 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142350561/2 | 2024-09-06 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
17496 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTZ 3559 FARMEXPORT | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 3x150+70N si se inlocui BMPT 32A cu un BMPT semidirect cu Ir=80 A, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18431679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18431679 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E400997762/3 | 2024-09-27 | 0.016658 | prosumator | 0.016658 | 0
17497 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21321238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21321238 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141735017/3 | 2024-09-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17498 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 3135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24422485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422485 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143323001/2 | 2024-09-05 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
17499 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722434 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108087789/2 | 2024-09-05 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17500 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721584 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142623430/2 | 2024-09-26 | 0.0039 | prosumator | 0.0039 | 0
17501 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 1649 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24408538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408538 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E104499490/2 | 2024-09-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17502 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24658463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658463 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E401047376/2 | 2024-09-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17503 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650449 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300083015/2 | 2024-09-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17504 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24695786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24695786 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E300755594/3 | 2024-09-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17505 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2781 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016474311 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24586082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586082 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E107063838/2 | 2024-09-02 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
17506 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4112 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810476544 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24601219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601219 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141189403/5 | 2024-09-03 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
17507 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24695405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24695405 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300910081/2 | 2024-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17508 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712845 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300740329/3 | 2024-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17509 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2976 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462115 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300447468/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17510 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2448 FERMA AHMED | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.L | Retele Electrice Muntenia SA | 24679320 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679320 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400520742/2 | 2024-09-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17511 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726237 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300747078/3 | 2024-09-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17512 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 2003 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24745048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24745048 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143433722/2 | 2024-09-26 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17513 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.051 | 0.4 | PTZ 761 TR06756505 INSTIT ISPV MB->TU | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 49,920 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 15G14570110065382 contor electronic inteligent, contor cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din / in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19153537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19153537 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E110180616/2 | 2024-09-09 | 0.04992 | prosumator | 0.04992 | 0
17514 | Spatiu comercial + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.075 | 0.4 | PTAB 4487 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 18720693/18.12.2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19151815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19151815 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143274815/3 | 2024-09-10 | 0.0734 | prosumator | 0.0734 | 0
17515 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00354 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19071048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19071048 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142473185/2 | 2024-09-03 | 0.003468 | prosumator | 0.003468 | 0
17516 | Divetiland+CEF-prosumator anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.25 | 20 | S20 MAGIC WORLD 1-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5181*/2X1600 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19230755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19230755 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E141727029/3 | 2024-09-12 | 0.2449 | prosumator | 0.2449 | 0
17517 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19510407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19510407 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142544757/3 | 2024-09-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17518 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2013-VOHAR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790360 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131415449/2 | 2024-09-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17519 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339256 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141402524/2 | 2024-09-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17520 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798620 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E143392524/2 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17521 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866357 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401016765/3 | 2024-09-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17522 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19827992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827992 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141544857/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17523 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798832 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E143392568/2 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17524 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05996 | 0.4 | PTZ 1995 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 59,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT semidirect cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul electronic trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat.Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880225 | 2024-09-20 | nu | nu | nu | RO001E119771565/1 | 2024-09-20 | 0.058751 | prosumator | 0.058751 | 0
17525 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028419117, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867623 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867623 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E142182317/1 | 2024-09-01 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17526 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19930632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19930632 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142515227/2 | 2024-09-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17527 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895866 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400631194/3 | 2024-09-05 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
17528 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2534 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094686 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301229445/3 | 2024-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17529 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 0.4 | PTA 3724 | ... Se vor utiliza instalatiile electrice existente aferente ATR 09644477/ 25.03.2022, cu reprogramarea contorului electronic inteligent existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18329432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18329432 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141373633/4 | 2024-09-03 | 0.0587 | prosumator | 0.0587 | 0
17530 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20120453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120453 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142100935/2 | 2024-09-05 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17531 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20279168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279168 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141860678/2 | 2024-09-06 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
17532 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4509 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236935 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143195569/2 | 2024-09-04 | 0.02939 | prosumator | 0.02939 | 0
17533 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20132404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132404 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141735848/3 | 2024-09-05 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17534 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291404 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400386809/2 | 2024-09-04 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
17535 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020855814, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20323500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323500 | 2024-09-22 | nu | nu | nu | RO001E131297098/3 | 2024-09-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17536 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.117 | 10 | PTAB 10529 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 67,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100739 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20299907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299907 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E119475937/2 | 2024-09-05 | 0.11366 | prosumator | 0.11366 | 0
17537 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00904 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301447 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143054945/3 | 2024-09-26 | 0.008849 | prosumator | 0.008849 | 0
17538 | Sediu+CEF_Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTAB 4168 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente, conform ATR: 08749661/ 11.10.2021 si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 200 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semi-direct 125/5 A/A in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20293165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20293165 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141272248/3 | 2024-09-04 | 0.097994 | prosumator | 0.097994 | 0
17539 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20808477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20808477 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E100634420/4 | 2024-09-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17540 | depozit + CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PCZ 2549 SC SALAM | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20987584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20987584 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141588721/2 | 2024-09-10 | 0.048997 | prosumator | 0.048997 | 0
17541 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2194-PUT | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21167186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21167186 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301221751/3 | 2024-09-04 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
17542 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00315 | 0.4 | PTZ 564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377900 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E111248511/2 | 2024-09-30 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
17543 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 3388 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401675 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401675 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E300575280/3 | 2024-09-09 | 0.004772 | prosumator | 0.004772 | 0
17544 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2301 PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563262 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300445770/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17545 | Hotel+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02494 | 0.4 | PTZ 2274 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite 96 kW / evacuate 24 kW din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21216325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21216325 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131303838/2 | 2024-09-06 | 0.024436 | prosumator | 0.024436 | 0
17546 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1061 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21530301 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21530301 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E111054178/2 | 2024-09-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17547 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21556870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21556870 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401057467/3 | 2024-09-04 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
17548 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0855457, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383140 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E401007653/2 | 2024-09-01 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
17549 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1915 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810481734, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24380111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380111 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E105369194/2 | 2024-09-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17550 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025953216, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413999 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E142024985/2 | 2024-09-01 | 0.005635 | prosumator | 0.005635 | 0
17551 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 3737 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 48,990 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110102889, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24414059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414059 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E108939055/2 | 2024-09-09 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
17552 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423930 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142464679/3 | 2024-09-06 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
17553 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7592 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000869555110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24424567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424567 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E400582335/2 | 2024-09-23 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17554 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 401 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22361679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22361679 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300482513/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17555 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7624 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22385443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22385443 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401162172/2 | 2024-09-05 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
17556 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0032 | 0.4 | PTA 1206 CREVEDIA MICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22215380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22215380 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300946259/2 | 2024-09-05 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
17557 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 630 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22356380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22356380 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300477922/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17558 | Statie carburanti+CEF - Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03968 | 0.4 | PTZ 1181/TR 325278588 REAMPLASARE+TRECER | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 38,885 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 20G14570110091810 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17494334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17494334 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E109181178/3 | 2024-09-12 | 0.038885 | prosumator | 0.038885 | 0
17559 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 668 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24672053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672053 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E104302314/2 | 2024-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17560 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00972 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24424764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24424764 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131447163/2 | 2024-09-25 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
17561 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23170715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23170715 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401103694/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17562 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2685 COM.CHITILA+CFR CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23185860 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23185860 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142556019/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17563 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4167 BUSU MARIUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23497194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23497194 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142028866/2 | 2024-09-30 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
17564 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2357 TEXAM BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23512672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23512672 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E300244812/2 | 2024-09-09 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17565 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033286821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23810222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23810222 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142821845/2 | 2024-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17566 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2827 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24703886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24703886 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401149582/3 | 2024-09-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17567 | cef + locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24704179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24704179 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401040054/2 | 2024-09-06 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
17568 | LOCUINTA + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1204 CREVEDIA MARE -REGIE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24697347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24697347 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300940107/3 | 2024-09-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17569 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24703420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24703420 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141257353/3 | 2024-09-05 | 0.009731 | prosumator | 0.009731 | 0
17570 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374119 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374119 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131351550/2 | 2024-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17571 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003915 | 0.4 | PTZ 207 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000724280620 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24293330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24293330 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E111141254/2 | 2024-09-19 | 0.003836 | prosumator | 0.003836 | 0
17572 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTAB 1453 COSOBA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24327880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24327880 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E301078920/3 | 2024-09-25 | 0.003134 | prosumator | 0.003134 | 0
17573 | Locuinta+CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013251910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24270763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24270763 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E300897917/2 | 2024-09-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17574 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24281512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24281512 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141204489/2 | 2024-09-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17575 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1225 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374490 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300899065/3 | 2024-09-05 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17576 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24398453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398453 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300372982/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17577 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401893 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141497843/2 | 2024-09-04 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
17578 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24411884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24411884 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E105250676/2 | 2024-09-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17579 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596141 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400565493/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17580 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24594740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594740 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141943681/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17581 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24645558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645558 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142183150/1 | 2024-09-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17582 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630999 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300221312/4 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17583 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3199 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810448440 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24666915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24666915 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E100496662/2 | 2024-09-10 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17584 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2850 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24610182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610182 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105358215/2 | 2024-09-04 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17585 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00972 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583313 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E131312333/3 | 2024-09-30 | 0.009525 | prosumator | 0.009525 | 0
17586 | CASA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657893 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141299696/2 | 2024-09-03 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
17587 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1490 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24669194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24669194 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131431751/4 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17588 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Aurelian ANTOHI | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0040019016, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24634751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634751 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E400715276/2 | 2024-09-19 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
17589 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3218 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0946143, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608027 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400999933/4 | 2024-09-06 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17590 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00702 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24649282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24649282 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400735391/2 | 2024-09-06 | 0.006825 | prosumator | 0.006825 | 0
17591 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24651242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651242 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401168673/3 | 2024-09-06 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
17592 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 803 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24594937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594937 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E110017031/2 | 2024-09-13 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17593 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7421 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24667620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667620 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E142125303/1 | 2024-09-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17594 | Ilfov, Ghermanesti, Strada Sos. Ghermanesti, nr. 154 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627966 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400769253/3 | 2024-09-03 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17595 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00528 | 0.4 | PTS 1214 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000731354322 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24633947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633947 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105585947/2 | 2024-09-30 | 0.005173 | prosumator | 0.005173 | 0
17596 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3493 - IEPURESTI, FARMACIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626115 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E131424270/2 | 2024-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17597 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2190 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620381 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620381 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401035250/4 | 2024-09-25 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
17598 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3369 - NOVACI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000009418309, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641495 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E300604856/4 | 2024-09-18 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17599 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210012979 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24664312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24664312 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E100628300/3 | 2024-09-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17600 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24605274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605274 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E104439427/2 | 2024-09-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17601 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2412 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620249 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E103964823/2 | 2024-09-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17602 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 3085 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24658500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658500 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142273307/3 | 2024-09-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17603 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650857 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142969624/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17604 | CASA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624929 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142360225/3 | 2024-09-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17605 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7252 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24652565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24652565 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400601742/3 | 2024-09-06 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17606 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5003 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000027122616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602863 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E142077602/2 | 2024-09-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17607 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7495 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607912 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E401166299/2 | 2024-09-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17608 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650169 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300625769/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17609 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644051 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301046486/2 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17610 | Casa Verde CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24647064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647064 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141804339/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17611 | casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24601050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601050 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141937426/2 | 2024-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17612 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4058 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810512647 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24603915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24603915 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E142547097/5 | 2024-09-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17613 | Locuinta - centrala electrica fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636223 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636223 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142607814/3 | 2024-09-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17614 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643992 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E301059839/3 | 2024-09-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17615 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644452 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142465388/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17616 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24651649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651649 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E104859401/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17617 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 833 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN20210069943 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24619686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619686 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E103245757/3 | 2024-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17618 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24620343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620343 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400987367/3 | 2024-09-05 | 0.008472 | prosumator | 0.008472 | 0
17619 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625435 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300891146/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17620 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00572 | 0.4 | PTAB 7030 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24591324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591324 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400579274/4 | 2024-09-04 | 0.005596 | prosumator | 0.005596 | 0
17621 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7230 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24601444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601444 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141898062/2 | 2024-09-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17622 | Strada Maracineni 114-116 Vila 48, Bragadiru, Ilfov | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622484 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141940587/2 | 2024-09-26 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17623 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24601612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24601612 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E142278076/3 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17624 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1541 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24644178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24644178 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301047656/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17625 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1042 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24585213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585213 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300928732/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17626 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1451 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650914 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300816637/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17627 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5166 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24592789 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592789 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142679790/3 | 2024-09-12 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17628 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7904 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24651499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651499 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142817648/3 | 2024-09-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17629 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7133 BLOCURI BALOTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625574 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625574 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E401034361/3 | 2024-09-05 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
17630 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020065814 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24632456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632456 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E119355002/2 | 2024-09-13 | 0.015679 | prosumator | 0.015679 | 0
17631 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24596249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596249 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400670197/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17632 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 564 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602948 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E115334005/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17633 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00742 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623922 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141393118/2 | 2024-09-09 | 0.007262 | prosumator | 0.007262 | 0
17634 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626546 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E143314742/2 | 2024-09-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17635 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643613 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E109317157/3 | 2024-09-11 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17636 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24618598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24618598 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141782930/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17637 | Locuinta+CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 4298 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684764 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E118681025/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17638 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24686183 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686183 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400207542/2 | 2024-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17639 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5451 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689192 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141298505/3 | 2024-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17640 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24690650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690650 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301168560/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17641 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24690984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24690984 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143062810/3 | 2024-09-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
17642 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609821 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300535084/3 | 2024-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17643 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689737 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300226867/3 | 2024-09-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17644 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00477 | 0.4 | PTAB 3873 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,77 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510018454 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24691822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691822 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E109089276/2 | 2024-09-03 | 0.00467 | prosumator | 0.00467 | 0
17645 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2376 GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691230 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300296897/4 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17646 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688655 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143140727/3 | 2024-09-10 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17647 | CEF RISTEA NINI SABIN | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2638 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689923 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400325037/3 | 2024-09-05 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17648 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691734 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300549629/3 | 2024-09-10 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
17649 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4742 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24686806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686806 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141808861/3 | 2024-09-10 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
17650 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583407 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143336522/3 | 2024-09-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17651 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607985 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E143251180/3 | 2024-09-05 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17652 | cef + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7448 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24688016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24688016 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141202735/4 | 2024-09-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17653 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689426 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142195928/2 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17654 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609801 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400511348/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17655 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210081228 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24691073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691073 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E109077666/2 | 2024-09-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
17656 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588535 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E301046183/5 | 2024-09-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17657 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24689270 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24689270 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401126217/3 | 2024-09-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17658 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24691212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24691212 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143073654/2 | 2024-09-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17659 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636977 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142742948/2 | 2024-09-05 | 0.006859 | prosumator | 0.006859 | 0
17660 | Locuin?? + CEF prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24602927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24602927 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141507519/2 | 2024-09-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17661 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7061 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24635047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24635047 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141178568/2 | 2024-09-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17662 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586430 | 2024-09-13 | nu | nu | nu | RO001E141874156/2 | 2024-09-13 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17663 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24637809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637809 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300056341/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17664 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4532 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624684 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E107553618/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17665 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624496 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141562846/2 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17666 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2662 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000026630616 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636100 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E105464505/2 | 2024-09-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17667 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2141 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24629920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24629920 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300311200/4 | 2024-09-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
17668 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00516 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24630702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24630702 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300914771/3 | 2024-09-25 | 0.004977 | prosumator | 0.004977 | 0
17669 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626544 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142443070/2 | 2024-09-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17670 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24631630 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631630 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141743869/3 | 2024-09-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17671 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24619832 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619832 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400630014/3 | 2024-09-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17672 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24640892 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640892 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142150637/1 | 2024-09-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17673 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632150 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143328703/4 | 2024-09-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17674 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00333 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626094 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143218453/2 | 2024-09-06 | 0.003262 | prosumator | 0.003262 | 0
17675 | PATLAGEAN ANDREEA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24591599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591599 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141826029/2 | 2024-09-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17676 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000617483910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623564 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300020128/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17677 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24589058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589058 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141636242/1 | 2024-09-25 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
17678 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24580948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580948 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E104334757/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17679 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1027 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,65 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910327436 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24594809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594809 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143031838/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17680 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24641964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641964 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400807492/2 | 2024-09-10 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
17681 | Locuinta+Cef-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24626244 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400655235/2 | 2024-09-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
17682 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 435 TR 18999304/CALEA GIULESTI 236 A | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN20910193785 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24627000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627000 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E103231730/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17683 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24646908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24646908 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400513429/2 | 2024-09-06 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
17684 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24620812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620812 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400679882/4 | 2024-09-05 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
17685 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668632 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400656720/2 | 2024-09-03 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17686 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810595419 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24668737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668737 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141201879/3 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17687 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657067 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E104425792/3 | 2024-09-04 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
17688 | Ilfov, Petresti, Strada Socului, nr. 41 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24664225 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24664225 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142614890/2 | 2024-09-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17689 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24669370 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24669370 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142551272/3 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17690 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24650666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650666 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E104697513/2 | 2024-09-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17691 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4378 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000609269309 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24672452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672452 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E103239974/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17692 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.38 | 20 | S20 VOLVO-INCREST IF | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 2719*/630 KVA , se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect <(>,<)> cu un intrerupator jt trifazat reglabil de 630A , un ansamblu de transformatoare de curent de 300/5A si un adaptor pentru instalarea contorului AEM in montaj semidirect (DMI 031055; DMI 031061) , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare , cu acces din exterior , in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22708456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22708456 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E401076806/4 | 2024-09-10 | 0.3724 | prosumator | 0.3724 | 0
17693 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00195 | 0.4 | PTZ 3393 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23330391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23330391 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400088178/2 | 2024-09-10 | 0.001906 | prosumator | 0.001906 | 0
17694 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23333484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23333484 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142718952/3 | 2024-09-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17695 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033796022, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23305011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23305011 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142872201/3 | 2024-09-19 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17696 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008075 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24551785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551785 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143190126/2 | 2024-09-10 | 0.007911 | prosumator | 0.007911 | 0
17697 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0059 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555703 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143415531/2 | 2024-09-01 | 0.005762 | prosumator | 0.005762 | 0
17698 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 1858 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004010008621711 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24542280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542280 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E107360535/3 | 2024-09-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24549578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24549578 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E142824578/2 | 2024-09-30 | 0.009464 | prosumator | 0.009464 | 0
17700 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00936 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24542009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542009 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142021005/2 | 2024-09-04 | 0.009155 | prosumator | 0.009155 | 0
17701 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24541640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541640 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142081775/3 | 2024-09-05 | 0.004015 | prosumator | 0.004015 | 0
17702 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24552749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552749 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101265724/3 | 2024-09-25 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2040 GAUJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545415 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300272543/3 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17704 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004995 | 0.4 | PTAB 4428 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510021835 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24541178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24541178 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E104933190/2 | 2024-09-09 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
17705 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1095 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544066 | 2024-09-17 | nu | nu | nu | RO001E301068121/3 | 2024-09-17 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17706 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1350 DEALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24538006 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300948903/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17707 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460870 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141576256/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17708 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545608 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E141387627/2 | 2024-09-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17709 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461727 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300981078/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17710 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2730 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24435834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435834 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101357748/2 | 2024-09-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17711 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02948 | 0.4 | PTZ 2317 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 34,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24452160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452160 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E100695528/4 | 2024-09-30 | 0.028889 | prosumator | 0.028889 | 0
17712 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453259 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141576245/3 | 2024-09-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17713 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9074895 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453922 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453922 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401131820/2 | 2024-09-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17714 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24457823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457823 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E105384540/2 | 2024-09-18 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17715 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24452075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24452075 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300322673/2 | 2024-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17716 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1342 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24454173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454173 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300810833/3 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17717 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2523 GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450277 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450277 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300358964/2 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17718 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4074 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN15510011407 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24565154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565154 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E104916887/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17719 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1191 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 593827, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24572247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24572247 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E105368126/4 | 2024-09-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17720 | casa | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 580 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24569238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569238 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300723779/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17721 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24566050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566050 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105257112/2 | 2024-09-04 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17722 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1327 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565031 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300812879/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17723 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568612 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568612 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143201703/2 | 2024-09-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17724 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565130 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141829033/2 | 2024-09-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17725 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1110 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24714072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24714072 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E100921126/3 | 2024-09-25 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
17726 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2531 NADOLU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24718990 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24718990 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142592019/3 | 2024-09-06 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17727 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 814 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24710118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24710118 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E105264143/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17728 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719261 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141808579/3 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17729 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24720667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24720667 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E104879515/2 | 2024-09-10 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
17730 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 4226 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719977 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E400020680/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17731 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24716772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24716772 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141774357/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17732 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24713249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24713249 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400027452/2 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17733 | Imobil + CEF - Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712852 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E300788343/3 | 2024-09-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17734 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTS 5067 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24717123 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717123 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142707017/2 | 2024-09-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17735 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712984 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300809280/4 | 2024-09-06 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17736 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTS 45 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24717736 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24717736 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E103098708/5 | 2024-09-10 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17737 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24719682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24719682 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131384893/2 | 2024-09-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17738 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24712173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24712173 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142992967/3 | 2024-09-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17739 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512696 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E143356669/2 | 2024-09-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17740 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24501088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501088 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141571981/3 | 2024-09-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17741 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505191 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505191 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300452970/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17742 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24500330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500330 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400593810/3 | 2024-09-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17743 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2957 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505542 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505542 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300450901/3 | 2024-09-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17744 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2906-CASA TINERETULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520928 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E300045305/2 | 2024-09-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17745 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494187 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300322819/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17746 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2651 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24527977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527977 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E110008503/2 | 2024-09-03 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17747 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515213 | 2024-09-29 | nu | nu | nu | RO001E141854750/2 | 2024-09-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17748 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTAB 3121 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24524535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524535 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E401106035/3 | 2024-09-19 | 0.019304 | prosumator | 0.019304 | 0
17749 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24668054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24668054 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401013492/4 | 2024-09-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17750 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004150271627415 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24636106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636106 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E106175044/3 | 2024-09-18 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17751 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5095 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620097 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E400260428/3 | 2024-09-05 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17752 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24667839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24667839 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142577629/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17753 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24627877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24627877 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E131309283/3 | 2024-09-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17754 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTA 3521 - CUCURUZU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463143 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E131304952/4 | 2024-09-30 | 0.008814 | prosumator | 0.008814 | 0
17755 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4063 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor electronic inteligent monofazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24620521 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620521 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E108891603/2 | 2024-09-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17756 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24658615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24658615 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142530268/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17757 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24641697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24641697 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141642070/3 | 2024-09-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17758 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24634825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634825 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142213907/1 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17759 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00689 | 0.4 | PTAB 5518 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24643825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24643825 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142727974/5 | 2024-09-06 | 0.006751 | prosumator | 0.006751 | 0
17760 | Sediu+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.136 | 0.4 | PTZ 3056 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 136,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UGEUEDN18010011083 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642483 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E118473305/3 | 2024-09-27 | 0.13326 | prosumator | 0.13326 | 0
17761 | CASA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24642811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642811 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142118552/2 | 2024-09-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17762 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498154 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401104189/2 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17763 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24650567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24650567 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E301032852/3 | 2024-09-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17764 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617966 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E142898399/2 | 2024-09-10 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17765 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2881 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24634114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24634114 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400390398/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17766 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00534 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578075 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E301221986/3 | 2024-09-09 | 0.005232 | prosumator | 0.005232 | 0
17767 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 10 | S10 PC2-IREMOAS CEL 3 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI &lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461482 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461482 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E109431119/4 | 2024-09-04 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
17768 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4100 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910296135 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24575958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575958 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E110112105/2 | 2024-09-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17769 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576966 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E142398248/3 | 2024-09-02 | 0.005289 | prosumator | 0.005289 | 0
17770 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 632 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24536090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536090 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E105304531/2 | 2024-09-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17771 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24537486 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537486 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E142615071/2 | 2024-09-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17772 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24617762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617762 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E141631292/2 | 2024-09-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17773 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1115 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24649499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24649499 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300965272/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17774 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00456 | 0.4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657958 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142596754/2 | 2024-09-06 | 0.004468 | prosumator | 0.004468 | 0
17775 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTAB 7724 IZVORANI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24657964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24657964 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143291353/2 | 2024-09-03 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
17776 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4384 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210232450 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642527 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E111840700/2 | 2024-09-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17777 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00333 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24625105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625105 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400102467/2 | 2024-09-06 | 0.003262 | prosumator | 0.003262 | 0
17778 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24628484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628484 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300503450/3 | 2024-09-03 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
17779 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24640465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24640465 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E131316438/4 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17780 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 834 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18410015502 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24631057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24631057 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E100645488/5 | 2024-09-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17781 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7399 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24632197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24632197 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400881203/3 | 2024-09-03 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17782 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4111 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24628475 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24628475 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141424258/3 | 2024-09-03 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
17783 | Casa - Imobil | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24528646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24528646 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E400760018/3 | 2024-09-06 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17784 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7411 COREEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516440 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E141901494/2 | 2024-09-04 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
17785 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1280 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462733 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E131441358/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17786 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4074 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24530094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24530094 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142820158/2 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17787 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01246 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032634021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459916 | 2024-09-19 | nu | nu | nu | RO001E142804442/2 | 2024-09-19 | 0.012097 | prosumator | 0.012097 | 0
17788 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525992 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300208799/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17789 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460565 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E131440447/2 | 2024-09-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17790 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5216 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va programa contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24527103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527103 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142459707/3 | 2024-09-26 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17791 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTAB 7752 VILE RIMON RESIDENCE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507451 | 2024-09-01 | nu | nu | nu | RO001E143415575/2 | 2024-09-01 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
17792 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515859 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300980864/3 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17793 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682259 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E142011880/3 | 2024-09-06 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
17794 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24687345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687345 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E141808737/3 | 2024-09-10 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
17795 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3657 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684331 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141334067/2 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17796 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674816 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143078514/5 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17797 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 2291 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684571 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142451350/3 | 2024-09-26 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17798 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7719 IT MECHEAUA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673795 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E401007901/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17799 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1067 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24680713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24680713 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300985544/3 | 2024-09-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17800 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 3000053261, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675234 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E401158649/2 | 2024-09-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17801 | casa + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684673 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E401028342/2 | 2024-09-06 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17802 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5722 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24682735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24682735 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142021432/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17803 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24679442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679442 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142567213/2 | 2024-09-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17804 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.L | Retele Electrice Muntenia SA | 24674171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674171 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E400507545/2 | 2024-09-03 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17805 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24681490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681490 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142224066/2 | 2024-09-03 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
17806 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 1371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va pograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24683131 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24683131 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E108104015/2 | 2024-09-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17807 | Locuinta cu CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673838 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673838 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E300897838/2 | 2024-09-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17808 | LOCUINTA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. . | Retele Electrice Muntenia SA | 24686170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686170 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300226542/2 | 2024-09-30 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17809 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016091911, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24681708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24681708 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400348155/4 | 2024-09-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17810 | Locuinta + Anexa 2 - CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.002905 | 0.4 | PTZ 122 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810334688 se va se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24687522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24687522 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E107334503/2 | 2024-09-03 | 0.002846 | prosumator | 0.002846 | 0
17811 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00468 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 5580172, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24686898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24686898 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E300066511/2 | 2024-09-23 | 0.004585 | prosumator | 0.004585 | 0
17812 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 896 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210096773 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24678373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24678373 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E103057736/3 | 2024-09-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17813 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675524 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141966495/3 | 2024-09-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17814 | Locuinta+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00195 | 0.4 | PTAB 4423 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24679220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24679220 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E142591816/2 | 2024-09-03 | 0.00191 | prosumator | 0.00191 | 0
17815 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTS 1124 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210098459 se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24676878 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676878 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E103162609/3 | 2024-09-03 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17816 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5003 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor electronic inteligent trifazat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24684889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24684889 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E142064686/2 | 2024-09-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17817 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24675891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24675891 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E301061326/2 | 2024-09-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17818 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 791 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016673111 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24676842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676842 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E115344714/3 | 2024-09-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17819 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3141 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 004000885914510 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24673490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673490 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E101253990/2 | 2024-09-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17820 | CASA + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24676282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24676282 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E143052190/2 | 2024-09-03 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17821 | Casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4020 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24673708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24673708 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141655669/2 | 2024-09-03 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17822 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 9074876, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24674603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24674603 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141873795/2 | 2024-09-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17823 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24672743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24672743 | 2024-09-03 | nu | nu | nu | RO001E141387021/2 | 2024-09-03 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17824 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2851 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24724694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24724694 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300204302/3 | 2024-09-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17825 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24730850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24730850 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E141771916/3 | 2024-09-06 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
17826 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3656 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727718 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E300696385/2 | 2024-09-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17827 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24721798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24721798 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131308147/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17828 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va reprograma cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24722688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24722688 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E108751260/4 | 2024-09-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17829 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1772 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24727631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24727631 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105413183/3 | 2024-09-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17830 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7154 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24726766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24726766 | 2024-09-06 | nu | nu | nu | RO001E143166668/2 | 2024-09-06 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17831 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4071 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,97 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20910232909, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24733096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733096 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141522167/2 | 2024-09-26 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17832 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7364 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24800130 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24800130 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141544723/4 | 2024-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17833 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,185 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810614654, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24790621 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24790621 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141625363/2 | 2024-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17834 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 1148 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24772881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24772881 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131418644/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17835 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 5304 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24738662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24738662 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141383870/4 | 2024-09-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17836 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24780103 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24780103 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143222559/2 | 2024-09-26 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17837 | Locuinta + CEF Prosumator + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 861 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24738717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24738717 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E111824601/2 | 2024-09-26 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17838 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTAB 1383 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24812000 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24812000 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E110619051/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17839 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735780 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142623474/3 | 2024-09-26 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
17840 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTA 1139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24733925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24733925 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E301015583/3 | 2024-09-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17841 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795297 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E109163987/2 | 2024-09-30 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
17842 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24737422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24737422 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E300871313/2 | 2024-09-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17843 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | Retea JT aferenta PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24773345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24773345 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E143075498/4 | 2024-09-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17844 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 932 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24805440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24805440 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105257572/2 | 2024-09-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17845 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24809503 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24809503 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E119658413/2 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17846 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | Retea JT aferenta PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24754993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24754993 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401143609/2 | 2024-09-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
17847 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4257 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24795992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24795992 | 2024-09-28 | nu | nu | nu | RO001E109155832/3 | 2024-09-28 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
17848 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | RETEA JT AFERENTA PTAB 1253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24735093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24735093 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E131416451/2 | 2024-09-25 | 0.003914 | prosumator | 0.003914 | 0
17849 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22405684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22405684 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E300220614/3 | 2024-09-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17850 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 4450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta si se va inlocui cu un contor monofazat inteligent ce va fi programat conform puterilor solicitate ; ·,,contorul se va preda catre UT Ilfov ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor monofazat Ir=40A ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator monofazat Ir=63A Putere de consum: 8 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433415 | 2024-08-08 | 24433415 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E400671851/2 | 2024-11-07 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
17851 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0,4 | PTA 7154 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17850523 | 2023-09-07 | 17850523 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141264957/2 | 2024-10-11 | 0.014552 | prosumator | 0.014552 | 0
17852 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776550 | 2024-08-09 | 19776550 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E401147131/2 | 2024-09-11 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
17853 | INSTALATIE FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.011 | 0,4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774900 | 2024-07-26 | 19774900 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.010779
17854 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 3920 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui coloana existenta intre Intreruptor JT 800A si BMPTS existent cu o coloana in cablu 2x(3x150)+150 mmp Cu; se va inlocui BMPTS existent cu un BMPTS2-400A tip FT-257_MAT ed.01, prevazut cu 3 TC 300/5 tip DMI 031006/1 RO si intreruptor tetrapolar cu In=400A. Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Valoarea puterii maxime absorbite fara realizarea lucrarilor de intarire _161_kW/kVA. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiaraul DOMINION CAPITAL LAND SRL, detine CEF formata din 72 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de 545 Wp si un invertor cu putere nominala 30kW în curent alternativ. Instalatia de producere trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu functii de protectie si reglaje de interfata vor fi prevazute conform Ord 132/2020 Tabelul 2P. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749621 | 2024-06-20 | 19749621 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02938
17855 | Imobil+CEF Chitila -750kW | Fotovoltaic | ILFOV | 0.75 | 20 | S20 VIAROM-CHITILA IF | Modificare loc de consum existent CTPARK KAPPA (CER RO001E401076121/1 din 17/03/2016), în loc de consum ?i producere nou, situat în jude?ul Ilfov, localitatea Chitila, Strada Rudeni nr.93, NC 55075. Conform CER RO001E401076121/1 din 17/03/2016 datele energetice existente sunt: Puterea max sim absorbita la nivel de loc de consum: 2760 kW. Lucrari necesare racordarii conform aviz CTE nr. 17/1/27.03.2024, varianta unica ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin instala?ia de racordare existent? conform CER RO001E401076121/1 din 17/03/2016 ?i anume: prin punctul de conexiune existent nr. 2727* racordat intrare-iesire in L 20kV Viarom din statia 110/20kV Chitila. Lucrari pe tarif de racordare : Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF in sistemul de telecontrol R.E.M, in interiorul PC 2727* existent se va monta o unitate periferica UP 2020 LITE 16, ce va inlocui UP existent. Se vor demonta celula de trafo si celula de linie si celula racord cablu din PC2727* compartiment OD. Cutia UP 2020 Lite proiectata va fi fixata pe perete, in pozitie favorabila pentru ulterioarele interventii de configurare si mentenanta. Se vor realiza legaturile intre RG-DAT si UP 2020 Lite de telecontrol(conexiune Ethernet). Se vor asigura sursele de alimentare 230/400 V c.a. din instalatiile de j.t. aferente Utilizatorului.TSA va fi alimentat din tabloul de joasa tensiune din instalatiile utilizatorului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in TDRI aferent postului de transformare PT2-20/0,4kV 2x1250kVA, respectiv in TDRI aferent postului de transformare PT3-20/0,4kV, pe un singur trafo 1250kVA. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice TE1+CEF, TE2+CEF, care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In fiecare tabloul TE-CEF 1,2 este prevazut pe legatura cu tablourile generale unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda(open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ,,protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ,,protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ,,protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ,,protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. OBSERVATII: In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare.Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta(contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE ? CEF1,2 in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de REM. COMUNICATII In TE CEF1 si TE CEF2 se va monta cate un datalogger. De la fiecare datalogger prin intermediul cate unui switch, folosind suport de fibra optica/cablu ftp, se vor transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC nou prevazut in apropierea PC2727. De la PLC catre Unitatea Periferica nou montata in PC2727 , vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Montare si echipare compartiment utilizare 20kVInstalatia de 20kV aferenta utilizatorului se va monta intr-o anvelopa amplasata in apropierea PC 20kV 2727* si se va echipa cu: -1 celula DG echipata cu separator de bare 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in SF6, întreruptor 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in VID/SF6, actionat cu motor electric, in montaj fix, 2xTC 300/5A, cls. 5P10, transformator de curent toroidal 100/1 A, cl. 5P20, terminal numeric de semnalizare, comanda si protectie, cutite de legare la pamant CLP, indicatoare prezenta tensiune,rezistenta anticondens; Releul de protectie aferent PG se va prevede cu urmatoarele functii de protectie: ,,protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ,,protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ,,protectie homopolara directionala; -1 celula masura echipata 3 TT 20/?3//0,1/?3//0,1/3kV, 10VA/10VA 0,5/3P, si 3TC 100/5A, 10VA, cls.0,5; -1 celula de linie 24kV, 630A, 16 kA(1s) plecare spre PT 2 -1 celula trafo echipata cu separator de bare 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in SF6, întreruptor 24kV, 630A, 16 kA(1s), mediu de stingere in VID/SF6, actionat cu motor electric, in montaj fix, 3TC 50/5A, cls. 5P10, transformator de curent toroidal 100/1 A, cl. 5P20, terminal numeric de semnalizare, comanda si protectie, cutite de legare la pamant CLP, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens, prin intermediul careia se va alimenta trafo existent 1250kVA din PC2727* compartiment utilizare; -instala?ia de iluminat, prize ?i instala?ia de legare la p?mânt a cl?dirii punctului de conexiune; -cablu legatura celula masura existenta in PC2727* si celula DG, cu o lungime de maxim 20m; -montare analizor clasa A pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; -sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q de la instalatia fotovoltaica , U din punctul de delimitare ?i pozi?ie întrerup?toare DG si DI catre dispecerul RETELE ELECTRICE MUNTENIA; -in PC nou utilizator, se va instala un traductor de frecventa si tensiune. Acesta se va racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductorului, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG si dispozitivelor de interfata DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in PC2727* , semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. Pentru varianta propusa, instalatiile de utilizare vor fi prevazute cu instalatii de protectii adecvate cu o temporizare de maxim 150 ms, care sa nu permita functionarea producatorului conectat la reteaua de distributie, in regim insularizat Suplimentar se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (TC, cleme si conectica) dimensionat pentru puterea debitata de CEF in vederea montarii unui contor electronic (pentru contorizarea energiei produse) pus la dispozitie de OD.. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA REM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18120751 | 2024-05-02 | 18120751 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.7344
17856 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0325 | 0,4 | PAZ 1400 SECT STOFA MOBILA | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter". Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x20,00 kW + 1x12,50 se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=63A, protectie la scurtcircuit Ia=63A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19883413 | 2024-08-05 | 19883413 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E111596898/3 | 2024-10-24 | 0.031848 | prosumator | 0.031848 | 0
17857 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7286 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=32A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator Ir=32A Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890640 | 2024-05-23 | 19890640 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00578
17858 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1468 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20249592 | 2024-07-08 | 20249592 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E301036889/3 | 2024-11-21 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
17859 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | -schimbare protectii monofazice existente cu Ir=32A in FDCP existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19993678 | 2024-05-28 | 19993678 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E110627241/2 | 2024-10-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17860 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2474 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20042942 | 2024-06-13 | 20042942 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E141426542/3 | 2024-11-18 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17861 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 598 SI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20171298 | 2024-07-22 | 20171298 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E300755347/4 | 2024-09-26 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
17862 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00399 | 0,4 | PTA 2642 COM DOMNESTI | Pentru modificarea tehnica a instalatiei fara spor de putere se va reloca bransamentul existent si se va realiza un bransament trifazat subteran alimentat din LEA existenta aferenta PTA 2642 realizat cu cablu 3x25+16C DC4126(l=19m) pana la un BMPT cu Ir =20A. BMPT-ul va fi de tipul FT 133_MAT prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol si va fi amplasat pe domeniul public, la limita de proprietate . La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. Costul mediu pentru realizarea unui bransament TRIFAZAT din LEA 0,400 kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2430lei | Retele Electrice Muntenia SA | 20079219 | 2024-06-13 | 20079219 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0039
17863 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 2901-ORIENT | Pentru realizarea sporului de putere Pabs=9 kW si Pev=6 kW: I. Lucrari pe tarif de racordare: Se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT prin cablu aerian 4x16 mmp L=10 m intre stapi existenti + cablu 1x25+16c L=10 m pozat pe stalp. Contorul se va monta in BMPM PAFS FT_124 pe stalpul de retea, pe domeniul public, la limita de proprietate. Se va muta contorul in BMPT nou pe stalp. BMPM PAFS FT_124 se va monta pe cheltuiala operatorului de distriburie conform ordin 4/2023 ANRE. Se va muta contorul in BMPT nou pe stalp. II. Lucrari in afara tarifului de racordare: Se va realiza instalatie de utilizare de la BMPM PAFS FT_124 aflat pe stalp SE4 (punct delimitare) pana in interiorul locuintei pentru care se va depune dosar instalatie utilizare. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4kV este de 1340 lei. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123063 | 2024-06-11 | 20123063 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005879
17864 | LOCUINTA+CEF - ANEXA 1 - MUTARE CONTOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7960 | La solicitarea utilizatorului se va executa un bransament trifazat subteran cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 28 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , racordat in CS tip DS4522RO cu clema DS4533RO, instalatii aferente LES JT a PTAB 7960 pana la un BMPT ( I = 20 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, ce se va amplasa la limita drumului de acces la proprietate in exterior si in care se va monta contorul trifazat existent . Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din firida 0,4kV cu putere absorbita mai mica de 20KVA este de 2060 lei. | Retele Electrice Muntenia SA | 20303450 | 2024-07-22 | 20303450 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00774
17865 | Magazin + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 501 | Pentru asigurare spor putere se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt bipolar DC 4125 RO-1x25+16c L=10 m protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 25 mm si manson termocontractabil, cu montare BMPM PAFS FT_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T1S-A2 conform specifica?iei DH 2407 RO pentru contor monofazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator bipolar si intrerupator bipolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, pe stalpul de retea existent pe domeniul public la limita de proprietate. GPS BMPM 44.176649, 26.379155. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat din LEA 0,4kV cu cablu pozat pe stalp si BMPM pe stalp este de 1340 lei. Costul cu BMPM PAFS FT_124 se va realiza pe cheltuiala operatorului de distributie conf ordin ANRE 4/2023 (prosumator) | Retele Electrice Muntenia SA | 20269450 | 2024-08-05 | 20269450 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005825
17866 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 557 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272690 | 2024-07-22 | 20272690 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E300797163/3 | 2024-11-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17867 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2130 BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271615 | 2024-07-24 | 20271615 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E301218252/2 | 2024-10-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17868 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 569 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA JT este 2430 lei. Pentru spor putere se va realiza bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126RO-3x25+6c L= 17 m pozat pe stalp in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil, canalizatie tip A zona pamant L=4 m + ona pavele L=1 m protejat in tub flexibil Ø60 mm cu montare BMPT PAFS FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe pe domeniul public, la limita de proprietate. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). Se va inlocui si programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20889822 | 2024-07-24 | 20889822 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E300781256/4 | 2024-11-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17869 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18706691 | 2023-12-11 | 18706691 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
17870 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.025 | 0,4 | PTA 1479 | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1479, 1*160kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.=63A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 18694186 | 2023-12-12 | 18694186 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024499
17871 | Imobil+CEF+Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.381 | 0,4 | PTAB 5376 APA CANAL | Pentru realizarea sporului de putere, se va monta un tablou JT nou proiectat tip DY 3012 RO<(>,<)> echipat cu un intrerupator In=350 A (DY3101;DY3009). Legatura de la bornele transformatorului la tabloul JT realizandu-se cu cabluri de Cu 1x240 mmp (DC4141) 1 cablu/faza, 1 cablu/nul , L=32 m. Se va monta placa de inchidere. Din intrerupatorul de joasa tensiune nou proiectat se va poza un cablu jt de 3x240+150 N DC4146 , pe un traseu de 10 M pana la un pana la bmpt 250 A existent. Bmpt-ul existent se va inlocui cu un BMPT 630 A nou proiectat, tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 630 A si ansamblu TC 300/5 A . -,,Un ansamblu de transformatoare de current 300/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=630A. Beneficiarul va fi alimentat cu doua cabluri 3x240+150n pana la un bmpt 630 A nou proiectat. Contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 381kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18704558 | 2024-04-01 | 18704558 | 2024 | nu | Lucrari ce se vor realiza prin grija E-Distributie - amplificare PTAB 5376, de la 250 KVA la 630 KVA prin inlocuirea transformatorului si inlocuirea sigurantelor FEN existente. NOTA: Lucrarea se va executa prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia. Valoarea lucrarii de intarire cu TVA aproximativ 120000 lei, termenul posibil de realizare este de 365 zile. | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.37298
17872 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.055 | 0,4 | PTZ 554 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Racordarea la RED se va putea face dupa realizarea lucrarilor de spor de putere - inlocuire coloana si BMPT. Inlocuire coloana cu cablu 3x95+50C si BMPT 63A - ST4E cu BMPT 1S - 160A semidirect FT 257 MAT, echipat conform FT 124 MAT, ed.4 care se va amplasa langa Nisa si se va echipa in vederea montarii contorului semidirect cu: un ansamblu de transformatoare de curent de 125/5A pentru utilizatori de joasa tensiune trifazata cu puterea de pana la 200kW(DMI 031055RO); Contrapanou, Adaptor pentru instalarea contorului AEM tip DMI 031069RO in montaj semidirect; un intreruptor de joasa tensiune 160 A, un separator 250A. BMPT 1S va fi legat la o priza artificiala de impamantare a instalatiei de utilizare, fiind amplasata intr-un spatiu alocat de catre beneficiar. Realizarea suportului betonat si a prizei de impamantare se face prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Se vor respecta distantele normate fata de celelalte instalatii. | Retele Electrice Muntenia SA | 20972278 | 2024-08-14 | 20972278 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E109068217/2 | 2024-10-09 | 0.05388 | prosumator | 0.05388 | 0
17873 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7422 GAGU | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 16 kW). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 32A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21179988 | 2024-07-17 | 21179988 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
17874 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTM 1006 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPT-ului existent cu un nou BMPT 25A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Controrul montat in noul BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417381 | 2024-08-01 | 24417381 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E107360164/2 | 2024-10-23 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17875 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.021 | 0,4 | PTAB 4240 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=25A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A . | Retele Electrice Muntenia SA | 21506174 | 2024-07-24 | 21506174 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E401035317/5 | 2024-11-15 | 0.02056 | prosumator | 0.02056 | 0
17876 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02475 | 0,4 | PTZ 3299 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380892 | 2024-07-31 | 24380892 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E101826446/2 | 2024-09-25 | 0.02425 | prosumator | 0.02425 | 0
17877 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5372 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24416090 | 2024-08-05 | 24416090 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142109631/2 | 2024-11-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
17878 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0,23 | PTAB 2239 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24416533 | 2024-08-07 | 24416533 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E142190024/3 | 2024-12-09 | 0.004309 | prosumator | 0.004309 | 0
17879 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTAB 4457 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419080 | 2024-08-07 | 24419080 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141422841/3 | 2024-12-20 | 0.01352 | prosumator | 0.01352 | 0
17880 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 786 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810445239 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419636 | 2024-08-01 | 24419636 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E108560044/4 | 2024-12-04 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
17881 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 547 SMA HERASTI | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418682 | 2024-08-07 | 24418682 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E131372610/3 | 2024-10-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
17882 | cef+locuinta + ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=50A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24421187 | 2024-08-06 | 24421187 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E401012783/3 | 2024-11-29 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17883 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00782 | 0,4 | PTZ 829 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuire intreruptor monofazat automat existent, cu intreruptor monofazat automat Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin cheltuiala Retele Electrice, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art.8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%. | Retele Electrice Muntenia SA | 24421011 | 2024-08-06 | 24421011 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E107566959/2 | 2024-09-11 | 0.007654 | prosumator | 0.007654 | 0
17884 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,23 | PTAB 2316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 32A cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=9kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24427551 | 2024-08-07 | 24427551 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141514416/2 | 2024-12-13 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
17885 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 5113 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24423452 | 2024-08-01 | 24423452 | 2024-12-05 | nu | nu | nu | RO001E107807261/2 | 2024-12-05 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
17886 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423864 | 2024-08-05 | 24423864 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141482601/3 | 2024-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17887 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22253842 | 2024-07-22 | 22253842 | 2024-09-11 | nu | nu | nu | RO001E142755302/2 | 2024-09-11 | 0.00478 | prosumator | 0.00478 | 0
17888 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 2437 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428881 | 2024-08-08 | 24428881 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
17889 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa conform noilor puteri solicitate. La facturarea energiei electrice consumate se percep pierderi in cablu MT sectiune 185 mmp (L-30m) si trafo 160kVA Electroputere. | Retele Electrice Muntenia SA | 24424951 | 2024-08-08 | 24424951 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.0978
17890 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01729 | 0,4 | PTZ 986 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A . ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,894kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Se va inlocui contorul seria: 001000029169717 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22819215 | 2024-07-26 | 22819215 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E108968787/2 | 2024-10-24 | 0.016894 | prosumator | 0.016894 | 0
17891 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere solicitat. Contorul electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Sporul de putere solicitat consta in inlocuirea in BMPT existent a intreruptorului tetrapolar de 40 A cu un intreruptor tetrapolar de 50 A si relocarea BMPT la limita de proprietate. | Retele Electrice Muntenia SA | 24436843 | 2024-07-30 | 24436843 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E110662329/3 | 2024-09-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17892 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0,4 | PTM 959 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=50A in FDCP existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,80 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23153906 | 2024-07-22 | 23153906 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.004684
17893 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 2205 MOARA DAIA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23526098 | 2024-08-05 | 23526098 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E300257973/3 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17894 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 1191 | Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatoru monofazat de 32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23818725 | 2024-07-26 | 23818725 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E105359968/3 | 2024-09-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
17895 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTAB 1383 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita . Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23846713 | 2024-08-01 | 23846713 | 2024-12-30 | nu | nu | nu | RO001E111087455/4 | 2024-12-30 | 0.013 | prosumator | 0.013 | 0
17896 | Locuinta - CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2830 IT CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Prezentul contor , se va inlocui cu un contor Smart, cel vechi se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24176725 | 2024-07-24 | 24176725 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E400378754/4 | 2025-01-09 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
17897 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 32A cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24308551 | 2024-07-30 | 24308551 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401008878/4 | 2025-01-09 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
17898 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTAB 1477 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383812 | 2024-08-16 | 24383812 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103475897/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
17899 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2804 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 32A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 18 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24276563 | 2024-07-22 | 24276563 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E401133530/4 | 2024-11-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
17900 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTZ 1944 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381629 | 2024-07-31 | 24381629 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E102850916/2 | 2024-09-25 | 0.026945 | prosumator | 0.026945 | 0
17901 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 4159 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT nou proiectat, construit conform FT 133 MAT ed. 05 si echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe fundatie, pe cablul de bransament existent, in locul BMPM existent. Se va desfiinta masura monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,CEF suplimentara se va contecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374626 | 2024-07-30 | 24374626 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00881
17902 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTAB 4742 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381680 | 2024-08-02 | 24381680 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E400207328/3 | 2024-11-22 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
17903 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4071 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui intrerupatorul existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810487717, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24388992 | 2024-08-01 | 24388992 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E109102632/4 | 2024-10-02 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
17904 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378902 | 2024-07-25 | 24378902 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E142793236/2 | 2024-10-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17905 | Magazin - anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 3384 - CENTRU GHIMPATI | Bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT folosind cablu electric de jt tetrapolar cu elice vizibila DC 4183 ed.1 4x16mmp L=10 m pozat pe stalp , protejat cu tub din PVC Ø 40 mm si manson termocontractabil, cu montare BMPT PAFS FT 124_MAT ed. 4, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe stalp 10A existent pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.198621, 25.783274. Costurile cu BMPT se vor asigura de operatorul de distributie conform ordin ANRE 4 / 2023. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctde racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374890 | 2024-07-30 | 24374890 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E300670859/3 | 2024-12-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17906 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 7450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta si se va inlocui cu un contor inteligent ce se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Contorul in urma demontarii va fi predat catre UT Ilfov. ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 32A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 20A. Putere de consum: 12 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377035 | 2024-07-22 | 24377035 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E400980089/2 | 2024-10-30 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
17907 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007125 | 0,4 | PTZ 3037 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24405096 | 2024-08-07 | 24405096 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.006963
17908 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 828 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN24210351126, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24375359 | 2024-08-01 | 24375359 | 2024-11-20 | nu | nu | nu | RO001E105368586/3 | 2024-11-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17909 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2425 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24411652 | 2024-08-02 | 24411652 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400504159/2 | 2024-11-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
17910 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01424 | 0,4 | PTZ 3130 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 24411172 | 2024-08-07 | 24411172 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E143098336/2 | 2024-11-08 | 0.013755 | prosumator | 0.013755 | 0
17911 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3100 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391419 | 2024-08-07 | 24391419 | 2024-11-18 | nu | nu | nu | RO001E400089045/3 | 2024-11-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17912 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 2071 CETATEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24407073 | 2024-08-05 | 24407073 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
17913 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0,23 | PTZ 257 | Utilizare bransament existent, cu programare contor monofazat inteligent conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare:Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24405035 | 2024-08-07 | 24405035 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E102336791/3 | 2024-10-18 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
17914 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 2288 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in nisa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380619 | 2024-08-01 | 24380619 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E103583820/2 | 2024-09-25 | 0.019399 | prosumator | 0.019399 | 0
17915 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 5517 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24405064 | 2024-08-02 | 24405064 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E401148626/3 | 2025-01-09 | 0.019582 | prosumator | 0.019582 | 0
17916 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 5528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595956 | 2024-08-29 | 24595956 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141804429/3 | 2024-12-11 | 0.004831 | prosumator | 0.004831 | 0
17917 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7546 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510024091 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=50A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Putere de consum: 27 kW; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581491 | 2024-08-26 | 24581491 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141925131/2 | 2024-10-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17918 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7068 MOARA VLASIEI 4 PRIMARIE | 'Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV BUFTEA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580578 | 2024-08-26 | 24580578 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E400660354/2 | 2024-12-06 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
17919 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581862 | 2024-08-29 | 24581862 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E300374838/3 | 2024-10-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17920 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7645 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=40A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581580 | 2024-08-26 | 24581580 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E142495055/2 | 2024-12-18 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17921 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 2591 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583721 | 2024-08-21 | 24583721 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141954986/4 | 2024-12-20 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
17922 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24586626 | 2024-08-16 | 24586626 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400307868/2 | 2024-10-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17923 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 1655 | Utilizare bransament electric existent. ,,CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24612258 | 2024-08-23 | 24612258 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105271220/3 | 2024-09-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17924 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.007885 | 0,4 | PTA 2914 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22719798 | 2024-08-14 | 22719798 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E131304143/2 | 2024-10-11 | 0.007726 | prosumator | 0.007726 | 0
17925 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5236 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=20A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22724988 | 2024-07-29 | 22724988 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E143160718/3 | 2024-12-12 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
17926 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere, se va se va monta, din FDCP existent cu clema de 150mmp, un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 7 m (2 m sapatura pamant, 5 m legaturi), pana la un BMPT cu Ir= 50 A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de drumului de servitute. BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei.Nota: Contorul monofazat existent se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22668458 | 2024-08-07 | 22668458 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141373161/3 | 2024-10-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17927 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4063 | Utilizare Bransament aerian monofazat existent, racordat din LEA JT Stradal, BMPM-32A, contor monofazat. | Retele Electrice Muntenia SA | 22908691 | 2024-07-24 | 22908691 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E105389826/2 | 2024-11-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17928 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5316 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Prezentul contor cu Seria 001000026290916, se va inlocui cu un contor Smart, cel vechi se va demonta si preda la UTR Ilfov Vest. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23025057 | 2024-07-26 | 23025057 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141181382/3 | 2024-12-09 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
17929 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 23313074 | 2024-07-29 | 23313074 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E301003669/3 | 2024-10-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
17930 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A din FDCP cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810684541, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23637510 | 2024-07-26 | 23637510 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142222727/2 | 2024-11-21 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
17931 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 115 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. In BMPT exista contor smart care se va reprograma pentru Pa=20kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 23690760 | 2024-07-26 | 23690760 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
17932 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23647850 | 2024-07-18 | 23647850 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142221647/3 | 2024-10-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
17933 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4500 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=32A. | Retele Electrice Muntenia SA | 23692827 | 2024-07-25 | 23692827 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
17934 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,4 | PTAB 7449 | 'Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent conform ATR 157154536 / 27.04.2016, cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMPT catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligenttrifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 24556330 | 2024-08-19 | 24556330 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
17935 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24538827 | 2024-08-16 | 24538827 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E141313020/3 | 2024-10-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
17936 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va inlocui contorul cu unul nou tip smartmeter. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24541117 | 2024-08-26 | 24541117 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E300018833/3 | 2024-11-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17937 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 5042 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494993 | 2024-08-02 | 24494993 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142116606/4 | 2024-11-11 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
17938 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5604 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435303 | 2024-08-02 | 24435303 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
17939 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2397 AG SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444685 | 2024-08-05 | 24444685 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E400485483/2 | 2024-10-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17940 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=32A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24449513 | 2024-08-16 | 24449513 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400770255/3 | 2024-12-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
17941 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455877 | 2024-08-14 | 24455877 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E300228027/2 | 2024-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17942 | PUNCT DE LUCRU + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTA 2397 AG SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442501 | 2024-08-05 | 24442501 | 2024-10-08 | nu | nu | nu | RO001E143094073/2 | 2024-10-08 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
17943 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.027145 | 0,4 | PTA 2397 AG SINTESTI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443413 | 2024-08-05 | 24443413 | 2024-10-07 | nu | nu | nu | RO001E142544487/2 | 2024-10-07 | 0.026601 | prosumator | 0.026601 | 0
17944 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0,4 | PTZ 3428 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: inlocuirea intreruptorului tetrapolar existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24443155 | 2024-08-07 | 24443155 | 2024-11-08 | nu | nu | nu | RO001E109048215/4 | 2024-11-08 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
17945 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00975 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442763 | 2024-08-14 | 24442763 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009455
17946 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00801 | 0,4 | PTAB 3380 | Pentru realizarea sporului de putere: 2 Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=8kW). | Retele Electrice Muntenia SA | 24450881 | 2024-08-13 | 24450881 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E300689309/3 | 2024-11-15 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
17947 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTZ 570 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: pe bransamentul aerian existent cu inlocuirea BMP-32A cu un nou BMPM-50A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate, pe imobil. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24449270 | 2024-08-07 | 24449270 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E108968507/2 | 2024-12-20 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17948 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7542 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442288 | 2024-08-09 | 24442288 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400991823/4 | 2024-11-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
17949 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24570408 | 2024-08-13 | 24570408 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142279099/4 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17950 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2190 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24567718 | 2024-08-12 | 24567718 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E141775336/2 | 2024-12-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
17951 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7028 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul Ir=40A ; ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul Ir=63A ; Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571415 | 2024-08-26 | 24571415 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E401139480/3 | 2024-09-25 | 0.007832 | prosumator | 0.007832 | 0
17952 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2609 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP (alimentare cu 3x50+25C conf ATR: 181730611) . | Retele Electrice Muntenia SA | 24564287 | 2024-08-26 | 24564287 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142157555/2 | 2024-10-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17953 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513237 | 2024-08-28 | 24513237 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131315099/3 | 2024-10-04 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
17954 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516066 | 2024-08-21 | 24516066 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E300896477/3 | 2024-11-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17955 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2878 COM JILAVA STR.TOAMNEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24513997 | 2024-08-16 | 24513997 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400439606/2 | 2024-10-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17956 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 3636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN21810365144 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 40wA nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 24499767 | 2024-08-19 | 24499767 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E300704958/2 | 2024-12-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17957 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2804 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu unul de 32A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498286 | 2024-08-16 | 24498286 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E401133686/3 | 2024-12-20 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17958 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 516 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459980 | 2024-08-14 | 24459980 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E300762648/3 | 2024-10-30 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17959 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTA 7544 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505057 | 2024-08-16 | 24505057 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E141219418/4 | 2024-11-22 | 0.01254 | prosumator | 0.01254 | 0
17960 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 4014 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24521281 | 2024-08-16 | 24521281 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E142824758/2 | 2025-01-23 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
17961 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0,4 | PTAB 4446 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6.4 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516287 | 2024-08-21 | 24516287 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142267759/2 | 2024-10-16 | 0.005772 | prosumator | 0.005772 | 0
17962 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7169 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie..In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate.Lucrarile se vor realiza conform ordinului ANRE 4/2023 prin grija si cheltuiala OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 24517486 | 2024-08-16 | 24517486 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
17963 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 866 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare -----Nu---------- 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr.11/2014 modificat prin ordinul 87din 24/09/2014 Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea BMPM-ului existent cu un nou BMPM-40A, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in locul grupului de masura existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul din noul BMPM se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24491655 | 2024-08-08 | 24491655 | 2024-12-04 | nu | nu | nu | RO001E109050814/2 | 2024-12-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
17964 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTAB 4914 | Utilizare bransament electric existent, cu inlocuirea sigurantei trifazate existente in BMPT cu o siguranta automata trifazata noua de 50 A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515294 | 2024-08-14 | 24515294 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009799
17965 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2508-BL T8 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463122 | 2024-08-28 | 24463122 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E301213572/2 | 2024-10-04 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17966 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 24575205 | 2024-08-13 | 24575205 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E400380049/3 | 2025-01-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17967 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.336 | 20 | A20 SAFTICA-TANCABESTI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa conform noilor puteri solicitate. La facturarea energiei electrice consumate se percep pierderi in cablu MT sectiune 150 mmp (L-120m) si trafo 400kVA Electroputere. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576263 | 2024-08-28 | 24576263 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.32908
17968 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4383 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 01187235, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535813 | 2024-08-21 | 24535813 | 2024-10-31 | nu | nu | nu | RO001E400169381/2 | 2024-10-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
17969 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTAB 4473 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512778 | 2024-08-14 | 24512778 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142597407/2 | 2024-11-21 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17970 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008925 | 0,4 | PTAB 3592 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460191 | 2024-08-20 | 24460191 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E400839442/5 | 2024-09-04 | 0.008746 | prosumator | 0.008746 | 0
17971 | Hala +CEF+Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 3049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512607 | 2024-08-26 | 24512607 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E141457300/3 | 2024-10-10 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
17972 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00777 | 0,4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24516431 | 2024-08-26 | 24516431 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E300898693/3 | 2025-01-13 | 0.007597 | prosumator | 0.007597 | 0
17973 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0153 | 0,4 | PTA 3668 LICEUL BRANESTI | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24509915 | 2024-08-21 | 24509915 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014989
17974 | Hala +CEF+Anexa1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0,4 | PTAB 3049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente trifazate si se va programa contorul conform puterii avizate. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512013 | 2024-08-26 | 24512013 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E400944933/3 | 2024-10-10 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
17975 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0,4 | PTAB 2437 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266447 | 2024-08-09 | 20266447 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E301244341/3 | 2024-09-04 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
17976 | Instalatie fotovoltaica + SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTZ 2009 | Pentru realizarea sporului de putere: Se va muta contorul in BMPT dual 1T+1M nou ce va inlocui BMPT PAFS FT_133 realizat conform ATR 17955525 / 2023 Pirghie Daniel (cablu subteran 3x25+16c L=19 m) . GPS 43.886231, 25.955659 Contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: instalatie utilizare de la punctul de delimitare (BMP) pana la tabloul general al beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381795 | 2024-08-01 | 24381795 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300023301/3 | 2024-08-21 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
17977 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2467 COM. BERCENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 24420705 | 2024-08-04 | 24420705 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142772840/4 | 2024-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17978 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0,23 | PTA 2893 COM BERCENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423946 | 2024-08-05 | 24423946 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400471286/4 | 2024-08-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
17979 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,4 | PTS 1255 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va reprograma contorul inteligent de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita Pa=8,20 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24436308 | 2024-08-02 | 24436308 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E100698565/2 | 2024-09-02 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
17980 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378207 | 2024-07-30 | 24378207 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300882595/3 | 2024-08-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17981 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383480 | 2024-08-05 | 24383480 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300925111/2 | 2024-08-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
17982 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394263 | 2024-08-01 | 24394263 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300890369/4 | 2024-08-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
17983 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2267 TRAFAG | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389678 | 2024-08-02 | 24389678 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E301113526/3 | 2024-08-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17984 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0,4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24626644 | 2024-08-26 | 24626644 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E300895195/4 | 2024-09-04 | 0.01 | prosumator | 0.01 | 0
17985 | Locuinta_fotovoltaic_Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTAB 5224 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=32A existent cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=63A in BMPT-ul existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24595829 | 2024-08-16 | 24595829 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E111837009/1 | 2024-08-28 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
17986 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1094 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW). In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 22844112 | 2024-07-26 | 22844112 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E301067737/3 | 2024-08-26 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
17987 | CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00648 | 0,4 | PTZ 812 | Sporul de putere Pconsum se va realiza din instalatiile existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 23339890 | 2024-07-30 | 23339890 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108200438/3 | 2024-08-27 | 0.006349 | prosumator | 0.006349 | 0
17988 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24108859 | 2024-07-26 | 24108859 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301004862/3 | 2024-08-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
17989 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7148 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va reprograma contorul electronic inteligent MONOFAZAT cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic MONOFAZAT, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461226 | 2024-08-13 | 24461226 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E400776981/3 | 2024-08-26 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
17990 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0198 | 0,4 | PTZ 1914 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar, se vor folosi instalatiile existente cu reprogramarea contorului inteligent tip smart. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24507491 | 2024-08-16 | 24507491 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E119608980/2 | 2024-08-27 | 0.019394 | prosumator | 0.019394 | 0
17991 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644567 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141359514/2 | 2024-08-21 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
17992 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794100 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E401063532/2 | 2024-08-29 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
17993 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19891425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891425 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142961165/2 | 2024-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
17994 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035709523, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325398 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143314517/2 | 2024-08-29 | 0.011079 | prosumator | 0.011079 | 0
17995 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419335 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E108968697/3 | 2024-08-20 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
17996 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 544 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,930 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810581654 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22229396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22229396 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E105729284/3 | 2024-08-08 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
17997 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623323 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141837931/2 | 2024-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
17998 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00518 | 0.4 | PTAB 4635 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24599560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599560 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E110634766/2 | 2024-08-22 | 0.005071 | prosumator | 0.005071 | 0
17999 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24582329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24582329 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300895869/3 | 2024-08-30 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18000 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210329758 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22707023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22707023 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E103964058/2 | 2024-08-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18001 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545837 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300896264/3 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18002 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810530358 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24545222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545222 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E107809083/2 | 2024-08-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18003 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433434 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131347274/2 | 2024-08-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18004 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000622268310 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24576148 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576148 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308570/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18005 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000622253610 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24576166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576166 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308581/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18006 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000733148522 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24576216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576216 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308592/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18007 | Imobil + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2097 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 1799999-1 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24575678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575678 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106308569/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18008 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 07522330, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19176308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19176308 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401159763/3 | 2024-08-09 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18009 | FABRICA+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 AVICOLA VOLUNTARI-AFUMATI IF | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210093786 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 19222028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19222028 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401148307/2 | 2024-08-13 | 0.1945 | prosumator | 0.1945 | 0
18010 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19201904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19201904 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143229275/2 | 2024-08-01 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18011 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17615674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17615674 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E401036981/2 | 2024-08-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18012 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19293918 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19293918 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142474647/2 | 2024-08-06 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18013 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19292193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19292193 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400998460/2 | 2024-08-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18014 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04879 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente <(>,<)> cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 125/5A (DMI 031055) <(>,<)> care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19246499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19246499 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131454813/2 | 2024-08-13 | 0.047714 | prosumator | 0.047714 | 0
18015 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3161 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17744347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17744347 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400854472/2 | 2024-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18016 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015541511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19495344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19495344 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E141390889/2 | 2024-08-26 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
18017 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTA 7144 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19597510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597510 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400968456/4 | 2024-08-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18018 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 4216 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19719525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19719525 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143320659/2 | 2024-08-10 | 0.016454 | prosumator | 0.016454 | 0
18019 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 656 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636126 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636126 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300529706/2 | 2024-08-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18020 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2548 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19663469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663469 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E400358381/2 | 2024-08-13 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18021 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4058 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN20810350258, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19753599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753599 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E109117098/2 | 2024-08-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18022 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3587 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799777 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400069773/2 | 2024-08-07 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
18023 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19802830 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802830 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142941455/3 | 2024-08-02 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18024 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0.4 | PTA 5501 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19869420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869420 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E142103927/1 | 2024-08-13 | 0.029046 | prosumator | 0.029046 | 0
18025 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880391 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E301068929/3 | 2024-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18026 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886667 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400428244/2 | 2024-08-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18027 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19831076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19831076 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142661386/2 | 2024-08-30 | 0.009684 | prosumator | 0.009684 | 0
18028 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02385 | 0.4 | PTAB 5337 | Se va inlocui BMP-ul existent cu BMPT SEMIDIRECT 80A care va fi format din cutie realizata conform FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor AEM in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 80A, prezenta lucrtare se va realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19866101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866101 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141890682/3 | 2024-08-14 | 0.023313 | prosumator | 0.023313 | 0
18029 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.22 | 20 | PT 5214*/630 KVA(20/0,4 KV) - L 20 KV OLF – Statia Chitila | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5214*/630 KVA , se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18154752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18154752 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141549773/3 | 2024-08-08 | 0.21559 | prosumator | 0.21559 | 0
18030 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19966870 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966870 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E142450584/3 | 2024-08-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18031 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085122 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142260909/3 | 2024-08-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18032 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085041 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141662768/2 | 2024-08-08 | 0.009261 | prosumator | 0.009261 | 0
18033 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTZ 496 | Se va utiliza bransamentul existent, iar CEF suplimentara 31,28 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20103753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20103753 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108918962/3 | 2024-08-01 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
18034 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 20 | PT 10338 | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2x50,00 kW + 1x30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se vor monta doua contoare electronice inteligente trifazate programate cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=250A, protectie la scurtcircuit Ia=250A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz).]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 20129249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129249 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109433087/2 | 2024-08-08 | 0.1274 | prosumator | 0.1274 | 0
18035 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20177914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177914 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301201894/4 | 2024-08-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18036 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20137641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137641 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300331932/3 | 2024-08-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18037 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156552 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142580296/2 | 2024-08-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18038 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139836 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142623159/3 | 2024-08-30 | 0.012918 | prosumator | 0.012918 | 0
18039 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 170 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Se va inlocui BMPi existent cu un nou BMPM-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, pe bransamentul aerian monofazat, amplasat in proprietate, pe perete exterior imobil. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM proiectat se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289273 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E108822731/2 | 2024-08-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18040 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20307847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307847 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142495516/3 | 2024-08-30 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
18041 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0036 | 0.23 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,71 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20308346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308346 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E104612475/2 | 2024-08-07 | 0.003518 | prosumator | 0.003518 | 0
18042 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20049092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20049092 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E400522733/3 | 2024-08-22 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18043 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122524 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E401049604/3 | 2024-08-23 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
18044 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTAB 4080 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121204 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400945248/3 | 2024-08-30 | 0.02 | prosumator | 0.02 | 0
18045 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1575 | 0.4 | PTAB 4466 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237800 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142950792/2 | 2024-08-21 | 0.0917 | prosumator | 0.0917 | 0
18046 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269839 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401050055/4 | 2024-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18047 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.39998 | 20 | PT 5151 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x27,00 kW + 8x50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea&lt;(&gt;,&lt;)&gt; pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima tensiune&lt;(&gt;,&lt;)&gt; minima&lt;(&gt;,&lt;)&gt; maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI &lt;(&gt;,&lt;)&gt; prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului&lt;(&gt;,&lt;)&gt; daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241430 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E108651416/6 | 2024-08-14 | 0.39197 | prosumator | 0.39197 | 0
18048 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20159398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159398 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E100676651/2 | 2024-08-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18049 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158233 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300356917/3 | 2024-08-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18050 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 28,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20137982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137982 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109054919/3 | 2024-08-29 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
18051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7636 | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Contorul cu seria UCEUEDN18510063832 se va reprograma programa: conform puterilor solicitate; pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121999 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E401103469/4 | 2024-08-20 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18052 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20327598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327598 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141200980/4 | 2024-08-08 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
18053 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20320844 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320844 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E400080978/2 | 2024-08-12 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
18054 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312247 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E143265938/2 | 2024-08-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18055 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20319780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20319780 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E400817707/3 | 2024-08-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18056 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3084 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312201 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142187682/1 | 2024-08-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18057 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4054 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20306881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306881 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141448737/2 | 2024-08-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18058 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.345 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 18G90220110083846 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282043 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142343765/2 | 2024-08-06 | 0.338 | prosumator | 0.338 | 0
18059 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305378 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305378 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401133664/4 | 2024-08-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18060 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20327528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327528 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141200711/2 | 2024-08-08 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
18061 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20320462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320462 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141690994/3 | 2024-08-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18062 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTAB 4637 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20510914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20510914 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E110558053/2 | 2024-08-10 | 0.004699 | prosumator | 0.004699 | 0
18063 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20808679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20808679 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400762122/2 | 2024-08-28 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18064 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2866-MUV I | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20840315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20840315 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300032660/2 | 2024-08-01 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18065 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020306614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20832909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20832909 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141774526/2 | 2024-08-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18066 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.12 | 0.4 | PTA 5044 BIASIA COMS | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul conform sporului de putere. Se va programa contorul dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20838392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20838392 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141220285/1 | 2024-08-07 | 0.1171 | prosumator | 0.1171 | 0
18067 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTA 2814 LOC GHITA VALENTIN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21002602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21002602 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E141662005/3 | 2024-08-20 | 0.003213 | prosumator | 0.003213 | 0
18068 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21051690 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21051690 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E143470442/2 | 2024-08-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18069 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 18763505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18763505 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E400715388/5 | 2024-08-28 | 0.0176 | prosumator | 0.0176 | 0
18070 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00322 | 0.4 | PTZ 932 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21214881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21214881 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E110093978/2 | 2024-08-31 | 0.003056 | prosumator | 0.003056 | 0
18071 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18785187 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18785187 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E301031086/3 | 2024-08-23 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
18072 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2850 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810475221, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419583 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141546309/2 | 2024-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18073 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24563324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563324 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E108883941/3 | 2024-08-16 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18074 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4612 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24563210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563210 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141651508/3 | 2024-08-28 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18075 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004150293579815, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417784 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417784 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400143934/3 | 2024-08-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18076 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24562631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562631 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301223292/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18077 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0044 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21363534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21363534 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131359536/2 | 2024-08-10 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
18078 | LOCUINTA + CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000901022211, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21324501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21324501 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300065352/3 | 2024-08-08 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
18079 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3581 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18840060 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18840060 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400024730/3 | 2024-08-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18080 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 57 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21368740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21368740 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E101284163/4 | 2024-08-27 | 0.016659 | prosumator | 0.016659 | 0
18081 | cef + locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3893 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va inlocui contorul seria: 0040014841, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21341488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21341488 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E141460775/2 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18082 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378230 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142667304/3 | 2024-08-06 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18083 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013175610 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24380251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380251 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108800894/3 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18084 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01506 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 21705956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21705956 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400166849/4 | 2024-08-20 | 0.014709 | prosumator | 0.014709 | 0
18085 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4635 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21536256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21536256 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E118980409/3 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18086 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21575202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21575202 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300117923/2 | 2024-08-02 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
18087 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7805 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381530 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E401068166/4 | 2024-08-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18088 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380622 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E301026877/3 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18089 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0092 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389141 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E400818034/3 | 2024-08-03 | 0.00901 | prosumator | 0.00901 | 0
18090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1551 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24383504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383504 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100600478/2 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18091 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380110 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142572163/2 | 2024-08-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18092 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413267 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141945560/2 | 2024-08-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18093 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24414328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24414328 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E105766577/2 | 2024-08-14 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18094 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2301 PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24412740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412740 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300447840/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18095 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.04 | 0.4 | PTA 1388 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 21891318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21891318 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E131408003/2 | 2024-08-19 | 0.039199 | prosumator | 0.039199 | 0
18096 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTS 1488 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21938358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21938358 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E102649439/2 | 2024-08-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18097 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.013 | 0.4 | PTAB 2951 FRASINULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381429 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301232876/5 | 2024-08-08 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
18098 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 5777310 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417213 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E106164884/3 | 2024-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18099 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0800561, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380240 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E300088571/4 | 2024-08-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18100 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00972 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417667 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E100565377/3 | 2024-08-03 | 0.009524 | prosumator | 0.009524 | 0
18101 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.01 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24422816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422816 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142327532/2 | 2024-08-06 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18102 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423965 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300809448/3 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18103 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5165 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000034030522, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24417734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417734 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143075421/2 | 2024-08-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18104 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418974 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131470327/2 | 2024-08-09 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18105 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 656 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UGEQEDN23210107206 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24419666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419666 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E107320485/4 | 2024-08-01 | 0.01462 | prosumator | 0.01462 | 0
18106 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24429341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429341 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E111768035/2 | 2024-08-06 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18107 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427937 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142348300/3 | 2024-08-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18108 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22190257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22190257 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400770682/2 | 2024-08-23 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18109 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24426348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426348 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401159651/3 | 2024-08-08 | 0.024498 | prosumator | 0.024498 | 0
18110 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428214 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300887646/3 | 2024-08-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18111 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427812 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142332415/2 | 2024-08-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18112 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431894 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300898570/2 | 2024-08-02 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18113 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00609 | 0.23 | PTZ 257 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24429582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429582 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E102335385/2 | 2024-08-13 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
18114 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24425997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24425997 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300121333/2 | 2024-08-01 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18115 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 343 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 9025401, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22235035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22235035 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E109164933/3 | 2024-08-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18116 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00368 | 0.4 | PTA 1023 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24429643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429643 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300908011/3 | 2024-08-03 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
18117 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24428050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428050 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E104862269/3 | 2024-08-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18118 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22249159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22249159 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300895083/2 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18119 | Locuinta+CEF Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7254 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028348317, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22388357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22388357 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142024615/3 | 2024-08-22 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
18120 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22373402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22373402 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131434428/2 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18121 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427307 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131406292/2 | 2024-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18122 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428807 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401042348/3 | 2024-08-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18123 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426304 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143144305/3 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18124 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24428065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24428065 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401039254/3 | 2024-08-02 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18125 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426323 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E401113987/3 | 2024-08-01 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18126 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24427738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24427738 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141613225/2 | 2024-08-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18127 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1016 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 0225101, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426461 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E105766814/2 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18128 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00504 | 0.23 | PTZ 2475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810628856 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24426269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426269 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E104472840/2 | 2024-08-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18129 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08367290, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24429812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24429812 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E401069426/3 | 2024-08-07 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18130 | Imobil + CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.06 | 20 | S20 PANTELIMON-SOLEX IF | ... Utilizarea instalatiilor existente aferente PTZ30125/400 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 14631296 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 14631296 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401072835/3 | 2024-08-28 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
18131 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PCZ 749 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 5295579, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431184 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108184608/3 | 2024-08-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18132 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431744 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E301231392/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18133 | Magazin Lidl-CEF -PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 20 | S20 MAKITA-SOLEX IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 08754333/05.10.2021, CTE: 300/30.05.2022 si receptionata prin PVR/PIF 1144/24.06.2022. Se va utiliza si instalatia de utilizare prevazuta cu transformator de putere de 630kVA. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17425881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17425881 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E143012567/2 | 2024-08-12 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
18134 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24431265 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431265 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141388820/2 | 2024-08-01 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18135 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432485 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143461846/2 | 2024-08-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18136 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1536 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7218157-1 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24431891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24431891 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E103169695/2 | 2024-08-06 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18137 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432735 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131413649/2 | 2024-08-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18138 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012215 | 0.4 | PTAB 4308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24432650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432650 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E100694954/3 | 2024-08-07 | 0.011966 | prosumator | 0.011966 | 0
18139 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0.4 | PTZ 819 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24432807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432807 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108952139/2 | 2024-08-08 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
18140 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432106 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E131374768/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18141 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00448 | 0.4 | PTAB 329 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24432425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24432425 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300472310/3 | 2024-08-30 | 0.004372 | prosumator | 0.004372 | 0
18142 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437858 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E401149447/3 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18143 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0091 | 0.4 | PAS 292 GRADINA BOTANICA | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,100 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 15G26510110064804 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24436938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436938 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E109359276/2 | 2024-08-12 | 0.008838 | prosumator | 0.008838 | 0
18144 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 3081000333 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24437248 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437248 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E108876583/2 | 2024-08-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18145 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent, se va inlocui contorul existent serie: 8961771 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24437447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437447 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E109066529/2 | 2024-08-09 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18146 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24436835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24436835 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300389889/5 | 2024-08-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18147 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438562 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E400674810/2 | 2024-08-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18148 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006825 | 0.4 | PTAB 5013 | 7. Detalii si precizari privind avizele si acordurile necesare pentru realizarea solutiei propuse: - Se va depune DOSARUL INSTALATIEI DE UTILIZARE la RETELE ELECTRICE, de catre un electrician autorizat ANRE. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate RETELE ELECTRICE. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. 8.a) Cerin?e pentru protec?iile ?i automatiz?rile la interfa?a cu re?eaua electric?: - protectie la suprasarcina; protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz); - de?in?torul CEF este obligat s? asigure protejarea panourilor fotovoltaice, a invertoarelor componente ale CEF ?i a instala?iilor auxiliare contra pagubelor ce pot fi provocate de defecte în instala?iile proprii sau de impactul re?elei electrice asupra acestora la ac?ionarea corect? a protec?iilor de declan?are a CEF sau la incidentele din re?ea (scurtcircuite cu ?i f?r? punere la p?mânt, ac?ion?ri ale protec?iilor în re?ea, supratensiuni tranzitorii etc.), cât ?i în cazul apari?iei unor condi?ii tehnice excep?ionale/anormale de func?ionare .b) Alte cerin?e: - de monitorizare ?i reglaj Se va instala un dispozitiv de interfata care are rolul de a separa instalatia de utilizare de cea de distributie. Dispozitivul asigura evitarea: alimentarii retelei de joasa de catre instalatia prosumerului atunci cand sursa din sistem a disparut sau alimentarea retelei de JT de distributie de catre instalatia prosumerului in caz de defect, valori anormale ale tensiunii sau frecventei in reteaua JT. Dispozitivul de interfata va fi echipat cu un terminal de protectie care va asigura functiile mentionate mai jos asigurind declansarea unui intrerupator comandabil AC1. Dispozitivul de interfata va fi instalat doar daca nu se pot realiza protectiile de interfata in invertoare; Functii de protectie si reglaje de interfata tipice pentru RETELE ELECTRICE: ? Protectie maxima tensiune treapta 1 ? 1,1*Un ? valoare medie mobila masurata pe 10 minute cu reglaj de timp 603 secunde; ? Protectie maxima tensiune treapta 2 ? 1,15*Un \ 0,5 s; ? Protectie minima tensiune treapta 1 ? 0,85*Un \ 3,2 s; ? Protectie minima tensiune treapta 2 ? 0,15*Un \ 0,2 s; ? Protectie maxima frecventa treapta 1 ? 50,2 Hz \ 0,1 s; ? Protectie minima frecventa treapta 1 ? 49,8 Hz \ 0,1 s; ? Protectie maxima frecventa treapta 2 ? 52,0 Hz \ 0,5 s; ? Protectie minima frecventa treapta 2 ? 47,5 Hz \ 0,5 s. Invertoarele vor avea si functia LVRT (Low Voltage Right Trough) activate. Utilizatorul va prezenta date de certificare a invertorului de catre o entitate specializata alaturi de datele prevazute in Ord 228. Testele de punere in functie vor certifica activarea si functionarea fiecarei functii de protectie la valorile setate. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor.- interfe?ele sistemelor de monitorizare, comand?, achizi?ie de date, m?surare a energiei electrice, telecomunica?ii ___________________________________________________________________ - pentru principalele echipamente de m?surare, protec?ie, control ?i automatizare din instala?iile utilizatorului In conformitate cu ord. ANRE 15/2022 este necesara montarea unui grup de masura in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. c) Condi?ii specifice pentru racordare: - La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ord.50/2021 si 59/2014 ANRE, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativ pentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. - In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24438435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24438435 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110750226/2 | 2024-08-09 | 0.006609 | prosumator | 0.006609 | 0
18149 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2301 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24437817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437817 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E401167762/2 | 2024-08-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18150 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24459557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459557 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143285581/2 | 2024-08-14 | 0.007487 | prosumator | 0.007487 | 0
18151 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24459244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459244 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E111068836/3 | 2024-08-09 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18152 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210091513 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24459676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24459676 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E108223781/3 | 2024-08-06 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18153 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000701462916 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24437394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24437394 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E110270885/2 | 2024-08-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18154 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2209 PRIMARIE OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23224333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23224333 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300325823/3 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18155 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23174627 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23174627 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300030916/2 | 2024-08-13 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
18156 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032844821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23185717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23185717 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E401043327/4 | 2024-08-20 | 0.006193 | prosumator | 0.006193 | 0
18157 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTAB 4643 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000015401211 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23207327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23207327 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E119836321/2 | 2024-08-12 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
18158 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23526359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23526359 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142805061/3 | 2024-08-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18159 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23477791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23477791 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142222053/3 | 2024-08-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18160 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTZ 7322 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23814834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23814834 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142444475/3 | 2024-08-14 | 0.00784 | prosumator | 0.00784 | 0
18161 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7603 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23838893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23838893 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141989018/4 | 2024-08-13 | 0.0117 | prosumator | 0.0117 | 0
18162 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00504 | 0.4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN24210098550, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23827710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23827710 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143455658/2 | 2024-08-01 | 0.004933 | prosumator | 0.004933 | 0
18163 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.23 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24132594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24132594 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E111957372/2 | 2024-08-21 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
18164 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1177 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24151965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24151965 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E110412782/2 | 2024-08-08 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18165 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5402 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374779 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E111413829/2 | 2024-08-03 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18166 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24303016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24303016 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400883384/2 | 2024-08-08 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18167 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382175 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E141362282/2 | 2024-08-12 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18168 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810530457, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24381919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381919 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141868395/2 | 2024-08-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18169 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24326867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24326867 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142895363/3 | 2024-08-09 | 0.009633 | prosumator | 0.009633 | 0
18170 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01131 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24281868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24281868 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143277223/2 | 2024-08-30 | 0.011074 | prosumator | 0.011074 | 0
18171 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09798 | 0.4 | PTAB 3655 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al PT existenta se va inlocui contorul seria: 20G14570110095698, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectiela tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24377431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377431 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E108824171/2 | 2024-08-13 | 0.09599 | prosumator | 0.09599 | 0
18172 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810530424, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24396645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396645 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142830104/2 | 2024-08-01 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18173 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003735 | 0.4 | PTZ 3550 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,735 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: UAEEEDN22910398135, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374920 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E105344311/3 | 2024-08-01 | 0.00365 | prosumator | 0.00365 | 0
18174 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 838 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,09 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 004150294805015, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24375447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375447 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105345176/3 | 2024-08-27 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18175 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4367 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210053984 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24395839 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24395839 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E109006365/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18176 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 846 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24390742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390742 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E101143178/3 | 2024-08-07 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18177 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24404881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24404881 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E131387537/4 | 2024-08-03 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18178 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 56 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24400208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24400208 | 2024-08-05 | nu | nu | nu | RO001E119562248/2 | 2024-08-05 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18179 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 2024B-PIATA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394208 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E131277872/2 | 2024-08-24 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18180 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24403752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24403752 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E300330166/3 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18181 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 1078 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401882 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300874305/3 | 2024-08-13 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18182 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2850 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000711409717, cu un contor monofazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24276802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24276802 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E105357898/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18183 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24398165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398165 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400432171/3 | 2024-08-08 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18184 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0043 | 0.4 | PTS 392 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000014694711 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24400665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24400665 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E115329672/2 | 2024-08-01 | 0.004014 | prosumator | 0.004014 | 0
18185 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24387336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387336 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141427363/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18186 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5175 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397112 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E143273353/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18187 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24391311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24391311 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301037644/2 | 2024-08-31 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18188 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24385709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385709 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300230402/3 | 2024-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18189 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4938 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000023851714 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24374450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374450 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E103182869/1 | 2024-08-02 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18190 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 114 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,894 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210075397 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24410397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24410397 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E106116599/2 | 2024-08-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18191 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTZ 3459 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210090933 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24397106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397106 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E109295680/3 | 2024-08-21 | 0.022 | prosumator | 0.022 | 0
18192 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401604 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300119734/2 | 2024-08-08 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18193 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.1 | 20 | S20 OGREZENI-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 23G90290210113014 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24407616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407616 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E131429905/2 | 2024-08-20 | 0.097996 | prosumator | 0.097996 | 0
18194 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1195 | Utilizare bransament electric existent (coloana din nisa la BMPM). ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Se va monta in instalatia de utilizare o baterie de stocare de 200 Ah. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394680 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E104679748/3 | 2024-08-13 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18195 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1004 CAP | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24399833 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24399833 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E300883361/2 | 2024-08-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18196 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00582 | 0.4 | PTZ 2048 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,82 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 2931639 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24394078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394078 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108927030/2 | 2024-08-27 | 0.005504 | prosumator | 0.005504 | 0
18197 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24409883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409883 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E131449457/2 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18198 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTAB 3900 | Utilizare bransament electric existent. CEF suplimentara se va contecta in tabloul general de distributie al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT la imobil pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24390925 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390925 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108910649/5 | 2024-08-03 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
18199 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1504 LOCUINTE RADU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24407767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24407767 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131466995/2 | 2024-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18200 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 3644 PISTRUIATU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24376835 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376835 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300675573/3 | 2024-08-30 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18201 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24375317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375317 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E301019251/5 | 2024-08-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18202 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4643 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000034531822 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24580259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580259 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E111731495/2 | 2024-08-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18203 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24583843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583843 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E105241047/2 | 2024-08-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18204 | locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01104 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609597 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142839024/2 | 2024-08-28 | 0.010809 | prosumator | 0.010809 | 0
18205 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 412 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210259760 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24636613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636613 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E100674301/2 | 2024-08-29 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18206 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24610382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24610382 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401000757/2 | 2024-08-28 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18207 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588062 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141691074/3 | 2024-08-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18208 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2596 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210093081 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24620919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24620919 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E111835029/2 | 2024-08-24 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18209 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 2655 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210287518 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24584951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24584951 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E106018893/2 | 2024-08-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18210 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24585026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585026 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E108214411/2 | 2024-08-21 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18211 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3799 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24592072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592072 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E101147790/2 | 2024-08-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18212 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24645592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24645592 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E110345596/2 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18213 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1808 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000700322815 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24598816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24598816 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E107346988/2 | 2024-08-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18214 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0034 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210106195 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24623380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623380 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E104012109/3 | 2024-08-22 | 0.003322 | prosumator | 0.003322 | 0
18215 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621601 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143376010/2 | 2024-08-30 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18216 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4792 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910188664 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24625104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625104 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E142710459/2 | 2024-08-23 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18217 | adapost agricol | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTAB 1509 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24623498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24623498 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131404964/2 | 2024-08-31 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
18218 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4382 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN17510036494 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24600666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600666 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119859281/4 | 2024-08-30 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18219 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24592330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24592330 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E100958306/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18220 | LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24599725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599725 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131293533/3 | 2024-08-31 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18221 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24585850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24585850 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E105309446/2 | 2024-08-29 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18222 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PCZ 853 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,90 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016580711 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24625968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625968 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105386250/2 | 2024-08-27 | 0.009402 | prosumator | 0.009402 | 0
18223 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24593383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24593383 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143344385/3 | 2024-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18224 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24619862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24619862 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E105266516/2 | 2024-08-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18225 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1297 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210242330 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24579811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579811 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E111936830/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18226 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24596256 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24596256 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E105288666/2 | 2024-08-27 | 0.002932 | prosumator | 0.002932 | 0
18227 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2372 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24605834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605834 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131282755/3 | 2024-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18228 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PT 4155 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621203 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141736625/4 | 2024-08-30 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18229 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24597166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24597166 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300033177/2 | 2024-08-31 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18230 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00533 | 0.4 | PTZ 3496 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,213 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810563765 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24591276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24591276 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E107701905/2 | 2024-08-23 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
18231 | CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595441 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595441 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141196489/2 | 2024-08-31 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18232 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 744 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24604297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24604297 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E108899656/2 | 2024-08-22 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18233 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2352 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000020687414 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24606366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606366 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E108460379/2 | 2024-08-29 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18234 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7096 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580359 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141830518/2 | 2024-08-28 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18235 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580414 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141907265/3 | 2024-08-30 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18236 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 3374 - S.C. LEON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24598848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24598848 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300709830/3 | 2024-08-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18237 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24580738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24580738 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E400908629/2 | 2024-08-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18238 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1057 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210077873 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24633438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24633438 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E100545106/3 | 2024-08-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18239 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4308 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210259782 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24621049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621049 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E108908231/2 | 2024-08-27 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18240 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608614 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E401113910/3 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18241 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24595299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24595299 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141294006/2 | 2024-08-31 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18242 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2762 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910277434, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24586133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586133 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E107794558/2 | 2024-08-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18243 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 4150 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24600041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600041 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142552037/2 | 2024-08-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18244 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24606476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606476 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300392546/3 | 2024-08-28 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
18245 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1417 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pev= 9,799kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 24606697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24606697 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E301018250/4 | 2024-08-22 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18246 | centrala fotovoltaica AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24636355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24636355 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E142880389/2 | 2024-08-24 | 0.005282 | prosumator | 0.005282 | 0
18247 | Marin Niculae | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00924 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24600237 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600237 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142607421/3 | 2024-08-31 | 0.008955 | prosumator | 0.008955 | 0
18248 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581297 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E301231077/2 | 2024-08-29 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
18249 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 569 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,640 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210092095, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588528 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E102045585/3 | 2024-08-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18250 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4610 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UCEUEDN17210013966 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24639749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24639749 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142375243/2 | 2024-08-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18251 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1558 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810560493 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24586174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24586174 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E100600232/2 | 2024-08-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18252 | centrala fotovoltaica NON AFM 2024 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24589859 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24589859 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E143025505/2 | 2024-08-15 | 0.01272 | prosumator | 0.01272 | 0
18253 | LOCUINTA +ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24583231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24583231 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E143239478/2 | 2024-08-31 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18254 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0032 | 0.4 | PTZ 1297 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910376652 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24579826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24579826 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E119695458/3 | 2024-08-28 | 0.003131 | prosumator | 0.003131 | 0
18255 | cef locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3063 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24624779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24624779 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E400933706/2 | 2024-08-31 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18256 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 512 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24609355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24609355 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300759903/3 | 2024-08-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18257 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910305096 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24599699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24599699 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E109099198/2 | 2024-08-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18258 | Locuinta Unifamiliala | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0066 | 0.4 | PTA 1325 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24587128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24587128 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E131353956/2 | 2024-08-31 | 0.006368 | prosumator | 0.006368 | 0
18259 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24605434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24605434 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301012760/3 | 2024-08-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18260 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622900 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400350518/4 | 2024-08-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18261 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN19810266293 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24588336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24588336 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E109432795/2 | 2024-08-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18262 | CASA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24607167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24607167 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E301037677/3 | 2024-08-30 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18263 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24608699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24608699 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E131393433/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18264 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 834 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21910320650 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24642050 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24642050 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100643363/2 | 2024-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18265 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,880 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810407328 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24581400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24581400 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E105546012/2 | 2024-08-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18266 | Locuinta + CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24594899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24594899 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141920732/2 | 2024-08-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18267 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.011 | 0.4 | PTS 960 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24621908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621908 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E100252044/3 | 2024-08-22 | 0.010768 | prosumator | 0.010768 | 0
18268 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3424 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000033512422 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24600040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24600040 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108989601/2 | 2024-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18269 | CASA | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 285 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810612063 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24625289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24625289 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E101266354/2 | 2024-08-22 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18270 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 2108 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210093561 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24617308 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24617308 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E110035008/3 | 2024-08-22 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18271 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24621516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24621516 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E141389595/2 | 2024-08-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18272 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00287 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22694873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22694873 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E142524586/2 | 2024-08-09 | 0.002812 | prosumator | 0.002812 | 0
18273 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22703837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22703837 | 2024-08-24 | nu | nu | nu | RO001E301209263/2 | 2024-08-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18274 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22701016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22701016 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141383735/3 | 2024-08-08 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18275 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN20810326329 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23066006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23066006 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E103240370/2 | 2024-08-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18276 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.25 | 20 | A20 BILA-CLEJANI GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23799490 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23799490 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E131458783/2 | 2024-08-08 | 0.15 | prosumator | 0.15 | 0
18277 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7829 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23314377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23314377 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E142451518/2 | 2024-08-13 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18278 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23404448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23404448 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E104828395/2 | 2024-08-20 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18279 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0114 | 0.4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,4kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210058778 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23343998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23343998 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E111606519/2 | 2024-08-03 | 0.011169 | prosumator | 0.011169 | 0
18280 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1919 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23329421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23329421 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E104856037/2 | 2024-08-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18281 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23304876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23304876 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300904129/3 | 2024-08-30 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18282 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1919 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23330026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23330026 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E109432997/2 | 2024-08-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18283 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23665745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23665745 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E105289779/2 | 2024-08-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18284 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23690710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23690710 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141468403/2 | 2024-08-06 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18285 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7552 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032641121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23675494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23675494 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E141401455/3 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18286 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24029083 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24029083 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E143325081/5 | 2024-08-07 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
18287 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4855 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,780 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN24210102179, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24550155 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550155 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E111875900/2 | 2024-08-09 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18288 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 217 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,830 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210338258, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24543763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543763 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E119775154/2 | 2024-08-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18289 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545719 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E143364994/2 | 2024-08-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18290 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005235 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000720434119, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555679 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143014974/3 | 2024-08-27 | 0.00512 | prosumator | 0.00512 | 0
18291 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN210018510, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24551953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24551953 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142082530/2 | 2024-08-20 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18292 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24552102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552102 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E142177579/3 | 2024-08-28 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18293 | LOCUINTA+CEF "AFM" | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul monofazat existent, cu seria 001000650805311, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548929 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E141806959/3 | 2024-08-15 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18294 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24557424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557424 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E143419029/2 | 2024-08-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18295 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5222 NEW REAL ESTATE CAPITAL SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24550172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24550172 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143446120/2 | 2024-08-14 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18296 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,662 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810448246 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24552442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552442 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E103963888/2 | 2024-08-08 | 0.005662 | prosumator | 0.005662 | 0
18297 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24545817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545817 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300219881/3 | 2024-08-08 | 0.0027 | prosumator | 0.0027 | 0
18298 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24538081 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141639155/4 | 2024-08-13 | 0.005868 | prosumator | 0.005868 | 0
18299 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4399 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24545580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24545580 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E101150312/4 | 2024-08-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18300 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555637 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E401059111/3 | 2024-08-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18301 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24538604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24538604 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E131416912/2 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18302 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0046 | 0.4 | PTZ 986 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210158775 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24552033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552033 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107297624/6 | 2024-08-21 | 0.004507 | prosumator | 0.004507 | 0
18303 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 5006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544530 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E142648088/3 | 2024-08-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18304 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033022121, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24557471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557471 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143018596/2 | 2024-08-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18305 | Sediu + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0198 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 13G26510110056820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24555323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555323 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E301176974/3 | 2024-08-20 | 0.019304 | prosumator | 0.019304 | 0
18306 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1327 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548695 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300812767/3 | 2024-08-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18307 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN15510000959, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24548705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548705 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E141884438/2 | 2024-08-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18308 | centrala fotovoltaica - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24560693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24560693 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E401020894/3 | 2024-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18309 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4257 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210260253, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24555255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24555255 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E104902714/2 | 2024-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18310 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PCZ 2647 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24542483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542483 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E400285245/2 | 2024-08-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18311 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 822 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24542220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542220 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E100996386/2 | 2024-08-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18312 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24557206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24557206 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300030826/2 | 2024-08-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18313 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00532 | 0.4 | PTZ 3621 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910166580 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24552262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24552262 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E103234687/3 | 2024-08-23 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
18314 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 - AFM 2023 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1099 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548979 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548979 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E301036081/3 | 2024-08-08 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18315 | locuinta si panouri - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24562031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24562031 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141345081/3 | 2024-08-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18316 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24548763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24548763 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142188223/3 | 2024-08-10 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18317 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 87 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24542402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24542402 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110743149/2 | 2024-08-09 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18318 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 2861 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,83 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24546031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24546031 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E109131599/2 | 2024-08-27 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18319 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul trifazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544463 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544463 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142436768/3 | 2024-08-20 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18320 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00545 | 0.4 | PTAB 1845 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497274 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E108789384/2 | 2024-08-21 | 0.005338 | prosumator | 0.005338 | 0
18321 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24544778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24544778 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E300032198/4 | 2024-08-30 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18322 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24460261 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24460261 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300081181/2 | 2024-08-29 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
18323 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4495 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810614560, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24543159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24543159 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141693582/3 | 2024-08-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18324 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003915 | 0.4 | PTZ 207 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24461937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461937 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E111141175/3 | 2024-08-09 | 0.003836 | prosumator | 0.003836 | 0
18325 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24539250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24539250 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142692762/3 | 2024-08-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18326 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810420940 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433455 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E108124545/3 | 2024-08-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18327 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4418 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433432 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E141942703/3 | 2024-08-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18328 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433883 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142108078/2 | 2024-08-01 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18329 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3557 RADIOFAR PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435894 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142093521/2 | 2024-08-02 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18330 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24435887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24435887 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131314302/3 | 2024-08-13 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18331 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00468 | 0.4 | PTA 2895 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24434537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434537 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300239872/3 | 2024-08-29 | 0.004576 | prosumator | 0.004576 | 0
18332 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1116 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 8939105 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24434367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24434367 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E103247467/2 | 2024-08-06 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18333 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443643 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443643 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300064216/2 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18334 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24455915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24455915 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E142717355/2 | 2024-08-10 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18335 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441843 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143166556/3 | 2024-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18336 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 7147886 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453653 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E300007291/3 | 2024-08-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18337 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444214 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E131276264/4 | 2024-08-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18338 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,839 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000019578613, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441093 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E119187881/2 | 2024-08-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18339 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTA 7064 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24448511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24448511 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142988726/2 | 2024-08-14 | 0.007972 | prosumator | 0.007972 | 0
18340 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2929 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444195 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300055755/2 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18341 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTA 3306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24456649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24456649 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300638066/4 | 2024-08-13 | 0.004877 | prosumator | 0.004877 | 0
18342 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01044 | 0.4 | PTZ 2412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,230 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 004150294864215 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24446933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24446933 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E110173214/3 | 2024-08-14 | 0.01023 | prosumator | 0.01023 | 0
18343 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN24210097839 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24442717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24442717 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E110214388/4 | 2024-08-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18344 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210057766 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24458593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458593 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E111253630/2 | 2024-08-08 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18345 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UCEUEDN17510025626 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24440409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440409 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E119945120/2 | 2024-08-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18346 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24440596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24440596 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E142544443/2 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18347 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210089811 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24457328 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24457328 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108716801/2 | 2024-08-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18348 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7792 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24445153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445153 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E400742636/3 | 2024-08-20 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18349 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441286 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441286 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142439626/3 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18350 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5269 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24456785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24456785 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E143170999/3 | 2024-08-08 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
18351 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210058268 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24458664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458664 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E111253652/3 | 2024-08-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18352 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443384 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E131416080/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18353 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator,in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24458976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458976 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400980360/3 | 2024-08-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18354 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210090036 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24451310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451310 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E103966881/2 | 2024-08-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18355 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24445004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24445004 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300565661/3 | 2024-08-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18356 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24450673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24450673 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141822306/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18357 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,860 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN23210236095, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24439284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439284 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108103126/2 | 2024-08-01 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
18358 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24453004 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453004 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E301028228/2 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18359 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0.4 | PTA 7222 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441450 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E141555837/3 | 2024-08-14 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
18360 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1100 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23210160391 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24454141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24454141 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E105280073/2 | 2024-08-07 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18361 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1150 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24453397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453397 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100531437/3 | 2024-08-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18362 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443215 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300897254/3 | 2024-08-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18363 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24448016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24448016 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E401055128/3 | 2024-08-03 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18364 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24458544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24458544 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141773312/2 | 2024-08-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18365 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24442607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24442607 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300838507/2 | 2024-08-02 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18366 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 4056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24439966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24439966 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E142251752/3 | 2024-08-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18367 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM_Dumitru TUDORACHE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24443804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24443804 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E141478370/3 | 2024-08-03 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18368 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3411 - CAMINEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24444681 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24444681 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E300680164/4 | 2024-08-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18369 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00783 | 0.4 | PTS 944 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24451111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451111 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E119506426/2 | 2024-08-07 | 0.007671 | prosumator | 0.007671 | 0
18370 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24451239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24451239 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100958485/2 | 2024-08-09 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18371 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24441799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24441799 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E143384288/2 | 2024-08-02 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18372 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00801 | 0.4 | PTAB 5565 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210030072, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24453750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24453750 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E143107382/2 | 2024-08-01 | 0.007849 | prosumator | 0.007849 | 0
18373 | VILA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565455 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143143203/2 | 2024-08-27 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18374 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034894223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568781 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143417971/2 | 2024-08-27 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
18375 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568109 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E143422135/2 | 2024-08-21 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18376 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24565528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565528 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300206180/3 | 2024-08-08 | 0.004816 | prosumator | 0.004816 | 0
18377 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034845223, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568907 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E143418051/2 | 2024-08-27 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
18378 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571385 | 2024-08-18 | nu | nu | nu | RO001E300920419/4 | 2024-08-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18379 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0.4 | PTA 7113 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570350 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401115260/2 | 2024-08-13 | 0.008183 | prosumator | 0.008183 | 0
18380 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01496 | 0.4 | PTZ 3124 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24565344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24565344 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E109334392/2 | 2024-08-10 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
18381 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568213 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568213 | 2024-08-17 | nu | nu | nu | RO001E143422146/2 | 2024-08-17 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18382 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 876 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G14570110065613 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24568991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568991 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108538814/2 | 2024-08-09 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18383 | Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00999 | 0.4 | PTA 4147 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24566021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24566021 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143155475/3 | 2024-08-10 | 0.009772 | prosumator | 0.009772 | 0
18384 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24569727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569727 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141275173/2 | 2024-08-13 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18385 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564659 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401012266/3 | 2024-08-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18386 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2034 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563571 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E300365647/2 | 2024-08-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18387 | AFM - LOCUINTA PERSONALA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24567415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567415 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E141724486/3 | 2024-08-09 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
18388 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24567951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24567951 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E143422113/2 | 2024-08-29 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18389 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568047 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E143422124/2 | 2024-08-20 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18390 | cef + locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568086 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568086 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E401127218/3 | 2024-08-10 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
18391 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTZ 3247 CARTIERUL DIPLOMATIC | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034869423, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568997 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E143418062/2 | 2024-08-26 | 0.003248 | prosumator | 0.003248 | 0
18392 | ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24563392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24563392 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E131413256/2 | 2024-08-10 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
18393 | centrala fotovoltaica - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570028 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E300802991/2 | 2024-08-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18394 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.23 | PTZ 948 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24569313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24569313 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E111952377/2 | 2024-08-22 | 0.005728 | prosumator | 0.005728 | 0
18395 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570069 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300020241/2 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18396 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2914 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568520 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E131295704/3 | 2024-08-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18397 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01196 | 0.4 | PTZ 122 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210091517 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24571933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571933 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107334109/4 | 2024-08-21 | 0.01172 | prosumator | 0.01172 | 0
18398 | CEF+LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7928 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24564334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564334 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E141181708/2 | 2024-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18399 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24568651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24568651 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142506902/2 | 2024-08-20 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18400 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4553 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000020338414, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24564810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24564810 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141724914/3 | 2024-08-28 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18401 | locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3601 - SCOALA LETCA VECHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24571480 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24571480 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E131452866/3 | 2024-08-14 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18402 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00712 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24462727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462727 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E141942994/2 | 2024-08-06 | 0.006924 | prosumator | 0.006924 | 0
18403 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2818 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 15G26510110064934 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24497998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497998 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109396772/2 | 2024-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18404 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 11G26510110023191 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24498021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498021 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E109335450/2 | 2024-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18405 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24509154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509154 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E143314359/2 | 2024-08-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18406 | centrala fotovoltaica AFM - anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498082 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142303570/2 | 2024-08-07 | 0.008614 | prosumator | 0.008614 | 0
18407 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515964 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515964 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141553688/3 | 2024-08-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18408 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24496387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496387 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E401022290/3 | 2024-08-13 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
18409 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 523 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24498729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498729 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100091775/2 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18410 | Farmacie + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 1483737-1 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24492377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492377 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E109323873/2 | 2024-08-14 | 0.01574 | prosumator | 0.01574 | 0
18411 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTA 2818 IT CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24512324 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24512324 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143080405/4 | 2024-08-30 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
18412 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24506689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24506689 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E142531124/2 | 2024-08-31 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
18413 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504026 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E300381555/3 | 2024-08-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18414 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504591 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143400041/2 | 2024-08-10 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
18415 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24499739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24499739 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E131439164/3 | 2024-08-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18416 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1434 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24462049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462049 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300824827/3 | 2024-08-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18417 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24501798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501798 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E401059234/3 | 2024-08-19 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18418 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504072 | 2024-08-06 | nu | nu | nu | RO001E142525813/2 | 2024-08-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18419 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor momofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24494765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24494765 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301216890/4 | 2024-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18420 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498459 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498459 | 2024-08-16 | nu | nu | nu | RO001E142889467/3 | 2024-08-16 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
18421 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 984 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210039627 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24492268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492268 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E107816610/4 | 2024-08-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18422 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 1080 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor momofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497654 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497654 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E301032694/2 | 2024-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18423 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24505766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24505766 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E141991145/3 | 2024-08-15 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18424 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24500397 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24500397 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143404203/2 | 2024-08-30 | 0.006458 | prosumator | 0.006458 | 0
18425 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00405 | 0.4 | PTZ 726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 8910521 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 24501310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24501310 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E107348250/2 | 2024-08-12 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
18426 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24504483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24504483 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300337343/3 | 2024-08-29 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
18427 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5254 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810487564, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24507358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507358 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E142253732/5 | 2024-08-12 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18428 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5013 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526912 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526912 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E109119876/2 | 2024-08-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18429 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.045 | 0.4 | PTZ 3657 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 44,099 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 18G26510110081523, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522994 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E114890483/1 | 2024-08-27 | 0.044099 | prosumator | 0.044099 | 0
18430 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507359 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E143352182/2 | 2024-08-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18431 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3523 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24523933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523933 | 2024-08-15 | nu | nu | nu | RO001E400148052/2 | 2024-08-15 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18432 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24508314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24508314 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301102906/3 | 2024-08-31 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18433 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul electronic inteligent trifazat care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24524827 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524827 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E142024749/2 | 2024-08-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18434 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24461720 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24461720 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E110542607/3 | 2024-08-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18435 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3666 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513216 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E401011153/3 | 2024-08-30 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18436 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497538 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141611290/3 | 2024-08-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18437 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513404 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513404 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141193655/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18438 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513426 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300017629/2 | 2024-08-29 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18439 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21810362127 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24525188 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525188 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E103238366/3 | 2024-08-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18440 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507386 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142563893/3 | 2024-08-22 | 0.01173 | prosumator | 0.01173 | 0
18441 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 3952 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24526965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526965 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E143202636/2 | 2024-08-13 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18442 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507376 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E400243676/2 | 2024-08-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18443 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 1506 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24507537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507537 | 2024-08-12 | nu | nu | nu | RO001E102463613/2 | 2024-08-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18444 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525448 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108805181/2 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18445 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTZ 4195 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18510055666 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24513774 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513774 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141229677/2 | 2024-08-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18446 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN18210006437 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513933 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513933 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E110655332/2 | 2024-08-08 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18447 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24496799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24496799 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142411682/2 | 2024-08-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18448 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 834 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24647072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24647072 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E100644320/2 | 2024-08-27 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
18449 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24492710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24492710 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E131432550/3 | 2024-08-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18450 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24497571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497571 | 2024-08-03 | nu | nu | nu | RO001E109118583/3 | 2024-08-03 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18451 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7848 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24622763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622763 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400607456/4 | 2024-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18452 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3555 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24462214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24462214 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E100567706/2 | 2024-08-19 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18453 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000697472515, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578511 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E401034462/3 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18454 | locuinta+cef - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575513 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575513 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E300931691/3 | 2024-08-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18455 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574711 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143362587/2 | 2024-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18456 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2053 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574638 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E301198923/3 | 2024-08-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18457 | locuinta+cef - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576749 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300933660/3 | 2024-08-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18458 | Locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24577801 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577801 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300901069/3 | 2024-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18459 | LOCUINTA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574661 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143362598/2 | 2024-08-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18460 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000023701914, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497005 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E105462334/2 | 2024-08-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18461 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575527 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575527 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E143189360/2 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18462 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN21210013282 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24578772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578772 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E118650469/3 | 2024-08-22 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18463 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24575387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24575387 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E300394065/2 | 2024-08-10 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
18464 | locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1029 POLICLINICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24570959 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24570959 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300906323/3 | 2024-08-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18465 | locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24576495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24576495 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141637760/2 | 2024-08-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18466 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24463239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24463239 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300336892/3 | 2024-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18467 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4233 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810466330, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24577550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577550 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142222716/3 | 2024-08-30 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18468 | Instalatie fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24578195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24578195 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300064553/3 | 2024-08-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18469 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24577491 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24577491 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E104847217/2 | 2024-08-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18470 | Locuinta+CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 766 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24574205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24574205 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E300494909/3 | 2024-08-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18471 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00602 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534887 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E115360251/3 | 2024-08-26 | 0.00589 | prosumator | 0.00589 | 0
18472 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2845 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24522409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24522409 | 2024-08-23 | nu | nu | nu | RO001E400966500/3 | 2024-08-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18473 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3555 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24534629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534629 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100578607/2 | 2024-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18474 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 2082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24536281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24536281 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400305237/4 | 2024-08-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18475 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 308 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24516290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24516290 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100416057/3 | 2024-08-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18476 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24535405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535405 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E100682827/2 | 2024-08-09 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18477 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3288 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24537528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24537528 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108853476/2 | 2024-08-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18478 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00819 | 0.4 | PTA 3638 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24534149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24534149 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131350166/4 | 2024-08-13 | 0.007946 | prosumator | 0.007946 | 0
18479 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24532515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24532515 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300381544/2 | 2024-08-29 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18480 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0041 | 0.4 | PTAB 2437 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24535135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24535135 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E300053371/2 | 2024-08-09 | 0.004015 | prosumator | 0.004015 | 0
18481 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24524211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24524211 | 2024-08-10 | nu | nu | nu | RO001E143377741/2 | 2024-08-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18482 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24498781 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498781 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141867361/3 | 2024-08-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18483 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 761 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24637071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24637071 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E110465870/2 | 2024-08-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18484 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN21910349081, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 24498359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24498359 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108119325/2 | 2024-08-01 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18485 | Locuinta+CEF Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3424 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023488614 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24622795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24622795 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108989599/2 | 2024-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18486 | Locuinta + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTM 2842 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN21810410636 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24651642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24651642 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E100632585/2 | 2024-08-30 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
18487 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24491971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24491971 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E105305059/2 | 2024-08-13 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18488 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24495501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24495501 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E131461136/2 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18489 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24529476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24529476 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E300022119/2 | 2024-08-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18490 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24508267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24508267 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E301201029/2 | 2024-08-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18491 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTAB 2705 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor , de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24523501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24523501 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400523329/2 | 2024-08-30 | 0.004012 | prosumator | 0.004012 | 0
18492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24513297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24513297 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E300953178/4 | 2024-08-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18493 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0.4 | PTZ 3459 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210009867 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24509088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24509088 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E108236381/4 | 2024-08-09 | 0.006301 | prosumator | 0.006301 | 0
18494 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24510016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24510016 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E142065890/3 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18495 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor momofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24497196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24497196 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131376322/3 | 2024-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18496 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile electrice existente iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24525748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24525748 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E301013592/4 | 2024-08-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18497 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24527048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24527048 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E108724507/2 | 2024-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18498 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520930 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142647098/3 | 2024-08-20 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
18499 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 4193 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9029363 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24526601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24526601 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E109410881/3 | 2024-08-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18500 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 5594 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va reprograma contorul monofazat existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24515624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24515624 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E142021342/3 | 2024-08-20 | 0.004762 | prosumator | 0.004762 | 0
18501 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24529200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24529200 | 2024-08-31 | nu | nu | nu | RO001E300069884/4 | 2024-08-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18502 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24520942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24520942 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E300226250/4 | 2024-08-29 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18503 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2520-300 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24529345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24529345 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E300000609/2 | 2024-08-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18504 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24507352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24507352 | 2024-08-13 | nu | nu | nu | RO001E141867215/3 | 2024-08-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18505 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.14 | 20 | S20 PORCINE 2-POP LEORDENI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100709 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 in instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 22434785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22434785 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E142802833/2 | 2024-08-22 | 0.13719 | prosumator | 0.13719 | 0
18506 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22538714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22538714 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E119651203/2 | 2024-08-30 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18507 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3472 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0875637, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 22570666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22570666 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400998707/3 | 2024-08-27 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18508 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 450 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 1625610, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22534427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22534427 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E109129844/2 | 2024-08-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18509 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22537953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22537953 | 2024-08-20 | nu | nu | nu | RO001E105287957/2 | 2024-08-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18510 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4159 | Inlocuire BMPM existent cu un BMPT 25 A nou echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe bransamentul existent, in locul BMPM existent. ,,Instalatia de producere CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta, cu modificarile precizate. Se va desfiinta masura monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19186491 | 2024-02-23 | 19186491 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E109453877/3 | 2024-11-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18511 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 4298 | Sporul de putere se va realiza astfel: Prin cablu 3x25+16C din compartiment alimentare FDCP- PAFS cu montare BMPT-50A tip FT 133 MAT ed.05, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, amplasat langa FDCP. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza dupa PVR si PIF la solutia pentru spor de putere (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: UAEEEDN22810463640 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17674519 | 2023-07-06 | 17674519 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
18512 | Corpurile C1...C20+CEF prosumator-anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1995 | 10 | S10 T5506-PA1830 CEL 10 BUC | Pentru separatie se vor utiliza instalatiile electrice existente (PT 5506 cu 2 sectii de bare MT si cupla longitudinala), iar masura se va realiza pe una din cele 2 celule de masura (cea aferenta Eneltel 111379662). Puterea de 2320 kW se va imparti in mod egal pe cele doua Enelteluri. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 199,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 350 de panouri de 0,57 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 2 invertoare on-grid de 100 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia utilizatorului din compartimentul de abonat se va configura corespunzator pentru realizarea separatiei puterii pe cele 2 masuri. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337676 | 2024-04-30 | 19337676 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E111379662/4 | 2024-07-26 | 0.19451 | prosumator | 0.19451 | 0
18513 | Campus muncitori+CEF prosumator -anexa1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1995 | 10 | S10 T5506-PA1830 CEL 10 BUC | Pentru separatie se vor utiliza instalatiile electrice existente (PT 5506 cu 2 sectii de bare MT si cupla longitudinala), iar masura se va realiza pe una din cele 2 celule de masura (cea aferenta Eneltel 109203072). Puterea de 2320 kW se va imparti in mod egal pe cele doua Enelteluri. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 199,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 350 de panouri de 0,57 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 2 invertoare on-grid de 100 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia utilizatorului din compartimentul de abonat se va configura corespunzator pentru realizarea separatiei puterii pe cele 2 masuri. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337637 | 2024-04-30 | 19337637 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E109203072/4 | 2024-07-26 | 0.19451 | prosumator | 0.19451 | 0
18514 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0286 | 0,4 | PTZ 3265 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19376622 | 2024-06-19 | 19376622 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.028023
18515 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00968 | 0,4 | PTAB 3810 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea protectiei bipolare 32A cu protectie bipolara de 40A in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607872 | 2024-04-24 | 19607872 | 2024-11-22 | nu | nu | nu | RO001E105467373/3 | 2024-11-22 | 0.009476 | prosumator | 0.009476 | 0
18516 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,4 | PTA 5050 | Pentru realizarea sporului de putere, se va se va monta, din stalpul SE4 existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 14 m (1m sapatura pamant, coborare pe stalp+legaturi 13 m), pana la un BMPT cu Ir= 32 A, tip FT_133_MAT<(>,<)> Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Nota: Contorul monofazat existent, cu seria UAEEEDN19910099907 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Nota : - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (douacleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punctul de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform Ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractabil si calota cu 2 sau 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 19625870 | 2024-04-08 | 19625870 | 2025-01-30 | nu | nu | nu | RO001E400453781/3 | 2025-01-30 | 0.005425 | prosumator | 0.005425 | 0
18517 | Locuinta+CEF - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 5462 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate Pabs=5kW si Pevacuata= 4,812kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644377 | 2024-04-11 | 19644377 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142740801/2 | 2024-10-30 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
18518 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.070035 | 0,4 | PTAB 5349 | Utilizarea instalatiei de racordare si se va inlocui in BMPT intrerupator 125A existent cu intrerupator 250A. Contorul ce se va monta in blocul de masurare si protectie proiectat in prezenta fisa de solutie se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absirbite/evacuate din/in retea, pe instalatia din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19634212 | 2024-07-03 | 19634212 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E141916647/2 | 2024-09-27 | 0.068633 | prosumator | 0.068633 | 0
18519 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682220 | 2024-04-16 | 19682220 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791618/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18520 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682324 | 2024-04-16 | 19682324 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791630/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18521 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682281 | 2024-04-24 | 19682281 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791629/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18522 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2651 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19682378 | 2024-04-16 | 19682378 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E103791641/2 | 2025-01-22 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
18523 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5319 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat. Eneltel: RO001E142950781, Serie contor UAEEEDN21810394474, Putere avizata 4 kW. Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 32A si reprogramarea contorului monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa=6kW). In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780600 | 2024-06-25 | 19780600 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142950781/2 | 2024-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18524 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00484 | 0,23 | PTA 5282 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19725729 | 2024-05-07 | 19725729 | 2024-09-17 | nu | nu | nu | RO001E142226710/2 | 2024-09-17 | 0.004663 | prosumator | 0.004663 | 0
18525 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | A20 PERIS-TANCABESTI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 400 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL ? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori , cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare A. Montare racord electric 20 kV Racordarea postului de transformare proiectat se va realiza radial din L 20 kV Peris intre S deriv PTA 7015 si S deriv PTA 7235, cu un racord subteran , cu cablu 20 kV, de Al , XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejat in tub , L= 214 m ( 194 m traseu ) , conform schitei anexate. Se va monta in axul LEA 20 kV Peris, pe strada Popa Angela, un stalp tip 14G in fundatie turnata, si se va echipa cu: - o consola coronament semiorizontal, conform DS 3060 RO; - separator tripolar de exterior tip STEPno, 24 kV, montaj vertical, conform DY 595 RO; - instalatie de legare la pamant, pentru Rp<4 Ohm. - descarcatori cu oxizi metalici. De la acest stalp se va realiza un racord subteran de medie tensiune pana la PTAB proiectat. B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton: In compartimentul de racordare din PT nou, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat Retele Electrice Muntenia si va fi echipat cu: 1 celula de linie (LE) cu intreruptor , tip DY 800/116; 1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO, integrate in sistemul de telecontrol ENEL. Toate celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura si montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PTAB. PTAB nou proiectat va fi amplasat pe proprietate beneficiar cu acces din domeniul public. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta o anvelopa de beton, ce va apartine utilizatorului, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, compartimentata astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul Retele Electrice Muntenia; - un compartiment pentru instalatia de masurare, la care va avea acces personalul Retele Electrice Muntenia si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); 1 celula de linie; 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 4 Ohmi. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd sub 1 Ohm. NOTA : 1) Celula proiectata tip DY 800/116 va fi prevazuta cu RGDMI , conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. Anvelopa proiectata va fi dimensionata astfel incat sa se mai poata monta ulterior inca o celula de LE, tip DY 803/416 RO. In cazul in care distanta intre Celula de Masura si DG este > 20 m , in aval de Celula de Masura , se va monta o noua celula LE cu intrerupator (tip DY 800/116). Bransamentul trifazat existent se va demola iar contorul trifazat in montaj direct existent se va demonta si preda la UO Buftea; | Retele Electrice Muntenia SA | 17990499 | 2024-01-12 | 17990499 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39199
18526 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 1854 | Se va prelua cablul B USOL ABB 250A- bl. F14 intr-o CS tip DS 4522RO noua prevazuta cu sir de cleme GSCC025/03 montata in PTZ 1854. Legatura intre tablou JT existent si CS proiectata se va realiza cu cablu 3x150+95N, Lcablu=10m. Din CS proiectata aferenta PTZ 1854 se va poza in subteran un cablu 3x150+95N, tip DC4146RO, matricola 330656, Ltraseu=20m, pana la un BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate la limita de proprietate cu domeniul public cu acces direct din exterior. BMPTs va fii echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 160A si un intreruptor automat cu Ia=125A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/03, matricola 160054. La iesirea cablului subteran din PTZ 1854 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea gaurilor fundatiei (presetupa) si se va eticheta cablul LES JT. Dupa PVR si PIF se va desfiinta masura existenta si se va preda contor la UTR BUC. VEST. Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la cutia de furnizare, prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17979310 | 2023-08-24 | 17979310 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.02935
18527 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 3946 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu unul electronic inteligent monofazat, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810984 | 2024-07-03 | 19810984 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E103172903/2 | 2024-12-03 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18528 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2389 IT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 63A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896068 | 2024-06-14 | 19896068 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400386696/2 | 2024-08-07 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18529 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 853 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19862593 | 2024-05-22 | 19862593 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E105394710/2 | 2025-01-16 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18530 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0,4 | PTZ 3878 NBC PIPERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954882 | 2024-05-23 | 19954882 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E400952785/4 | 2025-01-13 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
18531 | HALA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.3942 | 20 | A20 PETROL 3-POTLOGI GR | Date despre CEF: Conform informatiilor primite de la beneficiar centrala este realizata cu panouri fotovolataice de tip monocristaline avand o putere nominala de intrare de 394,2 kW c.a. Sunt montate un numar de 876 de panouri fotovoltaice cu o putere de instalata de 0,45 kWcc. Aceasta functioneaza la un factor de putere ( cos ?) de 0,9. Invertoarele sunt in numar de 4 a cate 110 kW c.a. kW fiecare si 'instalatia de producere trebuie sa respecte cerintele tehnice prevazute in Ordinul ANRE 132/2020 (cu completarile si modificare ulterioare din ord. 228/2018) ? pentru aprobarea Normei tehnice "Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea? Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 394,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata. In PC -ul proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat in montaj indirect prin 2x TC 50/5 A, cls. 05 si 2x TT 20/0.1 kV, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; NOTA: In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor.Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv se va realizeaza in PC (PTAB 1568) realizat conf. ATR 13619186 SYMMETRICA S.R.L. Lucrari pe tarif de racordare: Racord MT : Se va realiza racordarea in compartimentul OD a PTAB 1568 realizat conf. ATR 13619186 SYMMETRICA S.R.L. : 1x celula de masura echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, UT. Materialele rezultate in urma realizarii sporului de putere prin dezafectarea ? grupului de masura vor fi predate la UT Giurgiu. Lucrari in afara tarifului de racordare Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : - 1x celula de protectie dispozitiv general DG conform Normei Tehnice OD, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1x celula de transformator echipata cu sigurante ; -1x transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intreruptor automat tripolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare se va alimenta din circuitul de j.t.al utilizatorului. Terenul pe care urmeaza sa fie amplasat racordul MT apartine domeniului public ,iar terenul pe care se amplaseara PC apartine domeniului privat. Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp < 1 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia SA | 19952881 | 2024-06-17 | 19952881 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.38612
18532 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 1086 | Sporul de putere absorbita se va asigura prin executarea urmatoarelor lucrari: -inlocuire BMPM-32A existent cu BMPM-40A echipat conform FT124 MAT ed. 04, amplasat pe imobil; (PAFS ) ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMPM pt inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962720 | 2024-05-28 | 19962720 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E103244969/3 | 2024-11-11 | 0.008817 | prosumator | 0.008817 | 0
18533 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 2897 CAMINE ICMUG | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20100464 | 2024-07-22 | 20100464 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E300057803/2 | 2024-10-16 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18534 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 4501 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107935 | 2024-06-06 | 20107935 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E400201221/3 | 2024-12-13 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
18535 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | -schimbare protectii monofazice existente cu Ir=32A in FDCP existent. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20046386 | 2024-05-29 | 20046386 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E110627263/2 | 2024-10-30 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18536 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 16A cu un disjunctor trifazat cu Ir=20A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20031882 | 2024-06-27 | 20031882 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E141493502/2 | 2024-11-15 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
18537 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262391 | 2024-06-26 | 20262391 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E142269841/2 | 2024-12-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18538 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 1122 BICU | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1122, 1*400kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 7m, in canalizatie de tip A L= 3m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0 ,4 kV este de 2060 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub deprotectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 20239756 | 2024-06-28 | 20239756 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.002939
18539 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent(16A), cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20044157 | 2024-06-06 | 20044157 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007839
18540 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4202 | Pentru realizarea sporului de putere se va inloucui BMPM-ul existent realizat conform ATR 18442010 cu un BMPT nou proiectat pentru curent maxim absorbit de consumator de 50A si reglaj realizat din contor conform puterii solicitate. BMPT-ul 50A va fi conform specificatiei FT_124_MAT_ed_03[1] si prevazut cu o priza de pamant cu Rp<4ohmi. Priza de pamant se va realiza prin grija si pe cheltuiala beneficiarului. Conductorul de nul al bransamentului se va racorda la conductorul de nul aferent LEA prin 2 legaturi distincte (doua cleme) conf.STAS 12604/04-89conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Contorul monofazat existent impreuna cu materialele rezultate din dezafectare se vor demonta si se vor preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310242 | 2024-07-08 | 20310242 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400927697/4 | 2024-11-01 | 0.00778 | prosumator | 0.00778 | 0
18541 | LOCUINTA+CEF+CONSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTS 3534 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=10 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302407 | 2024-07-02 | 20302407 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E142925806/1 | 2024-10-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18542 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0164 | 0,4 | PTAB 4613 | ... Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 17 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20304456 | 2024-07-03 | 20304456 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142929877/3 | 2024-11-21 | 0.016052 | prosumator | 0.016052 | 0
18543 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282824 | 2024-07-22 | 20282824 | 2024-09-18 | nu | nu | nu | RO001E301190701/2 | 2024-09-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18544 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 5348 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310971 | 2024-07-10 | 20310971 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E142866271/3 | 2024-08-07 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18545 | Locuinta + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20285519 | 2024-07-01 | 20285519 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E142543060/3 | 2024-12-06 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18546 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.020445 | 0,4 | PTA 3472 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20355605 | 2024-07-04 | 20355605 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E401170698/4 | 2024-08-14 | 0.019981 | prosumator | 0.019981 | 0
18547 | spor putere +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTAB 7705 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,Contorul se dezafecta si se va preda catre UT Ilfov. ·,,Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. ·,,Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. ·,,Se vor inlocui separatorul existent cu unul de 63A si intreruptorul existent de 16A cu unul de 50A | Retele Electrice Muntenia SA | 20304494 | 2024-07-08 | 20304494 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E141573691/2 | 2024-08-07 | 0.01566 | prosumator | 0.01566 | 0
18548 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea racordului nou solicitat de catre beneficiar, se va executa un bransament subteran trifazat nou in cablu 3x25+16C Ltraseu=10m din LEA JT, la un BMPT-15A tip FT 133 MAT ed.05 fara soclu, echipat conform FT124MAT ed 04, amplasat la limita de proprietate, incastrat in gard cu acces din domeniul public. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Dupa PIF si PVR se va desfiinta bransamentul monofazat existent. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18415830 | 2023-10-23 | 18415830 | 2024-12-06 | nu | nu | nu | RO001E100436026/3 | 2024-12-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18549 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5407 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20272205 | 2024-07-03 | 20272205 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E142266804/2 | 2024-08-14 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
18550 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTZ 2017-TABIEI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271033 | 2024-06-27 | 20271033 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300034189/2 | 2024-08-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
18551 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0,4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 63A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20265945 | 2024-06-12 | 20265945 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143013771/3 | 2024-09-10 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
18552 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTA 608 UZUNU | Pentru realizarea sporului de putere solicitat Pabs= 26 kW : Lucrari pe tarif de racordare : Se va inlocui treversarea aeriana intre stalpi existenti cu cablu nou DC4182 3x35+54,6N L=12 m . Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul cu unul nou In=50 A pe cheltuiala operatorului de distributie. Cost aproximativ 500 lei, termen 90 zile | Retele Electrice Muntenia SA | 20118958 | 2024-06-25 | 20118958 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00978
18553 | Hala productie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39855 | 20 | S20 CREAM LINE-IFA IF | Situatia existenta: Post de transformare in anvelopa de beton PTAB 5331*/ 800 kVA ( ATR: 16627000/02.03.2023), racordat in sistem intrare iesire pe L 20 kV Cream Line. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269309 | 2024-07-01 | 20269309 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39038
18554 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 10 | S10 T3611-PA2320 CEL 4 BUC | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama in camera JT din interiorul PT 10181 cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere autilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentruracordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241594 | 2024-07-02 | 20241594 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E108451481/2 | 2024-09-23 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
18555 | Locuinta + CEF + Spor de putere | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269796 | 2024-06-28 | 20269796 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E301189417/3 | 2024-08-19 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18556 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02492 | 0,4 | PTA 1207 CREVEDIA MICA | Bransament electric trifazat subteran alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1207, 1*100kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø 40 mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat; prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158316 | 2024-06-25 | 20158316 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.024421
18557 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0,4 | PTZ 7443 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va regla disjunctorul conform puterii solicitate Ir=32A ; | Retele Electrice Muntenia SA | 20133288 | 2024-07-03 | 20133288 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400771144/2 | 2024-08-29 | 0.005623 | prosumator | 0.005623 | 0
18558 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 3536 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va inlocui cu un contor cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie si se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW). Contorul cu seria 0873779 se va demonta si se va preda catre UTR Ilfov <(>,<)> In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178431 | 2024-06-14 | 20178431 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400168942/3 | 2024-10-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18559 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTAB 2341 VEDEA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237065 | 2024-07-22 | 20237065 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300364859/3 | 2024-07-31 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
18560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 4445 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20244097 | 2024-06-19 | 20244097 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E401029859/4 | 2024-12-19 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18561 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTA 7613 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : · contorul se va programa conform puterilor solicitate ; · disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 32A . · separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138235 | 2024-07-22 | 20138235 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400927530/3 | 2024-11-01 | 0.015675 | prosumator | 0.015675 | 0
18562 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala | Retele Electrice Muntenia SA | 20262517 | 2024-06-26 | 20262517 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E141987937/2 | 2024-09-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
18563 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02393 | 0,4 | PTAB 1582 | Sporul de putere Pa consum de la 12 Kw la 22 Kw se va realiza prin inlocuirea intrerupatorului existent in BMPT, cu un intrerupator trifazat de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul va fi reprogramat/inlocuit pentru noua putere. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281309 | 2024-07-11 | 20281309 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E119092897/3 | 2024-10-04 | 0.023396 | prosumator | 0.023396 | 0
18564 | Panouri pe casa | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTAB 5341 | Se are in vedere utilizarea instalatiei electrice existente (BMPT semidirect, tip FT-257_MAT) si inlocuirea intreruptorului existent cu intrerupator de 80A si ansamblu TC 125/5 A, iar contorul trifazat semidirect programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324183 | 2024-07-18 | 20324183 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E143363566/2 | 2024-12-20 | 0.039185 | prosumator | 0.039185 | 0
18565 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0,4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria UFEUEDN21210031097 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291828 | 2024-07-04 | 20291828 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E108606001/2 | 2024-08-14 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
18566 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 3500 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20307466 | 2024-07-11 | 20307466 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400947183/4 | 2024-11-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18567 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 1297 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata monofazata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Contorul monofazat existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20304602 | 2024-07-03 | 20304602 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E110627252/2 | 2024-10-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18568 | IMOBIL + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTAB 5245 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent de 20A cu un disjunctor trifazat cu Ir=50A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=27kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 20320752 | 2024-07-12 | 20320752 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E143158108/3 | 2024-10-16 | 0.013708 | prosumator | 0.013708 | 0
18569 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 4689 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310661 | 2024-07-15 | 20310661 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143224977/4 | 2024-11-25 | 0.008 | prosumator | 0.008 | 0
18570 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 2355 SAT COPACENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20293305 | 2024-07-16 | 20293305 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007822
18571 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 20324852 | 2024-07-11 | 20324852 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142222772/2 | 2024-09-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18572 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0132 | 0,4 | PTA 2262 MOBILA CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325725 | 2024-07-10 | 20325725 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012836
18573 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5319 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20320772 | 2024-07-18 | 20320772 | 2024-09-09 | nu | nu | nu | RO001E142599173/3 | 2024-09-09 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
18574 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.010465 | 0,23 | PTAB 1251 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului existent. CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta. Se va reprograma contorul inteligent monofazat bidirectional existent in BMPM pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20290648 | 2024-07-03 | 20290648 | 2024-09-30 | nu | nu | nu | RO001E105265605/3 | 2024-09-30 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
18575 | Instalatie fotovoltaica + SPOR DE PUTERE | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2296 PATISERIE | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322351 | 2024-07-08 | 20322351 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E301107518/2 | 2024-10-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18576 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0,4 | PTA 333 - STOENESTI | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20279328 | 2024-07-16 | 20279328 | 2024-10-04 | nu | nu | nu | RO001E131299157/4 | 2024-10-04 | 0.004624 | prosumator | 0.004624 | 0
18577 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 4570 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente prin reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita Pabs = 11 kW. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai susContorul se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302543 | 2024-07-03 | 20302543 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E103232797/3 | 2024-10-23 | 0.00873 | prosumator | 0.00873 | 0
18578 | HALA+CEF -Prosumator Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.08 | 20 | S20 GOSPODARIE-GR.NORD GR | I.,,Lucrari pe tarif de racordare: Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ed.2, echipat cu un transformator de 630 kVA , 20/0,4 kV amplasat pe trenul beneficiarului cu acces din domeniul public GPS 43.915497, 25.969548 Montare racord electric subteran 20 kV: Racordarea se va realiza in sistem intrare-iesire din LES 20 kV Gospodarie Apa intre Statia 110/20 kV Giurgiu Nord si PTZ 2240, cu doua racorduri subterane cu cablu 20 kV Al, XLPE, 3X(1X185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari pe o lungime de L=2x50 m, foraj orizontal dirijat L=18 m si canalizatie tip A zona pamant L=20m, pana la PTAB nou proiectat GPS 43.915497, 25.969548. Se va sectiona LES MT Gospodarie Apa si se vor realiza mansoane mixte DJ4394RO. Mansoanele se vor realiza astfel incat sa se poata reface cel putin o data in caz de defect. Montare post de transformare in anvelopa de beton Se va monta pe terenul beneficiarului, un post de transformare in anvelopa de beton, tip DG 2061 ed.2 , echipat cu: 2 celule de linie tip DY 803/2 (intrare - iesire) 1 celula trafo (T), tip DY 803/216 RO echipat cu sigurante fuzibile DY561 63 A; 1 transformator de putere, trifazat, 20/0,4 kV, 630 kVA, conform GST001; 1 tablou de joasa tensiune<(>,<)> tip DY 3009; 1 intrerupator de 630 A DY3103/4 matricola 131125 Legatura de la bornele transformatorului la tabloul de joasa tensiune se va realiza cu doua circuite cabluri de Cu, 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul, 4x4 m NOTA: Transformatorul necesita instalarea unei protectii impotriva contactului direct (bariera de protectie) , legata la priza de pamant a postului de transformare . Pentru integrarea in sistemul de telecontrol E-DM al aparatelor cu rol de comutatie si protectie pe partea de medie si joasa tensiune in posturile de transformare se vor monta: dispozitive RGDAT ? DY 859 RO tablou j.t. de servicii auxiliare tip DY3016/1RO; Kit UP2020 Lite ? GSTR002 cu sursa de alimentare cu energie electric? - PSBC 2 acumulatori 12V ? GSCB001 (matricola 162068 ) modul GSM ? DX 1226RO; matricola 648326 antena DN 760RO Postul de transformare va fi prevazut cu o priza de legare la pamant cu Rp<1 Ohm si se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. Celulele tip DY803 vor fi prevazute cu rezistente anticondens. Postul de transformare nou proiectat se va echipa cu Rack 19?? 40U tip DY3005/1 si tablou de servicii auxiliare de JT tip DY3016/3. Postul de transformare se va echipa cu un ansamblu concentrator ce va contine: Blocuri de jonctiune pentru masura si incecare utilizate pentru masura, MAT 627408; Reductoare scindabile PT, MAT 530002; Placa concentrator/balanta, MAT 282180; Cutie pentru concentrator/balanta, MAT 228041; Separator cu siguranta fuzibila rapida, 2 A, MAT 286100; Cleme de perforare pentru scrutcircuitoare JT 150-240mmp, MAT 852123; Concentrator CERCO 1, MAT 516290. Cladirea va avea dimensiuni care sa permita in viitor montarea unei noi celule; C. Montare bransament electric subteran Din intrerupatorul de 630 A proiectat, se vor poza cu doua circuite cabluri de Cu 1x150 mmp, tip DC 4141 RO, 1 cablu/faza, 1 cablu/nul, 4x14 m protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare pana la BMPT semidirect FT_257 echipat cu complex de transformatoare de curent de JT DMI031055RO pentru grupuri de masura in montaj semidirect 300/5A, intrerupator in aval de TC dimensionat corespunzator puterii avizate, amplasat pe soclu de beton, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 43.915497, 25.969548. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750N).,,- - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata II.,,Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatie de utilizare in aval de punctul de delimitare (borne iesire TC din BMPT semidirect) Din acest PTAB 630 KVA se va racordare si: 1),, Morello Food Hala 2 nr. cerere 18450538 cu 85 kW 2),,Morello Food Locuinta nr. cerere 18449691 cu 7 kW trifazat Racordarea celor 2 obiective va fi conditinata de PVR si PIF cerere curenta 18536327 | Retele Electrice Muntenia SA | 18536327 | 2023-11-14 | 18536327 | 2025-01-27 | nu | nu | nu | RO001E301136958/5 | 2025-01-27 | 0.07835 | prosumator | 0.07835 | 0
18579 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0116 | 0,4 | PTS 958 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va executa din instalatiile electrice existente cu inlocuirea si programarea contorului inteligent. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20476337 | 2024-07-04 | 20476337 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E101551564/2 | 2024-08-08 | 0.011338 | prosumator | 0.011338 | 0
18580 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2010 COM CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20504605 | 2024-07-05 | 20504605 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400377797/5 | 2024-08-08 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18581 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004565 | 0,4 | PTAB 2855 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20847997 | 2024-07-10 | 20847997 | 2024-08-05 | nu | nu | nu | RO001E300267503/2 | 2024-08-05 | 0.004473 | prosumator | 0.004473 | 0
18582 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 3785 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 20806361 | 2024-07-08 | 20806361 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142218104/3 | 2024-11-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18583 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTA 3671 COMPLEX VILE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15,006 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20817985 | 2024-07-05 | 20817985 | 2024-12-11 | nu | nu | nu | RO001E141317574/6 | 2024-12-11 | 0.00685 | prosumator | 0.00685 | 0
18584 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTAB 752 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul generalde distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20872200 | 2024-07-12 | 20872200 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E105295394/2 | 2024-09-05 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18585 | HALA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4014 | 20 | S20 CENTURA OTOPENI-OTOPENI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton echipat cu transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune. Lucrari pe tarif de racordare: A. Montare racord electric subteran 20 kV Racordarea postului de transformare se va realizeaza prin sistem intrare-iesire S20kV CENTURA OTOPENI intre PCZ 4027 si PTAB 4523, cu 2 racorduri subterane in cablu Al, XPLE, 3x(1x185 mmp) aprox 2x30m ( 2x15m subtraversare carosabil, 2x10 m legaturi, 2x5 m pamant) traseu total protejat in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, conform schita. Cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari B. Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat inanvelopa de beton In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: ? 1 celule de linie, LE(intrare), tip DY 803/416 RO; ?1 celula de linie ( LE - iesire ) tip DY 800/116 RO, prevazuta cu RGDMI conform GSTP011 si cutii terminale Smart conform GSCC012; ?1 celula masura, UTM, tip DY 803/4 RO echipata cu doua transformatoare de curent 50/5A si doua transformatoare de tensiune 20/0.1kV, integrate in sistemul de telecontrol E-distributie. ?Celulele DY 803 se vor prevedea cu rezistente anticondens. In compartimentul de racordare sursa de 230/400 V, pentru tabloul de servicii auxiliare, se va asigura din instalatia de j.t. a utilizatorului. Compartimentul de racordare se va dimensiona conform Norma Tehnica ENEL astfel incat, sa se poata asigura montarea sistemului de telecontrol si sa se poata extinde pe viitor, tabloul de mt. Pentru protectia impotriva tensiunilor de atingere si de pas, masele echipamentelor se vor conecta la instalatia de legare la pamant a PT. In cazul in care distanta intre celula UTM si DG este mai mare de 20m in compartimentul de racordare a PT-ului proiectat, intre celula de linie (LE) proiectata, tip DY 800/116 RO si celula UTM proiectata, tip DY 803/4 RO, se vor monta: ? 1 celula de linie (LE) tip DY 800/116 RO; ? 1 celula RC. Valoarea lucrarilor suplimentare in cazul mai sus mentionat nu sunt incluse in tariful de racordare. Lucrari in afara tarifului de racordare A. Montare anvelopa de beton Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: - un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare - 1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); - 1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; - transformator/tranformatoare trifazate de putere care sa asigure consumul solicitat, 20/0,4kV - 1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. C. Priza de pamant pentru PT nou Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1 Ohmi. | Retele Electrice Muntenia SA | 18689224 | 2023-11-24 | 18689224 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.39337
18586 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0,4 | PTAB 4613 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20962979 | 2024-07-08 | 20962979 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.012739
18587 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1_ALECSANDRU-ION IACOB | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7087 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510024414 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor cu Ir=50A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63A Putere de consum: 27 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18671421 | 2024-06-06 | 18671421 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400670164/4 | 2024-08-14 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18588 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20995848 | 2024-07-01 | 20995848 | 2024-12-19 | nu | nu | nu | RO001E142659664/4 | 2024-12-19 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18589 | LOCUINTA + CEF - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTAB 7848 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN19510192240 se va programa conform puterilor solicitate ; Putere de consum: 4 kW; | Retele Electrice Muntenia SA | 20982648 | 2024-07-04 | 20982648 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E400605588/3 | 2024-11-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18590 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7614 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul existent cu seria 001000032571021 se va demonta si se va preda catre UT Ilfov, urmand ca acesta sa fie inlocuit cu un contor inteligent pentru masurarea energiei electrice. ·,,Intrerupatorul existent de 16A se va inlocui cu unul de 40A. Putere de consum: 20 kW; ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 21039979 | 2024-07-18 | 21039979 | 2024-11-27 | nu | nu | nu | RO001E142946359/2 | 2024-11-27 | 0.0195 | prosumator | 0.0195 | 0
18591 | CASA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul monofazat cu seria se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20971192 | 2024-07-11 | 20971192 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141621404/2 | 2024-12-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18592 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0,4 | PTAB 1432 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 4kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 21004090 | 2024-07-08 | 21004090 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300833928/3 | 2024-11-07 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18593 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01365 | 0,4 | PTA 3225 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 13,460 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18749389 | 2024-07-22 | 18749389 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142204020/2 | 2024-10-02 | 0.013376 | prosumator | 0.013376 | 0
18594 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21139747 | 2024-07-12 | 21139747 | 2024-12-12 | nu | nu | nu | RO001E401100039/3 | 2024-12-12 | 0.009641 | prosumator | 0.009641 | 0
18595 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21316896 | 2024-07-12 | 21316896 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E142924085/2 | 2024-08-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18596 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0182 | 0,4 | PTA 7546 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 40A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24415563 | 2024-07-24 | 24415563 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E400673392/2 | 2024-11-26 | 0.017835 | prosumator | 0.017835 | 0
18597 | Locuinta +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,23 | PTZ 3289 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 21502803 | 2024-07-15 | 21502803 | 2024-09-24 | nu | nu | nu | RO001E110076597/2 | 2024-09-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18598 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3496 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21577629 | 2024-07-10 | 21577629 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142948340/4 | 2024-10-21 | 0.014688 | prosumator | 0.014688 | 0
18599 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379953 | 2024-07-26 | 24379953 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142626758/2 | 2024-09-25 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
18600 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380207 | 2024-07-25 | 24380207 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E142626376/2 | 2024-10-02 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
18601 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 7218 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17510023898 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 20A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 10 kW; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418866 | 2024-07-24 | 24418866 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E401047826/4 | 2024-10-02 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18602 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1092 DRAGANEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 22219072 | 2024-07-10 | 22219072 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301030401/4 | 2024-08-14 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18603 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7579 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18510041522 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu unul de 40A . ·,,separatorul existent se va inlocui cu unul de 63A. Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426245 | 2024-07-24 | 24426245 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400716042/3 | 2024-08-30 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18604 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22217015 | 2024-07-16 | 22217015 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E131289550/2 | 2024-10-02 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18605 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 5282 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 22398142 | 2024-07-16 | 22398142 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E142432427/2 | 2024-09-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18606 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3455 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reprograma conform puterii solicitate | Retele Electrice Muntenia SA | 19060036 | 2024-02-21 | 19060036 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400019723/3 | 2024-08-08 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
18607 | Structura metalica+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.39524 | 20 | A20 FAO-PRUNDU GR | Alimentarea cu energie electrica a noului obiectiv (loc de consum si producere) se realizeaza printr-un PC (PTAB) amplasat pe domeniul privat cu acces din domeniul public GPS 44.027612, 26.022393, echipat cu transformator de care sa asigure puterea solicitata de 395 kVA, 20/0.4 kV, racordat in sistem radial la LEA 20 kV FAO prin cablu subteran MT tip 3*1*185 mmp, L=155m. LUCRARI PE TARIF DE RACORDARE : Racord subteran MT alimentat din stalp nou montat 14G. Pentru trecerea din LEA neizolat in LES se va monta un stalp nou tip 14G in fundatie turnata, echipat cu consola de intindere, lanturi duble de izolatori compoziti, consola pentru descarcatori, set descarcatori cu oxid de zinc pentru protectia impotriva supratensiunilor atmosferice tip DY 557 RO, separator vertical cu CLP tip DY595RO si se va pleaca subteran in sistem radial prin cablu de medie tensiune tripolar cu elice vizibila 3*1*185 mmp, conform DC 4385/2 RO L=155m, montat in canalizatie de tip A cu adancimea minim 0,8 m zona pamant L=135 + foraj orizontal nedirijat L=5 m, protejat in tub de protectie pliabil cu Ø 160 mmp conform DS 4247 RO. Cablul va fi pozat conform #Ghid pentru proiectarea ?i construc?ia liniilor în cablu subteran MT si JT ? elaborat de ENEL. Tuburile de protectie vor fi acoperite de un strat de 24 cm de nisip, peste care se va aseza folia avertizoare. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). Se vor folosi terminale MT DJ 4456/6 pentru racordul cablului in celula MT, respectiv terminale de exterior DJ 4476RO pentru racord pe stalp. Se vor utiliza presetupe pentru protejarea cablurilor MT la iesirea din PTAB. PC (PTAB) conform DG 2061 ed.2 va avea 3 compartimente separate: compartiment EDM, compartiment masura si compartiment utilizator, fiecare dotat cu usa de acces separata. Compartimentul EDM va fi echipat cu: - a celule de linie LE tip DY 803/416 echipata cu detector directional de defect RGDAT si cu separatoare de sarcina 24kV, 400A actionate cu motoare 24 Vcc (IMS) - 1 celula de masura UTM echipata cu separator IMS, comutatie in SF 6, tip DY803/316, cu doua transformatoare de tensiune TT 20/0,1 kV si doua de curent TC 50/5A. Celulele vor fi echipate corespunzator pentru integrare in sistemul de telecontrol. Acest compartiment de racordare trebuie dotat prin grija utilizatorului cu usi si inchizatori conform specificatiilor EDM, astfel realizat incat sa nu permita propagarea flacarii, caldurii sau fumului avind orificii de aerisire care comunica doar cu spatii deschise. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens si sistem de ventilatie. Pentru lucrarile prevazute se va obtine autorizatie de construire. LUCRARI IN AFARA TARIFULUI DE RACORDARE : Anvelopa prefabricata, prizele de legare la pamant Rp < 1 Ohmi si trotuarul din jurul anvelopei vor fi realizate de beneficiar . Compartimentul utilizatorului se va echipa cu : -1 celula de protectie dispozitiv general DG echipata conform Normei Tehnice Enel, cablul de legatura intre celula UT si DG se va pune la dispozitie de catre Utilizator ; -1 celula de transformator echipata cu intreruptor ; -1 transformator trifazat de putere care sa asigure consumul solicitat . -Tabloul general de joasa tensiune va fi echipat pe sosirea generala cu intrerupator automat tetrapolar astfel incat sa asigure protectia instalatiei de JT si a Trafo. Tabloul de servicii auxiliare din compartimentul EDM se va alimenta din circuitul JT al utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17380712 | 2023-06-23 | 17380712 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.38733
18608 | Depozit si CEF Romstal Bolintin-prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 1.6 | 20 | S20 PROLOGIS-ARCUDA GR | Modificare loc de consum existent ROMSTAL (ATR 06781111 / 17/05/2021) in loc de consum si producere nou situat in Judet Giurgiu, comuna Bolintin Deal, Strada Industriilor, nr.3. CF 33495, nr. Cadastral 33495;. Date generale consum conform ATR nr. 06781111 / 17/05/2021. ,,a) Lucrarile pe tarif de racordare în PC 1553 Pentru transmiterea informatiilor aferente CEF catre SCADA EDM, in postul de transformare PC 1553 se vor monta urmatoarele echipamente: - inlocuire UP existent cu unitate periferica capabila s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006; - 2 buc. acumulatori UP ,,b) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Energia eletrica produsa de centrala fotovoltaica va fi debitata in reteaua de distributie EDM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 1553: Conform datelor primite de la beneficiar centrala fotovoltaica este formata din: - panouri VERTEX TSM -5120 buc panouri fotovoltaice cu Pi=405Wp montate in combinatie cu invertoare FRONIUS cu putere nominal? invertor 10kW-16 buc . ? Tablouri curent alternativ TE ? CEF cu protec?ii 4 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare . Racordarea productiei la RED se va face la nivelul tabloulurilor de JT, la nivelul barei 0,4 kV a consumatorului actual ROMSTAL BOLINTIN DEAL. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in tablourile electrice generale existente aferente trafo 1250kVA . In fiecare tablou TE-CEF din cele 4 tablouri proiectater este prevazut pe legatura cu tabloul general unde se racordeaza, cu un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. Valorile de reglaj ale dispozitivelor de interfata vor avea reglajele prevazute in Ord 132/2020 In cazul defectiunilor releului atasat fiecarui dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrerupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE - CEF in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de E Distributie Muntenia. COMUNICATII In fiecare TE CEF se va monta un analizor de energie clasa A . De la fiecare analizor instalat in TE CEF-uri se va folosi comunicatie RS485 cu protocol MODBUS, pentru a transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PT1. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC 1553 vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia, însumarea si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. In PC 1553, compartiment In compartimentul de racordare producator, se vor instala traductoarele de putere activa P,putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Traductoarele si analizorul vor fi montate intr-undulap nou, montat in PC 1553 compartiment utilizator. Pentru preluarea in sistemul SCADA EDM, se vor transmite de la instalatia de producere energie electrica urmatoarele informatii: ? Putere activa, P; ? Putere reactiva, Q ? Tensiune, U ? Pozitie dispozitive de interfata, DI, sub forma de contact liber de potential. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA EDM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. ? Frecventa, f | Retele Electrice Muntenia SA | 11498819 | 2023-08-17 | 11498819 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.593
18609 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTA 4014 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 23524576 | 2024-07-17 | 23524576 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E401158515/3 | 2024-11-01 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18610 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2384 COM. VIDRA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23193308 | 2024-07-16 | 23193308 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E141420850/2 | 2024-08-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18611 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2083 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1. Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2. Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM dual cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN18910004898 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23183205 | 2024-07-26 | 23183205 | 2024-10-25 | nu | nu | nu | RO001E109039923/3 | 2024-10-25 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18612 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.006 | 0,4 | PTAB 5089 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu inlocuirea intreruptorului bipolar existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A in FDCP existent Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 23144875 | 2024-07-22 | 23144875 | 2024-10-10 | nu | nu | nu | RO001E110521626/3 | 2024-10-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18613 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 27kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 23495314 | 2024-07-26 | 23495314 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E301082150/4 | 2024-08-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18614 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 3799 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23497701 | 2024-07-24 | 23497701 | 2024-11-29 | nu | nu | nu | RO001E141493399/4 | 2024-11-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18615 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23511715 | 2024-07-25 | 23511715 | 2024-11-13 | nu | nu | nu | RO001E142221883/2 | 2024-11-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18616 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.022 | 0,4 | PTA 7424 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24308655 | 2024-07-30 | 24308655 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.021559
18617 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 3121 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=32 A existent cu disjunctor monofazat Ima=50A. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379292 | 2024-07-24 | 24379292 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142388225/3 | 2024-11-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18618 | casa+cef prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTZ 908 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu programare contor nou smart ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000020660314 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22694498 | 2024-07-26 | 22694498 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107357632/2 | 2024-08-21 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18619 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 2214 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22698342 | 2024-07-24 | 22698342 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E300443880/2 | 2024-10-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18620 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0,4 | PTAB 1094 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 22760998 | 2024-07-05 | 22760998 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E301232179/4 | 2024-08-29 | 0.02685 | prosumator | 0.02685 | 0
18621 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0268 | 0,4 | PTZ 4195 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu reprogramarea contorului inteligent trifazat de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22874365 | 2024-07-18 | 22874365 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E142497855/4 | 2024-08-01 | 0.026263 | prosumator | 0.026263 | 0
18622 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23328354 | 2024-07-18 | 23328354 | 2024-11-19 | nu | nu | nu | RO001E400237792/2 | 2024-11-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18623 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | Se va inlocui intrerupatorul automat monofazat de 20A cu unul nou de 40A.,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 23346443 | 2024-07-24 | 23346443 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142221850/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18624 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2853 SAT OLTENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 23351366 | 2024-07-24 | 23351366 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400331652/2 | 2024-10-16 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18625 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 634 CAP | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23691624 | 2024-07-25 | 23691624 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E300522383/3 | 2024-12-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18626 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTAB 5448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria UAEEEDN23810529890 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. A.E.E. spor de putere se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectie bipolara de 20A cu protectie bipolara 32 A in FDCP si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105948 | 2024-06-12 | 20105948 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E111230938/2 | 2024-08-02 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18627 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0,4 | PTAB 370 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent, cu reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. CEF 13,08 kW se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20323727 | 2024-06-25 | 20323727 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E108435966/3 | 2024-08-01 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18628 | Locuinta + CEF PROSUMATOR - Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301045 | 2024-07-08 | 20301045 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E131392397/2 | 2024-08-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18629 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4428 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20132612 | 2024-06-18 | 20132612 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141753130/3 | 2024-07-30 | 0.00956 | prosumator | 0.00956 | 0
18630 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PCZ 2704 SC ATLANTIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328367 | 2024-07-01 | 20328367 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141265969/3 | 2024-07-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
18631 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0,4 | PTZ 2508-BL T8 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312168 | 2024-07-04 | 20312168 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E301216193/3 | 2024-08-01 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
18632 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1199 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20720617 | 2024-07-10 | 20720617 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300925650/2 | 2024-07-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18633 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0092 | 0,4 | PTA 1151 PRISICENI | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 21194422 | 2024-07-05 | 21194422 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E300870479/3 | 2024-07-16 | 0.009015 | prosumator | 0.009015 | 0
18634 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22713521 | 2024-07-16 | 22713521 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142485133/2 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18635 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTAB 3198 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226699 | 2024-07-12 | nu | nu | nu | RO001E401006821/2 | 2024-07-12 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
18636 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3724 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 12G26510110047013, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17872687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17872687 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401023549/2 | 2024-07-01 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18637 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033545222, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748909 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143014154/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18638 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033546122, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748756 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748756 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143014176/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18639 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000025908116, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779500 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779500 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400982643/2 | 2024-07-01 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18640 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3360 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033093621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749365 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143014165/3 | 2024-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18641 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7590 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040011078, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885865 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141723687/3 | 2024-07-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18642 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18222689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18222689 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141597259/3 | 2024-07-17 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18643 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 3045 CLIMA SYSTEM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012260910, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20126421 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126421 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400187011/3 | 2024-07-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18644 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20050824 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20050824 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E131329061/3 | 2024-07-23 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18645 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000035714923 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20302701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302701 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E104484843/3 | 2024-07-05 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18646 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PCZ 3798 ERACLE ARION | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302613 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400015808/2 | 2024-07-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18647 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1077 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302888 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131421457/2 | 2024-07-04 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
18648 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1737 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0937567 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20302405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302405 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E105330372/3 | 2024-07-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18649 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285683 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142858373/2 | 2024-07-04 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18650 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in inlocuire Grup Masura existent SN UCEUEDN17210023362 cu un BMPT semidirect 63A . BMPT-ul va fi de tipul FT-257 editia 2, ansamblu TC 125/5A tip DMI 031055, adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT, intrerup?tor automat 63A. BMP-ul se va amplasa langa stalp aferent PTA 20861/250 kVA. Se vor calula pierderile in TRANSFORMATOR 250KVA | Retele Electrice Muntenia SA | 20299986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299986 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400864226/2 | 2024-07-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18651 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22221117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22221117 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E301225092/3 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18652 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTS 798 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20264176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264176 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E104697287/3 | 2024-07-01 | 0.01763 | prosumator | 0.01763 | 0
18653 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000025846216 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20241212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241212 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E109369547/3 | 2024-07-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18654 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 856 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510019613, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325818 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E109120137/3 | 2024-07-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18655 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1682 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,58 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20324601 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324601 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E104338368/2 | 2024-07-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18656 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTAB 4112 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000023927114, cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20279648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279648 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141321434/2 | 2024-07-03 | 0.009609 | prosumator | 0.009609 | 0
18657 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7281 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000022920714, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314157 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400955429/2 | 2024-07-03 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18658 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20279407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279407 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142621629/2 | 2024-07-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18659 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PAS 484 FOISOR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20323559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323559 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E104750715/2 | 2024-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18660 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9182609, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290931 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141183553/4 | 2024-07-01 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
18661 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 149 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510030986, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20320792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20320792 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141304121/2 | 2024-07-04 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18662 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305236 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305236 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141801202/3 | 2024-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18663 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015084511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20311674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311674 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E400766238/2 | 2024-07-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18664 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 4160 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328757 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400169370/2 | 2024-07-11 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18665 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032188621, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321316 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142857585/2 | 2024-07-04 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
18666 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00435 | 0.23 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 653586 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20549958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20549958 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108793008/2 | 2024-07-08 | 0.004253 | prosumator | 0.004253 | 0
18667 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4468 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000697359215, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20894882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20894882 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401028869/3 | 2024-07-11 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18668 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3889 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20803464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20803464 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E118582711/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18669 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0096 | 0.4 | PTZ 625 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21012476 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21012476 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E101139926/3 | 2024-07-10 | 0.009328 | prosumator | 0.009328 | 0
18670 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1364 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418983 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E301013031/2 | 2024-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18671 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0123303, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21340721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21340721 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E401002793/2 | 2024-07-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18672 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3626 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18830354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18830354 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E108752801/3 | 2024-07-30 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
18673 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21554241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21554241 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E301253453/3 | 2024-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18674 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0.4 | PTS 1481 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24398522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398522 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E100262203/3 | 2024-07-29 | 0.01759 | prosumator | 0.01759 | 0
18675 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00516 | 0.4 | PTAB 2751 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22256178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22256178 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E143170573/2 | 2024-07-17 | 0.004957 | prosumator | 0.004957 | 0
18676 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00672 | 0.4 | PTAB 4608 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22202584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22202584 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142204233/1 | 2024-07-16 | 0.006581 | prosumator | 0.006581 | 0
18677 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22357041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22357041 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E105317412/2 | 2024-07-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18678 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2133 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810583212 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22359581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22359581 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100690387/2 | 2024-07-17 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18679 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1106 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24396857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396857 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300978771/2 | 2024-07-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18680 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24265080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24265080 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301201513/4 | 2024-07-27 | 0.013506 | prosumator | 0.013506 | 0
18681 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 441 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22548511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22548511 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300484481/4 | 2024-07-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18682 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23051868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23051868 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E400461162/3 | 2024-07-18 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18683 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23326167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23326167 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141736120/2 | 2024-07-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18684 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22514597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22514597 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142665368/2 | 2024-07-23 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18685 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0615 | 20 | A20 VARTEJU-IFA IF | In prezent utilizatorul este alimentat din L20 kV VARTEJU&lt;(&gt;,&lt;)&gt; printr-un PTA 20871/250 kVA, conform CER RO001E400856586 din data de 07.06.2016 Punctul de Racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA MT 20 kV VARTEJU. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, in BMPT ? cotor trifazat in montaj semidirect cu reductori 400/5; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la cleme de racord in LEA MT VARTEJU. Serie contor: 20G14570110096667; Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 250 kVA ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19080966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19080966 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400856586/3 | 2024-07-10 | 0.06017 | prosumator | 0.06017 | 0
18686 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2777 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19074519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19074519 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142876227/3 | 2024-07-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18687 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.094 | 0.4 | PTA 5202 DELTA INTERNATIONAL | Situatia existenta: In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune din intrerupatorul de 250A aferent PTA 5202/160 kVA, pana la un BMPT in montaj semidirect cu TC 200/5. (conform ATR: 11003012 /08.02.2012). Serie contor: 23G14570110112400. Constanta facturare 40.,, ET: RO001E141477357 Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19080631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19080631 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141477357/2 | 2024-07-10 | 0.09202 | prosumator | 0.09202 | 0
18688 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19226659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19226659 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142840329/3 | 2024-07-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18689 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1275 BUCSANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766098 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131376546/1 | 2024-07-04 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18690 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.095 | 20 | A20 NH 5-MIHAILESTI IF | In prezent utilizatorul este alimentat din L20 kV NH5&lt;(&gt;,&lt;)&gt; printr-un PTA 20993/160 kVA, din bornele transformatorului cu un cablu ACYABY 3x150+70mmp, pana la un BMPT in montaj semidirect, conform ATR:25213717/02.10.2012. Punctul de Racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20 kV, la LEA - L20 kV NH5. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, in BMPT ? cotor trifazat in montaj semidirect cu reductori 200/5; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la cleme de racord in LEA - L20 kV NH5. Serie contor: 20G14570110096874 Se va utiliza instalatia de racordare existenta, se va reprograma contorul trifazat existent, programat cu dublu sens, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea si pentru a asigura noua putere solicitata, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor percepe pierderi in: - LEA OLAL 70mmp L=20 m ; - LES 20 kV-XPLE 150 mmp, L=100m - Transformatorul 160 kVA ; | Retele Electrice Muntenia SA | 19080376 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19080376 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400857396/2 | 2024-07-10 | 0.093 | prosumator | 0.093 | 0
18691 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340564 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401110210/3 | 2024-07-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18692 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.026845 | 0.4 | PTAB 4450 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul cu seria 23G14570110112296 se va reprograma conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 19379911 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19379911 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400902106/2 | 2024-07-10 | 0.026298 | prosumator | 0.026298 | 0
18693 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.016 | 0.4 | PTS 2366 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 16,56 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT semidirect cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul electronic trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat.Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325096 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E115356212/2 | 2024-07-29 | 0.01567 | prosumator | 0.01567 | 0
18694 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00672 | 0.4 | PTS 2162 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023919514 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19330965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19330965 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E103178820/2 | 2024-07-11 | 0.006581 | prosumator | 0.006581 | 0
18695 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000028804817, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19326564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19326564 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E142660891/3 | 2024-07-02 | 0.007822 | prosumator | 0.007822 | 0
18696 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3977 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339714 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141295119/3 | 2024-07-04 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18697 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19218599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19218599 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400570028/2 | 2024-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18698 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul cu seria UAEEEDN22910376845 se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19445186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19445186 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E103941648/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18699 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 739 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000698743215 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 19765786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765786 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109091381/3 | 2024-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18700 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00324 | 0.4 | PTS 739 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19505015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19505015 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E100958632/2 | 2024-07-05 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
18701 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0255 | 0.4 | PTA 7052 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19403592 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19403592 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400882956/1 | 2024-07-08 | 0.02497 | prosumator | 0.02497 | 0
18702 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.055 | 0.4 | PTZ 3402 HAGI | ... Se vor utiliza instalatiile existente realizate conform ATR: 122440957/26.10.2021, si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent.Contorul trifazat existent, cu seria 16G14570110069686, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 125/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta | Retele Electrice Muntenia SA | 17848101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17848101 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401114854/2 | 2024-07-02 | 0.0538 | prosumator | 0.0538 | 0
18703 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19626429 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19626429 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141652903/3 | 2024-07-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18704 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19620873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19620873 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E400990507/2 | 2024-07-24 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18705 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 855 | Instalatia de producere CEF 4,24 kW suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent pe rama conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19603054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19603054 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E114885959/4 | 2024-07-30 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
18706 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4657 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916665 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143011689/3 | 2024-07-04 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18707 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22910376178 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19600856 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19600856 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E103183220/2 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18708 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTZ 7629 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19578572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19578572 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401130010/2 | 2024-07-04 | 0.003557 | prosumator | 0.003557 | 0
18709 | LOCUINTA - CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664954 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141812327/2 | 2024-07-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18710 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00567 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721952 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300262025/3 | 2024-07-08 | 0.005507 | prosumator | 0.005507 | 0
18711 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19753797 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753797 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142335081/3 | 2024-07-01 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
18712 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7177 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636593 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400598365/2 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18713 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20277674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277674 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300927999/4 | 2024-07-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18714 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672224 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142753715/4 | 2024-07-10 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18715 | locuinta+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681960 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681960 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141449952/2 | 2024-07-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18716 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7124 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19670017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19670017 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E400751300/2 | 2024-07-09 | 0.004999 | prosumator | 0.004999 | 0
18717 | SECTORUL 3 + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1375 | 10 | S10 T5348-PA790 CEL 10 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 137,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 250 de panouri de 0,55 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 3 invertoare on-grid de 50 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19681110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19681110 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110104656/4 | 2024-07-11 | 0.13475 | prosumator | 0.13475 | 0
18718 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2198 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671822 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671822 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141991707/2 | 2024-07-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18719 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671110 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E401131314/3 | 2024-07-25 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
18720 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0.4 | PTA 2523 GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19791084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19791084 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E300359224/4 | 2024-07-29 | 0.016654 | prosumator | 0.016654 | 0
18721 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19796782 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19796782 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E141305379/2 | 2024-07-24 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18722 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776671 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141331468/4 | 2024-07-10 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18723 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794098 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E142101824/1 | 2024-07-08 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
18724 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19776040 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776040 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E143163148/3 | 2024-07-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18725 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0046 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794168 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E300988086/3 | 2024-07-01 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
18726 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003645 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728087 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728087 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143110746/4 | 2024-07-11 | 0.003522 | prosumator | 0.003522 | 0
18727 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2722 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752069 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E101726579/3 | 2024-07-08 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
18728 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTA 3328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19734733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19734733 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141322121/3 | 2024-07-02 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
18729 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20249019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249019 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E301211176/3 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18730 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2271 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19803101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803101 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142534868/2 | 2024-07-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18731 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2524 DOMNESTI POD | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825729 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401147513/3 | 2024-07-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
18732 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875695 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142927415/3 | 2024-07-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18733 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863999 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143133516/2 | 2024-07-04 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18734 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833067 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833067 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400427221/2 | 2024-07-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18735 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.15 | 0.4 | PTAB 4604 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 146,990 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 20G14570110097566 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19837917 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19837917 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E119930999/1 | 2024-07-08 | 0.14699 | prosumator | 0.14699 | 0
18736 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00637 | 0.4 | PTAB 5283 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799723 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141300273/2 | 2024-07-10 | 0.00604 | prosumator | 0.00604 | 0
18737 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 5473 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 10334760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10334760 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141840812/2 | 2024-07-17 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18738 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881340 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E141323447/3 | 2024-07-08 | 0.009793 | prosumator | 0.009793 | 0
18739 | IMOBIL + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,598 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000024327415 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879561 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141872110/2 | 2024-07-04 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
18740 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 20 | S20 PC3-MIHAI BRAVU CEL 26 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 121 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 220 de panouri de 0,55 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul a 2 invertoare on-grid de 50 kW fiecare. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885619 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E110934444/2 | 2024-07-10 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
18741 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887962 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E143312324/3 | 2024-07-02 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18742 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00535 | 0.4 | PTAB 2275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895899 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E131393703/2 | 2024-07-23 | 0.005233 | prosumator | 0.005233 | 0
18743 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0.4 | PTS 509 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa contorul trifazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900953 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900953 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E108576669/2 | 2024-07-25 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
18744 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20247732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20247732 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400508423/2 | 2024-07-04 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
18745 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19968005 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19968005 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401070754/2 | 2024-07-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18746 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19956254 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19956254 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142804206/3 | 2024-07-10 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
18747 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942174 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131330197/3 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18748 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4495 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910312710, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19957697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957697 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E109422491/3 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18749 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20084699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084699 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141408216/2 | 2024-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18750 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.00819 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19961614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961614 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142350055/3 | 2024-07-27 | 0.008018 | prosumator | 0.008018 | 0
18751 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2850 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810531330, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20094763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094763 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141349737/3 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18752 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7522 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085145 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E141940183/2 | 2024-07-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18753 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2609 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965167 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142302850/2 | 2024-07-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18754 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19947269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19947269 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141978162/2 | 2024-07-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
18755 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00717 | 0.4 | PTS 1977 | Utilizare bransament electric existent (FDCP la imobil). CEF suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar evacuarea energiei electrice produse se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in FDCP conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942189 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109013992/4 | 2024-07-16 | 0.007025 | prosumator | 0.007025 | 0
18756 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.09 | 0.4 | PTZ 728 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 90,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 20G14570110099456 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19953637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953637 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E109314323/3 | 2024-07-10 | 0.0877 | prosumator | 0.0877 | 0
18757 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00981 | 0.4 | PTAB 2959 LOCUINTE SOCIALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19941884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19941884 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131453126/2 | 2024-07-03 | 0.009609 | prosumator | 0.009609 | 0
18758 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20084798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084798 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300085556/2 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18759 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098168 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141713664/2 | 2024-07-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18760 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4215 PRIMARIA GANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20104962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104962 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141470518/2 | 2024-07-01 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18761 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2872 POIANA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20111810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20111810 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E300369067/3 | 2024-07-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18762 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19969007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969007 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E101773605/3 | 2024-07-03 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18763 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20031688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031688 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142364083/2 | 2024-07-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18764 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033316 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142335621/3 | 2024-07-26 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18765 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1018 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta e la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20122831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122831 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E301174725/3 | 2024-07-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18766 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115488 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142577720/2 | 2024-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18767 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4014 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN22210057616 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20256182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256182 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E111656750/3 | 2024-07-11 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18768 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 639 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20257666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257666 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E100593974/2 | 2024-07-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18769 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3544 BISERICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250670 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250670 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131380002/1 | 2024-07-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18770 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20249894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20249894 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142245991/3 | 2024-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18771 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.23 | PTA 2044-BALANU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20164343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164343 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300355376/3 | 2024-07-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18772 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7137 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179698 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400944810/2 | 2024-07-04 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18773 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1536 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20062327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20062327 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300907751/3 | 2024-07-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18774 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081314 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E401130212/4 | 2024-07-09 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
18775 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000029084117 din BMPT se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20033263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033263 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E110298559/1 | 2024-07-03 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18776 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078769 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131274802/3 | 2024-07-04 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18777 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20079097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079097 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131329195/3 | 2024-07-10 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18778 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20120665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120665 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142816850/2 | 2024-07-09 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18779 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031934921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310717 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141416372/2 | 2024-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18780 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4384 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000719100919 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289454 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E110907679/2 | 2024-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18781 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20289380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289380 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E300078592/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18782 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328786 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328786 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143208126/2 | 2024-07-10 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
18783 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20336715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20336715 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104504352/2 | 2024-07-26 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18784 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291357 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401063419/5 | 2024-07-04 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
18785 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20317317 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317317 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E300106202/4 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18786 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324385 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142591513/3 | 2024-07-10 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18787 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 7311 ABATOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290079 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400533555/3 | 2024-07-08 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
18788 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2049-STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20299284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299284 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300353622/2 | 2024-07-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18789 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTS 1124 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325779 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E115337064/3 | 2024-07-04 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
18790 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4233 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,795 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210007127, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20356287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20356287 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E143036990/2 | 2024-07-09 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
18791 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 1399 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309712 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309712 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131319554/4 | 2024-07-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18792 | Locuinta + CEF - prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285927 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300090440/2 | 2024-07-11 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18793 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2831 LOC OCU MONICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302568 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142380935/2 | 2024-07-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18794 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PAS 484 FOISOR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289280 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E104751514/2 | 2024-07-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18795 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291530 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142363688/2 | 2024-07-03 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
18796 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302084 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E300909944/3 | 2024-07-01 | 0.004767 | prosumator | 0.004767 | 0
18797 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312020 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143164745/2 | 2024-07-10 | 0.009231 | prosumator | 0.009231 | 0
18798 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20315066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20315066 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E301225508/4 | 2024-07-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18799 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5166 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000720356419, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20333936 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20333936 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142564793/2 | 2024-07-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18800 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328969 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400491907/3 | 2024-07-15 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
18801 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316954 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316954 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142023917/2 | 2024-07-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18802 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 3393 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316694 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316694 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E131261932/3 | 2024-07-15 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18803 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2014-TELEFOANE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321689 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131283802/3 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18804 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 123 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014750411, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302329 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E300500660/3 | 2024-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18805 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01008 | 0.4 | PTAB 4243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318810 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318810 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142876755/2 | 2024-07-05 | 0.009877 | prosumator | 0.009877 | 0
18806 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7059 SITARU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312091 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400622408/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18807 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281519 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E300025831/2 | 2024-07-22 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18808 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 6061737, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20329864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329864 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300757912/2 | 2024-07-05 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18809 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0088 | 0.4 | PTAB 4039 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210023268, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20318377 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318377 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141390676/3 | 2024-07-11 | 0.008594 | prosumator | 0.008594 | 0
18810 | Colegiu+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTS 937 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 61,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul electronic trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19988966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19988966 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E108442391/3 | 2024-07-15 | 0.048995 | prosumator | 0.048995 | 0
18811 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.053 | 0.4 | PTZ 3706 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 09872144/09.05.2022 | Retele Electrice Muntenia SA | 19993883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993883 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E143122222/2 | 2024-07-01 | 0.05189 | prosumator | 0.05189 | 0
18812 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20257566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257566 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142253776/2 | 2024-07-05 | 0.004508 | prosumator | 0.004508 | 0
18813 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1153 BUTURUGENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 004000885125110, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246096 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300867914/4 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18814 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,01 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289360 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E104832299/2 | 2024-07-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18815 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20274423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274423 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E131333101/2 | 2024-07-01 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18816 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159042 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159042 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300100992/3 | 2024-07-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
18817 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7156 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20178738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178738 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E400805917/2 | 2024-07-15 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18818 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20209831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20209831 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141981469/2 | 2024-07-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18819 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1324 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155906 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E301084758/3 | 2024-07-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18820 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1324 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163958 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300816749/3 | 2024-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18821 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163825 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131382453/2 | 2024-07-11 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18822 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237656 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142377537/3 | 2024-07-05 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
18823 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266625 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266625 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142727929/3 | 2024-07-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18824 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0041 | 0.4 | PTA 1202 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272192 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300943458/2 | 2024-07-25 | 0.004013 | prosumator | 0.004013 | 0
18825 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270727 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141653443/2 | 2024-07-04 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
18826 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246334 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246334 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E400936686/2 | 2024-07-02 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18827 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7205 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20176318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20176318 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401111952/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18828 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5299 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN24210106174 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20242676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242676 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E108779046/3 | 2024-07-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18829 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 1021 APA NOVA CRIVINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20233564 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20233564 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300916504/3 | 2024-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18830 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20264906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264906 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141881615/2 | 2024-07-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18831 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20205561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205561 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400810957/2 | 2024-07-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18832 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTAB 7872 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20188647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20188647 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E400808583/3 | 2024-07-13 | 0.005757 | prosumator | 0.005757 | 0
18833 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178649 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178649 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142762085/3 | 2024-07-04 | 0.005731 | prosumator | 0.005731 | 0
18834 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00435 | 0.4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,35kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210012846 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20242511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242511 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E119741472/3 | 2024-07-03 | 0.004213 | prosumator | 0.004213 | 0
18835 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20275697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20275697 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300027248/2 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18836 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3995 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000013997810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272686 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141671667/2 | 2024-07-01 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18837 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTZ 3790 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000032430321 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20123931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123931 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E108499517/2 | 2024-07-01 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
18838 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00328 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305880 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E142851444/2 | 2024-07-08 | 0.003212 | prosumator | 0.003212 | 0
18839 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116750 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300817942/3 | 2024-07-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18840 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.25 | 20 | intre PT 3744, PT 3027 si PT 10532, Statia Baneasa | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3x50,00 kW + 1x100,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 20 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139394 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139394 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E109200181/4 | 2024-07-08 | 0.2449 | prosumator | 0.2449 | 0
18841 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008017 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312160 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312160 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401021963/4 | 2024-07-02 | 0.007856 | prosumator | 0.007856 | 0
18842 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316532 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316532 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131407608/2 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18843 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0123646A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20181524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20181524 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401136779/2 | 2024-07-01 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
18844 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20304032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304032 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400244947/2 | 2024-07-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18845 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318173 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E400926966/3 | 2024-07-09 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
18846 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238619 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141827907/3 | 2024-07-22 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
18847 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20265428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265428 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142920148/3 | 2024-07-18 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18848 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237695 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300625095/3 | 2024-07-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18849 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178219 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178219 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E401030277/2 | 2024-07-01 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
18850 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266645 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400383019/3 | 2024-07-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18851 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20275962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20275962 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142234450/4 | 2024-07-17 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
18852 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20288825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288825 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E119774120/3 | 2024-07-02 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18853 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 557 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285104 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300794407/5 | 2024-07-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18854 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4384 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000719313719 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20289701 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289701 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E110914701/3 | 2024-07-16 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18855 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312298 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E143265927/2 | 2024-07-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18856 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2355 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 07456449, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20286816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286816 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400520696/3 | 2024-07-01 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
18857 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2193 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328020 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142173014/2 | 2024-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18858 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291145 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E142872717/4 | 2024-07-30 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18859 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN21210041668 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20316140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316140 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E108915936/4 | 2024-07-02 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
18860 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 611 BADESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20286206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286206 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300504686/2 | 2024-07-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18861 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0084 | 0.4 | PTZ 3058 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000012178310 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20309947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309947 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108801491/2 | 2024-07-08 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
18862 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01176 | 0.4 | PTZ 7430 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035661623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324095 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E143352520/2 | 2024-07-03 | 0.011425 | prosumator | 0.011425 | 0
18863 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20299388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299388 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E401045824/4 | 2024-07-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18864 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00462 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309314 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141799163/2 | 2024-07-04 | 0.004527 | prosumator | 0.004527 | 0
18865 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 1737 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,95 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810441436, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325809 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141698701/2 | 2024-07-04 | 0.005821 | prosumator | 0.005821 | 0
18866 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305139 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400712677/4 | 2024-07-01 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18867 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20343514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20343514 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142650025/3 | 2024-07-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18868 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 1835 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210016190, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20291901 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291901 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142636298/2 | 2024-07-03 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
18869 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0081 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314076 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141605754/3 | 2024-07-03 | 0.007937 | prosumator | 0.007937 | 0
18870 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00388 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN21910271580, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20312111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312111 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142524283/3 | 2024-07-16 | 0.003602 | prosumator | 0.003602 | 0
18871 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2322 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291259 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300255117/3 | 2024-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18872 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1464 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20335902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20335902 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131438725/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18873 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20288733 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288733 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E300979288/3 | 2024-07-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18874 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325800 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401126521/2 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18875 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20316478 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316478 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142304504/2 | 2024-07-23 | 0.006027 | prosumator | 0.006027 | 0
18876 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000012452910 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20329120 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329120 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108772959/3 | 2024-07-08 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
18877 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20313184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313184 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E142176242/1 | 2024-07-08 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18878 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301232 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400502348/2 | 2024-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18879 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 2137 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322325 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300207462/3 | 2024-07-04 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
18880 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318365 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E300952201/3 | 2024-07-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18881 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21810376080 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20329184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329184 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E106123823/2 | 2024-07-05 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
18882 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20348216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20348216 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141985362/2 | 2024-07-10 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
18883 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2035 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20299703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20299703 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300236868/3 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18884 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTAB 149 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN18810202426, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20317290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317290 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142443913/3 | 2024-07-04 | 0.005291 | prosumator | 0.005291 | 0
18885 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325868 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E105254041/2 | 2024-07-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18886 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.23 | PTZ 108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20285367 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285367 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E104551152/2 | 2024-07-01 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18887 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295696 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401133642/3 | 2024-07-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
18888 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1209 SF. GHEORGHE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324156 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300953785/3 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18889 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 997 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20311385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311385 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110361347/1 | 2024-07-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
18890 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328108 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E131268456/3 | 2024-07-09 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18891 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 904 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20287447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287447 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E100592366/2 | 2024-07-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18892 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1213 VILCELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310987 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E301057286/3 | 2024-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18893 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 657 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20340262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20340262 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E108764534/2 | 2024-07-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18894 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20284923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284923 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E110003339/2 | 2024-07-09 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
18895 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328958 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300736920/3 | 2024-07-11 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18896 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309665 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E131376625/2 | 2024-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18897 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,915 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20327565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327565 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E119100606/2 | 2024-07-04 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18898 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01084 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,84 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN21210026325 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20322842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322842 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E109088444/5 | 2024-07-02 | 0.010622 | prosumator | 0.010622 | 0
18899 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322383 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E142724500/2 | 2024-07-03 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18900 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 531 ZBOIU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322873 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300743186/3 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18901 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00585 | 0.4 | PTAB 1442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20329298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20329298 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131297403/2 | 2024-07-04 | 0.005732 | prosumator | 0.005732 | 0
18902 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20327173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327173 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E143014873/3 | 2024-07-10 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
18903 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291544 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291544 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141358197/2 | 2024-07-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18904 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20307021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20307021 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142247476/1 | 2024-07-19 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
18905 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312172 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300221053/3 | 2024-07-08 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
18906 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0198 | 0.4 | PTA 7681 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20310656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310656 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143050536/2 | 2024-07-04 | 0.019354 | prosumator | 0.019354 | 0
18907 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00451 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20328516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328516 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131452428/2 | 2024-07-10 | 0.004419 | prosumator | 0.004419 | 0
18908 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20317281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317281 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E401162992/3 | 2024-07-04 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
18909 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1528 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20311174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311174 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E300970357/3 | 2024-07-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18910 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20303956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20303956 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141175756/2 | 2024-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18911 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00904 | 0.4 | PTAB 4442 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20310752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20310752 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401115642/3 | 2024-07-17 | 0.008804 | prosumator | 0.008804 | 0
18912 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7275 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312178 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400807829/3 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18913 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 586 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20910152726 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20308002 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308002 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E107814797/2 | 2024-07-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18914 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20306580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20306580 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141591556/2 | 2024-07-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18915 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20300684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300684 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E131439456/3 | 2024-07-01 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18916 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7117 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20282200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282200 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400772167/3 | 2024-07-08 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
18917 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000641878411, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20309919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309919 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E141418789/3 | 2024-07-09 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
18918 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20309575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20309575 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E301079493/4 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18919 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1195 M. SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20327547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327547 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300925054/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18920 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322145 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300736087/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18921 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 500 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20300742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300742 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300805297/3 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18922 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 649 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7096210 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20311355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311355 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E108115927/2 | 2024-07-01 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18923 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20327203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327203 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E111843163/2 | 2024-07-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18924 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 8468/01050 ST. APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20317754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317754 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E131384411/2 | 2024-07-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18925 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0054 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20308382 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20308382 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E141458828/2 | 2024-07-08 | 0.005242 | prosumator | 0.005242 | 0
18926 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322589 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141914353/2 | 2024-07-23 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
18927 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5299 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000721943420 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20328746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20328746 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E142743017/4 | 2024-07-01 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
18928 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PTAB 5262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321372 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141986789/2 | 2024-07-04 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
18929 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20323182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323182 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141526150/2 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18930 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00616 | 0.4 | PTA 7238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20323375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20323375 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142304481/2 | 2024-07-23 | 0.006036 | prosumator | 0.006036 | 0
18931 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTZ 436 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 5428565 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va program pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20311846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311846 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E103176626/2 | 2024-07-03 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
18932 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3720 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314886 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400137263/2 | 2024-07-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18933 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2325 PIETRELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20346551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20346551 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E300239164/3 | 2024-07-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18934 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2002 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290015 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E300042807/2 | 2024-07-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18935 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2024A-PIATA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305207 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E131302130/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18936 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7674 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302414 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142792314/3 | 2024-07-04 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
18937 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312177 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131351886/2 | 2024-07-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18938 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20313457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20313457 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E143099731/2 | 2024-07-08 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18939 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4283 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN24210096699,, se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20327651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20327651 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141232569/4 | 2024-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18940 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20314575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314575 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E300785373/3 | 2024-07-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18941 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20322113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20322113 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E300455018/3 | 2024-07-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18942 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1032 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20300415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300415 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301100825/3 | 2024-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18943 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN22810465842 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20496663 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20496663 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E119809040/2 | 2024-07-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18944 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20304723 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304723 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141331570/3 | 2024-07-01 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
18945 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290101 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290101 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141555882/2 | 2024-07-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18946 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0063 | 0.4 | PTAB 3367 PISTRUIATUL TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20311076 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311076 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E131420119/2 | 2024-07-08 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
18947 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20311158 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311158 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141637209/3 | 2024-07-31 | 0.004663 | prosumator | 0.004663 | 0
18948 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000019874914, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305222 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141763399/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18949 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4347 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020504214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20305245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305245 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141801022/3 | 2024-07-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18950 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00378 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210002489, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20325788 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325788 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142816210/2 | 2024-07-04 | 0.003694 | prosumator | 0.003694 | 0
18951 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20324117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324117 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131278198/3 | 2024-07-11 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
18952 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 3555 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20300054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300054 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E108809040/2 | 2024-07-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18953 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7241 LAC BUFTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000715645018, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20312113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20312113 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E142535072/2 | 2024-07-02 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18954 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20321247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321247 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E131338667/2 | 2024-07-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18955 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20314751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20314751 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E101408453/3 | 2024-07-22 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
18956 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20325864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20325864 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141487897/2 | 2024-07-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18957 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1202 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20317683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20317683 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300944011/4 | 2024-07-08 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
18958 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00899 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20291063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291063 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E301193478/5 | 2024-07-01 | 0.008809 | prosumator | 0.008809 | 0
18959 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4956 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,825 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000023731214 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295452 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E108996452/2 | 2024-07-05 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
18960 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTAB 4149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20492522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20492522 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400033572/5 | 2024-07-05 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
18961 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20494762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20494762 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142534857/3 | 2024-07-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18962 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00798 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20539566 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20539566 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142827616/2 | 2024-07-05 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
18963 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20486730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20486730 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141895665/2 | 2024-07-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18964 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20544930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20544930 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109407359/2 | 2024-07-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18965 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210039287, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20488451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20488451 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143142796/3 | 2024-07-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18966 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20547411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20547411 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E143197134/3 | 2024-07-05 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
18967 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000702357816, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20546147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20546147 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142027461/3 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18968 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20705948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20705948 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143384503/2 | 2024-07-04 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18969 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20711080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20711080 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E400966588/3 | 2024-07-05 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18970 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02424 | 0.4 | PTZ 3333 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20688169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20688169 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E119990300/1 | 2024-07-31 | 0.02375 | prosumator | 0.02375 | 0
18971 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20719465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20719465 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E301167480/3 | 2024-07-23 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
18972 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3846 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014380911, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20663110 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20663110 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141455779/2 | 2024-07-05 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
18973 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20709635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20709635 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143384299/2 | 2024-07-04 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
18974 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20712363 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20712363 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E109234177/2 | 2024-07-08 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
18975 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 0.4 | PTA 4141 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Serie contor: 21G14570110105180; In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18632704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18632704 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141773929/1 | 2024-07-01 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
18976 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7485 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20826692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20826692 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E401052608/3 | 2024-07-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18977 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20792338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20792338 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E143283130/2 | 2024-07-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
18978 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20829250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20829250 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E141867552/2 | 2024-07-08 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
18979 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00609 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20886884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20886884 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E301199148/3 | 2024-07-09 | 0.005948 | prosumator | 0.005948 | 0
18980 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTAB 5506 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20797415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20797415 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143101690/2 | 2024-07-11 | 0.005852 | prosumator | 0.005852 | 0
18981 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2771 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20797118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20797118 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E142579430/2 | 2024-07-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18982 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20845109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20845109 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400117430/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18983 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20844173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20844173 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E300379833/3 | 2024-07-13 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
18984 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2016 UZINA DE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20832205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20832205 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300094657/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18985 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7056 CFR GRECI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20826186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20826186 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142079402/1 | 2024-07-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18986 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20793537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20793537 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E301092342/4 | 2024-07-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
18987 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 2224 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810447944 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20845416 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20845416 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E103965880/2 | 2024-07-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18988 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3496 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20896505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20896505 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400131212/2 | 2024-07-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
18989 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20808494 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20808494 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400589220/3 | 2024-07-10 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
18990 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 1501 RADULESCU ALEXANDRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20853658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20853658 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131332391/3 | 2024-07-26 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
18991 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20852282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20852282 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143192724/2 | 2024-07-11 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
18992 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20797740 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20797740 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E143229523/2 | 2024-07-17 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
18993 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20813765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20813765 | 2024-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400201401/2 | 2024-07-12 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
18994 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5370 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20821559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20821559 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141641259/3 | 2024-07-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
18995 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3764 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20813679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20813679 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E401045093/2 | 2024-07-08 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
18996 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00876 | 0.4 | PTAB 7676 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20866124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20866124 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E143035124/4 | 2024-07-18 | 0.00858 | prosumator | 0.00858 | 0
18997 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTA 7138 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20852054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20852054 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400587004/5 | 2024-07-11 | 0.00862 | prosumator | 0.00862 | 0
18998 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20820707 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20820707 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E131437702/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
18999 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4195 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210097746 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20808520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20808520 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141267354/2 | 2024-07-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19000 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTS 527 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18657693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18657693 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109132343/2 | 2024-07-11 | 0.02445 | prosumator | 0.02445 | 0
19001 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18651260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18651260 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E401128893/2 | 2024-07-24 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19002 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 618 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20832952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20832952 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300485651/2 | 2024-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19003 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3477 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210092138 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20821430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20821430 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E102216349/2 | 2024-07-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19004 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2617 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000628303610 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20874121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20874121 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E108723977/2 | 2024-07-05 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19005 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 355 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20833352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20833352 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300535859/2 | 2024-07-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19006 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21050679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21050679 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300064351/2 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19007 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20990230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20990230 | 2024-07-12 | nu | nu | nu | RO001E143065475/2 | 2024-07-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19008 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20991259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20991259 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E143065442/2 | 2024-07-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19009 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0168 | 0.4 | PTA 7411 COREEA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 21039428 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21039428 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E141738740/3 | 2024-07-09 | 0.016454 | prosumator | 0.016454 | 0
19010 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20979943 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20979943 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141792403/2 | 2024-07-10 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19011 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20967177 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20967177 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E141772490/2 | 2024-07-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19012 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20998255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20998255 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E131406786/2 | 2024-07-17 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
19013 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.05 | 0.4 | PTAB 1345 MIRSA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect TC 125/5 existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 21037210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21037210 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E301207980/3 | 2024-07-31 | 0.048998 | prosumator | 0.048998 | 0
19014 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 3632 PRICOP | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20982548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20982548 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E301228770/3 | 2024-07-09 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19015 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7826 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 21016389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21016389 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141216583/2 | 2024-07-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19016 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20998233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20998233 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401173253/3 | 2024-07-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19017 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21023311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21023311 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142115234/2 | 2024-07-11 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19018 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00582 | 0.4 | PTA 3490 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20956528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20956528 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142693886/2 | 2024-07-17 | 0.005703 | prosumator | 0.005703 | 0
19019 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20970847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20970847 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142443373/3 | 2024-07-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19020 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 560 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21047528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21047528 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300779073/3 | 2024-07-11 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19021 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21169619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21169619 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300072125/2 | 2024-07-19 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19022 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrulblocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 18769677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18769677 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E400593326/4 | 2024-07-08 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19023 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23812974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23812974 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400711722/2 | 2024-07-25 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19024 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20978169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20978169 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142374051/3 | 2024-07-10 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19025 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21004207 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21004207 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141813058/3 | 2024-07-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19026 | CEF + Locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21187488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21187488 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E143239456/2 | 2024-07-16 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19027 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00539 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21185552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21185552 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131461484/2 | 2024-07-11 | 0.005281 | prosumator | 0.005281 | 0
19028 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2400 LICEU DR VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21170151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21170151 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141336799/4 | 2024-07-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19029 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 604 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN24210392252 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21199240 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21199240 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E108232499/2 | 2024-07-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19030 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21153220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21153220 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142562195/2 | 2024-07-11 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19031 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21177802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21177802 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E131387559/4 | 2024-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19032 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 562 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21172159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21172159 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300783696/3 | 2024-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19033 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4089 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21176316 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21176316 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E100185308/2 | 2024-07-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19034 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21143165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21143165 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E104134722/2 | 2024-07-08 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
19035 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 751 | <![CDATA[Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz).]]> | Retele Electrice Muntenia SA | 21067420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21067420 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E111254114/2 | 2024-07-11 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19036 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2364 TEATRU VARA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000012759810, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21147072 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21147072 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300083914/2 | 2024-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19037 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21139129 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21139129 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E400961471/2 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19038 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7611 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413499 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413499 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E401065073/2 | 2024-07-30 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19039 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24403828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24403828 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300094152/2 | 2024-07-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19040 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401909 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300106897/2 | 2024-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19041 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7175 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24413027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24413027 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E143275322/2 | 2024-07-29 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19042 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18799205 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18799205 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E141864795/2 | 2024-07-10 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19043 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21202423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21202423 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E131345924/2 | 2024-07-24 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19044 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21185422 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21185422 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E300676945/3 | 2024-07-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19045 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21197352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21197352 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E301218869/2 | 2024-07-30 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19046 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4623 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21150882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21150882 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141494198/4 | 2024-07-18 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19047 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01044 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 21174984 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21174984 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143239490/2 | 2024-07-11 | 0.010177 | prosumator | 0.010177 | 0
19048 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21182668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21182668 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E105542445/2 | 2024-07-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19049 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21148725 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21148725 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E108181335/2 | 2024-07-08 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
19050 | Hala +CEF+Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21068849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21068849 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141700064/3 | 2024-07-11 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
19051 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTZ 1531 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21188026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21188026 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E119604324/3 | 2024-07-09 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19052 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1246 FS 8581428/SOS CHITILEI 196 SCH | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21135134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21135134 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E109081627/2 | 2024-07-08 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19053 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4984 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN23210069071 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 21338796 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21338796 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109354866/3 | 2024-07-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19054 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21324168 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21324168 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109344405/2 | 2024-07-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19055 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2116 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21312450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21312450 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131283037/2 | 2024-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19056 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21324535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21324535 | 2024-07-12 | nu | nu | nu | RO001E400263465/4 | 2024-07-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19057 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21316444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21316444 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141213478/2 | 2024-07-11 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19058 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5087 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 21357082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21357082 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141493647/2 | 2024-07-16 | 0.007802 | prosumator | 0.007802 | 0
19059 | Hala + CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 4193 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21354234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21354234 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141372621/5 | 2024-07-15 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
19060 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 1191 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810579705, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21344457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21344457 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E108998634/4 | 2024-07-13 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19061 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTS 1012 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24420549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24420549 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E100552553/4 | 2024-07-30 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19062 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 7136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18884557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18884557 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E401114900/3 | 2024-07-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19063 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21324407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21324407 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E143406441/2 | 2024-07-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19064 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00315 | 0.4 | PTAB 5293 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21298803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21298803 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E141253786/2 | 2024-07-16 | 0.003037 | prosumator | 0.003037 | 0
19065 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21347413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21347413 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141645512/2 | 2024-07-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19066 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 1321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21539449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21539449 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300810305/5 | 2024-07-30 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
19067 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5166 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810597593, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21535547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21535547 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142236216/3 | 2024-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19068 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 942 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,27 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21536766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21536766 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E101767608/3 | 2024-07-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19069 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21239653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21239653 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142068466/3 | 2024-07-17 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19070 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0.4 | PTZ 2693 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=50A, protectie la scurtcircuit Ia=50A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21236449 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21236449 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109084271/2 | 2024-07-11 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
19071 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21334167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21334167 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E143239434/2 | 2024-07-13 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19072 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21528952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21528952 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E131329140/2 | 2024-07-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19073 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21514602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21514602 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E142592963/3 | 2024-07-13 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
19074 | cef+locuinta | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 120 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000018936113, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 21545340 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21545340 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E131329375/2 | 2024-07-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19075 | Locuinta + Cef - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00385 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21540508 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21540508 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300932232/2 | 2024-07-17 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
19076 | Imobil+CEF+Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18892900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18892900 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300379686/2 | 2024-07-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19077 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 13589489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13589489 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141687899/3 | 2024-07-03 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19078 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00376 | 0.4 | PTZ 2379 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21389020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21389020 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E100541641/2 | 2024-07-09 | 0.003675 | prosumator | 0.003675 | 0
19079 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2370 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21519610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21519610 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E141379820/2 | 2024-07-15 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19080 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21521716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21521716 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E131380192/1 | 2024-07-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19081 | cef+locuinta | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21530750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21530750 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E142876418/3 | 2024-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19082 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7227 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21549497 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21549497 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E400679309/2 | 2024-07-30 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19083 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1135 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21537550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21537550 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E131295085/3 | 2024-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19084 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21517274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21517274 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E131381407/4 | 2024-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19085 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18950528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18950528 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E142602527/3 | 2024-07-05 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19086 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0087 | 0.4 | PTAB 4036 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,70 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210093245 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21750823 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21750823 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E111701582/2 | 2024-07-16 | 0.008496 | prosumator | 0.008496 | 0
19087 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 1017 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24381374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24381374 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E301091778/6 | 2024-07-30 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19088 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 958 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21762465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21762465 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E101551283/2 | 2024-07-11 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
19089 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21862843 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21862843 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E111192205/2 | 2024-07-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21740987 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21740987 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E109435642/2 | 2024-07-11 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19091 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 21721600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21721600 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E143042177/2 | 2024-07-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19092 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379931 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141922688/2 | 2024-07-27 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19093 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1018 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24380096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24380096 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301010230/3 | 2024-07-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19094 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3365 - POPESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394100 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300708277/3 | 2024-07-27 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19095 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1418 TANTAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24397577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24397577 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E301017710/4 | 2024-07-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19096 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1198 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24403988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24403988 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100601301/2 | 2024-07-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19097 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3459 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000016497411 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 21881704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 21881704 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E108233535/2 | 2024-07-25 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19098 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7534 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24418968 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24418968 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400597005/2 | 2024-07-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19099 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1250 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24419629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419629 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E100566176/2 | 2024-07-30 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19100 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 2056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419338 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131423235/3 | 2024-07-31 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19101 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3725 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24417646 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24417646 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141444452/2 | 2024-07-31 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19102 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00464 | 0.4 | PTAB 2326 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22021993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22021993 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E401145870/2 | 2024-07-13 | 0.004542 | prosumator | 0.004542 | 0
19103 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24423536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24423536 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E143113468/2 | 2024-07-31 | 0.005056 | prosumator | 0.005056 | 0
19104 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTZ 2851 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419385 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131371282/3 | 2024-07-31 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19105 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2756 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,770 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000019630613 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24419387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24419387 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E119475230/2 | 2024-07-30 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
19106 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2022 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24422349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24422349 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300073047/2 | 2024-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19107 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24421285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24421285 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300087390/2 | 2024-07-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19108 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2356 BLOCURI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426291 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426291 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141930115/2 | 2024-07-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19109 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22198638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22198638 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E131351156/2 | 2024-07-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19110 | cef+locuinta + ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22197021 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22197021 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E100683277/2 | 2024-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19111 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00436 | 0.4 | PTZ 2820 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22039805 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22039805 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E111092114/3 | 2024-07-16 | 0.004263 | prosumator | 0.004263 | 0
19112 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22055327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22055327 | 2024-07-12 | nu | nu | nu | RO001E142868172/2 | 2024-07-12 | 0.00382 | prosumator | 0.00382 | 0
19113 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2358-TABACARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22245263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22245263 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E300039555/2 | 2024-07-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19114 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22234082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22234082 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300085927/4 | 2024-07-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19115 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1332 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22226691 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22226691 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300848991/3 | 2024-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19116 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 637 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,79 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22208333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22208333 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E104404418/2 | 2024-07-25 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19117 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1537 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22221287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22221287 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300957633/3 | 2024-07-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19118 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 657 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22206217 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22206217 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E100675144/2 | 2024-07-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19119 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22196709 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22196709 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141420175/3 | 2024-07-17 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19120 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5472 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22079534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22079534 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142454623/2 | 2024-07-31 | 0.009745 | prosumator | 0.009745 | 0
19121 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22215048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22215048 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142924344/4 | 2024-07-23 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19122 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24426285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24426285 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141779228/2 | 2024-07-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19123 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01462 | 0.4 | PTZ 872 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 14,327 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 23G26510110113529, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22230375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22230375 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E108953747/2 | 2024-07-11 | 0.014327 | prosumator | 0.014327 | 0
19124 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7006 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22218233 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22218233 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E400750792/3 | 2024-07-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19125 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510036335 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22227809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22227809 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E110508665/2 | 2024-07-11 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19126 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22237668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22237668 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E131280449/3 | 2024-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19127 | Locuinta + Panouri AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 846 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22394070 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22394070 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E108781858/2 | 2024-07-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19128 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22362563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22362563 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142724667/4 | 2024-07-16 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
19129 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22365600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22365600 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E131351831/2 | 2024-07-17 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19130 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 4606 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22363791 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22363791 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E142027360/4 | 2024-07-31 | 0.007473 | prosumator | 0.007473 | 0
19131 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3306 | Se vor utiliza instalatiile existente. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22364170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22364170 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E300638594/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19132 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02475 | 0.4 | PTA 1015 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22388767 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22388767 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E131437409/3 | 2024-07-17 | 0.024254 | prosumator | 0.024254 | 0
19133 | LOCUINTA+CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 507 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,898 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000698255515 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22370948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22370948 | 2024-07-15 | nu | nu | nu | RO001E109026716/2 | 2024-07-15 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19134 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,700 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 0040011055 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22359092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22359092 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E115320763/2 | 2024-07-04 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19135 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7703 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22204068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22204068 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141239982/3 | 2024-07-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19136 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20276867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276867 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141906411/3 | 2024-07-01 | 0.004825 | prosumator | 0.004825 | 0
19137 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTA 5082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20276708 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276708 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400459440/2 | 2024-07-25 | 0.003 | prosumator | 0.003 | 0
19138 | locuinta si panouri AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24430865 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24430865 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E131338117/2 | 2024-07-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19139 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17283020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17283020 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E141560068/2 | 2024-07-09 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19140 | LOCUINTA SI CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17280744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17280744 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E141560091/3 | 2024-07-09 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19141 | LOCUINTA-CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 15588151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15588151 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141963931/2 | 2024-07-19 | 0.011752 | prosumator | 0.011752 | 0
19142 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuurmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23176692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23176692 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E142902395/3 | 2024-07-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19143 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,08 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23143640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23143640 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E110020394/3 | 2024-07-23 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19144 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 5583465, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23168283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23168283 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E301219578/3 | 2024-07-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19145 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 1027 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23195676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23195676 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E143041132/2 | 2024-07-25 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19146 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23186147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23186147 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E400241360/2 | 2024-07-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19147 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 23156222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23156222 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141649651/2 | 2024-07-23 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
19148 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23170038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23170038 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300759576/3 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19149 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23187929 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23187929 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E104867051/2 | 2024-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19150 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 576 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23184688 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23184688 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E300720765/2 | 2024-07-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19151 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23188994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23188994 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E105391212/3 | 2024-07-29 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19152 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 391 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23174553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23174553 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300492446/3 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19153 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0.4 | PTS 1514 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23210737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23210737 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E109351504/2 | 2024-07-24 | 0.008026 | prosumator | 0.008026 | 0
19154 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23181281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23181281 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E143148028/2 | 2024-07-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19155 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 139 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23173255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23173255 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300489273/3 | 2024-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19156 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2342 AUTOGARA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23225201 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23225201 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E300022120/2 | 2024-07-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19157 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23182078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23182078 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142244721/2 | 2024-07-23 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19158 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23148722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23148722 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300805950/3 | 2024-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19159 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 811 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210176556, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23145008 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23145008 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E105359700/2 | 2024-07-17 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
19160 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 23484762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23484762 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141786338/2 | 2024-07-23 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19161 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTZ 2109 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23494528 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23494528 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E105336468/2 | 2024-07-25 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19162 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23518994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23518994 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E115344602/3 | 2024-07-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19163 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23488393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23488393 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141842779/2 | 2024-07-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19164 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23517970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23517970 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142728155/2 | 2024-07-11 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19165 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23490423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23490423 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142278616/2 | 2024-07-23 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19166 | Locuinta + CEF | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2141 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23500825 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23500825 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300311255/3 | 2024-07-27 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19167 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 2079 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23565263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23565263 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E111582545/2 | 2024-07-26 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19168 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7072 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23514141 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23514141 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E141771130/3 | 2024-07-23 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19169 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23530881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23530881 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300900596/2 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19170 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1742 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23493744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23493744 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E103938666/2 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19171 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.23 | PTAB 4071 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23509241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23509241 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E109117795/3 | 2024-07-23 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19172 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 4233 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23532538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23532538 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E142222547/3 | 2024-07-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19173 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 1971 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN17210013539 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23510388 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23510388 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E110615956/2 | 2024-07-24 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19174 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0.4 | PTAB 7122 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23551849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23551849 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400988201/2 | 2024-07-25 | 0.009638 | prosumator | 0.009638 | 0
19175 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3323 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23525091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23525091 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109054391/4 | 2024-07-16 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19176 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23555956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23555956 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400207014/2 | 2024-07-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19177 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7659 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23499963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23499963 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141424304/3 | 2024-07-31 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19178 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 985 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN22210045674 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 23513322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23513322 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E119632864/3 | 2024-07-25 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19179 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00825 | 0.4 | PTAB 3071 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23525610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23525610 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E142157487/1 | 2024-07-30 | 0.008075 | prosumator | 0.008075 | 0
19180 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 5755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23553826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23553826 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143421370/3 | 2024-07-26 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19181 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2955 RAMADAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23835024 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23835024 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E131263541/3 | 2024-07-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19182 | casa+cef prosumator casa verde afm 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23839607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23839607 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E143086175/3 | 2024-07-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19183 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1012 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23829009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23829009 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100552430/4 | 2024-07-26 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19184 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23815923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23815923 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400144698/2 | 2024-07-26 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19185 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3034 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23829578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23829578 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131286681/2 | 2024-07-25 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19186 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23833976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23833976 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E143380633/2 | 2024-07-25 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19187 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23845193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23845193 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E131273733/4 | 2024-07-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19188 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23850185 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23850185 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300996041/4 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19189 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23800995 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23800995 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131291036/4 | 2024-07-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19190 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2373-INTERNAT-IRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23817719 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23817719 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300026607/2 | 2024-07-25 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19191 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23814338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23814338 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300099731/2 | 2024-07-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19192 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7595 MOARA VLASIEI CFR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23809342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23809342 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400654526/2 | 2024-07-29 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19193 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23785434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23785434 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E143384480/2 | 2024-07-24 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19194 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2153 TR00395465 UM0929+0461 MB->TU | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23834465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23834465 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E100245721/2 | 2024-07-30 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19195 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1012 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23841093 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23841093 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300996030/3 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19196 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729120821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24124553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24124553 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E143018428/3 | 2024-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19197 | CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1116 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24260045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24260045 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E301205179/3 | 2024-07-26 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19198 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0.4 | PTA 2071 CETATEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 24143966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24143966 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300216923/2 | 2024-07-25 | 0.005096 | prosumator | 0.005096 | 0
19199 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2397 AG SINTESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesireadin invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24290685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24290685 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142082686/3 | 2024-07-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19200 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24281726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24281726 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E142853288/4 | 2024-07-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19201 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7105 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377552 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377552 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400789738/3 | 2024-07-26 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19202 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24375215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375215 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141864616/2 | 2024-07-26 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19203 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1211 GAISEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374745 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300951244/3 | 2024-07-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19204 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 207 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000724282420 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377015 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E111141209/3 | 2024-07-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19205 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1203 CREVEDIA MARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24376726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376726 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E300943829/3 | 2024-07-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19206 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1677 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24384264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384264 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E101355566/2 | 2024-07-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19207 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379908 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379908 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142792325/3 | 2024-07-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19208 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 7772 IT CREATA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24384174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384174 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141932803/3 | 2024-07-27 | 0.01952 | prosumator | 0.01952 | 0
19209 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24384716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24384716 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141515013/4 | 2024-07-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19210 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 207 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000723754920 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24376693 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376693 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E111141265/2 | 2024-07-23 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19211 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389137 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E143061101/2 | 2024-07-27 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19212 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24387383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24387383 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141942893/2 | 2024-07-26 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19213 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1988 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24385471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24385471 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E105724380/3 | 2024-07-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19214 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24374722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374722 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E401065152/3 | 2024-07-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19215 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 ICIL VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24376007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24376007 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300374490/3 | 2024-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19216 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2371 COMUNA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24373392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373392 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E141850239/2 | 2024-07-26 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19217 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00486 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,86 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 1301631 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24352735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24352735 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E105546753/2 | 2024-07-31 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
19218 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5205 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24373921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373921 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E143186187/2 | 2024-07-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19219 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24375594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24375594 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E131311309/4 | 2024-07-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19220 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24284507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24284507 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400480703/3 | 2024-07-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19221 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1102 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24294562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24294562 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300903241/3 | 2024-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19222 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3237 VILE MIRICA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394022 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E141704349/3 | 2024-07-31 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19223 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24401136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401136 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E142261179/2 | 2024-07-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19224 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24382450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24382450 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E143384266/2 | 2024-07-27 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19225 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1347 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24404511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24404511 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E100614035/2 | 2024-07-26 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19226 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374053 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E100517824/2 | 2024-07-31 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
19227 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1478 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379071 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379071 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300923984/2 | 2024-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19228 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24398957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24398957 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E100495504/3 | 2024-07-23 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19229 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377310 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E300367065/3 | 2024-07-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19230 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00696 | 0.4 | PTAB 1545 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24379879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24379879 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131454048/2 | 2024-07-26 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
19231 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24389253 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24389253 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300230738/2 | 2024-07-30 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19232 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1508 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24396164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24396164 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E131274149/2 | 2024-07-27 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
19233 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24390850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24390850 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141942613/2 | 2024-07-27 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19234 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1509 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24378932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24378932 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E131380989/2 | 2024-07-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19235 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00385 | 0.4 | PTAB 5448 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,770 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23810529869 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24383699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24383699 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E111283408/2 | 2024-07-18 | 0.00377 | prosumator | 0.00377 | 0
19236 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24409608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24409608 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300064238/2 | 2024-07-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19237 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 4456 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24401079 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24401079 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E108994573/4 | 2024-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19238 | Locuinta+CEF prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTM 959 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24400059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24400059 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E101154877/2 | 2024-07-24 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19239 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PCZ 3344 - FERMA 21 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent TRIFAZAT existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24408710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24408710 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131318496/3 | 2024-07-31 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19240 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2391 MOARA PRUNDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24412276 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24412276 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E300443677/3 | 2024-07-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19241 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00969 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24388661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24388661 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E401164624/3 | 2024-07-27 | 0.009486 | prosumator | 0.009486 | 0
19242 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24394241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24394241 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E400938116/3 | 2024-07-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19243 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 3555 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24373893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24373893 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100573668/2 | 2024-07-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19244 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 1765 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24271858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24271858 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E109083067/3 | 2024-07-27 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19245 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24323958 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24323958 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142620358/3 | 2024-07-25 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
19246 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24377345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24377345 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E141864469/3 | 2024-07-27 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19247 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 24374238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24374238 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100593839/2 | 2024-07-17 | 0.004851 | prosumator | 0.004851 | 0
19248 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 24307772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24307772 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142214593/1 | 2024-07-25 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19249 | cef+locuinta | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22529894 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22529894 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E104843976/2 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19250 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1002 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22601415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22601415 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E104866285/2 | 2024-07-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19251 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22601516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22601516 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142524913/2 | 2024-07-18 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19252 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22600051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22600051 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141478763/3 | 2024-07-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19253 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3610 - APA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22715726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22715726 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301207542/3 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19254 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22699971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22699971 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E141723441/3 | 2024-07-18 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19255 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00924 | 0.4 | PTAB 1249 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,025 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000034979823, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22609424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22609424 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E105420800/3 | 2024-07-24 | 0.009025 | prosumator | 0.009025 | 0
19256 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005915 | 0.4 | PTAB 2341 VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22757391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22757391 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300364905/2 | 2024-07-17 | 0.005742 | prosumator | 0.005742 | 0
19257 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22685146 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22685146 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E143282779/2 | 2024-07-30 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
19258 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22679221 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22679221 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300098370/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19259 | CEF +LOCUINTA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22684025 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22684025 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E131407169/2 | 2024-07-17 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19260 | BECHERESCU DANIELA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00819 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22708336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22708336 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142444611/2 | 2024-07-26 | 0.007946 | prosumator | 0.007946 | 0
19261 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4002 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910375081, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22702189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22702189 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142913702/3 | 2024-07-17 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19262 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 856 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510020724, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22607033 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22607033 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E109000730/2 | 2024-07-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19263 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4054 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22685164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22685164 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E109038887/2 | 2024-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19264 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7203 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22677098 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22677098 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142778318/2 | 2024-07-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19265 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.018 | 0.4 | PTA 7606 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 22719173 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22719173 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E401172959/6 | 2024-07-31 | 0.01759 | prosumator | 0.01759 | 0
19266 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 844 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22711940 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22711940 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300497890/3 | 2024-07-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19267 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0029 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22763852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22763852 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142524957/2 | 2024-07-19 | 0.002832 | prosumator | 0.002832 | 0
19268 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 639 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 15,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18510042327 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22704600 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22704600 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E100593716/4 | 2024-07-17 | 0.01468 | prosumator | 0.01468 | 0
19269 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 552 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22707553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22707553 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300772223/3 | 2024-07-17 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19270 | CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00783 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22692162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22692162 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142817109/3 | 2024-07-18 | 0.007672 | prosumator | 0.007672 | 0
19271 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 515 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22701026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22701026 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E300744457/2 | 2024-07-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19272 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22700836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22700836 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E142536073/4 | 2024-07-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19273 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00496 | 0.4 | PTA 7149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22620530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22620530 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141638963/2 | 2024-07-17 | 0.004851 | prosumator | 0.004851 | 0
19274 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3151 (PT3) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22897730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22897730 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141211498/3 | 2024-07-17 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19275 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00799 | 0.4 | PTZ 840 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,99 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210018443 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22870501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22870501 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E109077385/2 | 2024-07-16 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19276 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTAB 811 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,8 kW se va realiza ininstalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia dealimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cuurmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare ainstalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23068576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23068576 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E105363716/4 | 2024-07-24 | 0.006654 | prosumator | 0.006654 | 0
19277 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00546 | 0.4 | PTA 1422 CUPELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23033537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23033537 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E301050425/2 | 2024-07-17 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
19278 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3414 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN16310027148 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23067426 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23067426 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E108731639/2 | 2024-07-16 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19279 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23040273 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23040273 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141806296/2 | 2024-07-17 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19280 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23045909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23045909 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E142623205/2 | 2024-07-17 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
19281 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23343392 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23343392 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300975105/3 | 2024-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19282 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23795815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23795815 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E109322557/3 | 2024-07-17 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19283 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7674 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729141021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23070932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23070932 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E143102949/3 | 2024-07-31 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19284 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTZ 3064 (PT5) | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23064664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23064664 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E401062081/3 | 2024-07-17 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19285 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23306375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23306375 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141842498/2 | 2024-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19286 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 739 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23320973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23320973 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E100958474/2 | 2024-07-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19287 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00585 | 0.4 | PTZ 3427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,85kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000013255410 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23319153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23319153 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E107331959/3 | 2024-07-26 | 0.005683 | prosumator | 0.005683 | 0
19288 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810336700 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23329989 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23329989 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E107338170/2 | 2024-07-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19289 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23338561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23338561 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E142243113/4 | 2024-07-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19290 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23297668 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23297668 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E143283376/2 | 2024-07-19 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19291 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1219 CUPELE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23398682 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23398682 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E131277726/2 | 2024-07-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19292 | locuinta +CEF | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0085 | 0.4 | PTZ 1814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210012157 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23343714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23343714 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E110436889/1 | 2024-07-19 | 0.008328 | prosumator | 0.008328 | 0
19293 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2026 F-CA DE PAINE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23393591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23393591 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300090956/3 | 2024-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19294 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23399537 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23399537 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400090227/2 | 2024-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19295 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 5089 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000711083617 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23313458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23313458 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E110521952/3 | 2024-07-29 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19296 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.23 | PTAB 5173 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,33 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23306209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23306209 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E143025774/2 | 2024-07-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19297 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23315403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23315403 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E141198706/2 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19298 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23395994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23395994 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E400434858/2 | 2024-07-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19299 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1007 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23325447 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23325447 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E301229726/3 | 2024-07-23 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19300 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23324135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23324135 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E401139884/3 | 2024-07-19 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19301 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23352451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23352451 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E401134654/2 | 2024-07-24 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19302 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7568 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 23359214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23359214 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E400822028/2 | 2024-07-31 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19303 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23317474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23317474 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E300021242/2 | 2024-07-23 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19304 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23344036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23344036 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E301253903/3 | 2024-07-23 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19305 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23341384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23341384 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E109063672/2 | 2024-07-17 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19306 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTA 2351 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23400375 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23400375 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E143173497/2 | 2024-07-23 | 0.01954 | prosumator | 0.01954 | 0
19307 | LOCUINTA+PANOURI FOTOVOLTAICE | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23652012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23652012 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E142955089/2 | 2024-07-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19308 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3361- SMA MIHAILESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23688181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23688181 | 2024-07-19 | nu | nu | nu | RO001E300591918/3 | 2024-07-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19309 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23664504 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23664504 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E143283084/2 | 2024-07-24 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19310 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4392 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23723058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23723058 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E142134998/3 | 2024-07-25 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19311 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00581 | 0.4 | PTZ 2501-FRE-GR | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 0812434, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 23667785 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23667785 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300016213/3 | 2024-07-25 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
19312 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23683097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23683097 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131390429/2 | 2024-07-25 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19313 | casa+cef prosumator CASA VERDE AFM 2023 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23671947 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23671947 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E400412674/4 | 2024-07-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19314 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1046 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23676551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23676551 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E131376591/2 | 2024-07-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19315 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00946 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 23713163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23713163 | 2024-07-27 | nu | nu | nu | RO001E401004560/3 | 2024-07-27 | 0.009251 | prosumator | 0.009251 | 0
19316 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2962 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23681905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23681905 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E300100486/3 | 2024-07-25 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19317 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23686322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23686322 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141958823/2 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19318 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23644661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23644661 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141461035/3 | 2024-07-25 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19319 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23664356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23664356 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E301252485/3 | 2024-07-24 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19320 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5253 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23673440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23673440 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E143058310/2 | 2024-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19321 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23651751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23651751 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300900574/2 | 2024-07-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19322 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1005 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23698176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23698176 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300896242/3 | 2024-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19323 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00872 | 0.4 | PTAB 189 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UCEUEDN18510047548 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23687284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23687284 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E115763225/3 | 2024-07-30 | 0.008545 | prosumator | 0.008545 | 0
19324 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23669667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23669667 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300806221/3 | 2024-07-24 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19325 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 571 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23641937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23641937 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E300791404/2 | 2024-07-23 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19326 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2819 VELODROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23670359 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23670359 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300000058/2 | 2024-07-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19327 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMP existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 23685012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23685012 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E108366194/2 | 2024-07-25 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19328 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 23645713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 23645713 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E131441583/2 | 2024-07-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19329 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810463611 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 24433846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 24433846 | 2024-07-30 | nu | nu | nu | RO001E105767196/2 | 2024-07-30 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19330 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22405347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22405347 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E300753277/4 | 2024-07-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19331 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22402615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22402615 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E300910351/2 | 2024-07-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19332 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 122 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810336581 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 22404982 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22404982 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E107337584/2 | 2024-07-16 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19333 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 963 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210091758 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22409012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22409012 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E106091715/4 | 2024-07-08 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19334 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22407615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22407615 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E301100184/4 | 2024-07-13 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19335 | LOCUINTA+ CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1085 ICOANA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22550446 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22550446 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E301012524/2 | 2024-07-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19336 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTAB 3640 CENTRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22528357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22528357 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E301217981/4 | 2024-07-17 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19337 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22557197 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22557197 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E143208249/2 | 2024-07-18 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
19338 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22569311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22569311 | 2024-07-13 | nu | nu | nu | RO001E301023706/3 | 2024-07-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19339 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01445 | 0.4 | PTA 2238 DUDU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22429327 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22429327 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E143286841/3 | 2024-07-17 | 0.014061 | prosumator | 0.014061 | 0
19340 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. I In In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE torizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila incadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 22533405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22533405 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E400970549/2 | 2024-07-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19341 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4552 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22549622 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22549622 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E143048162/2 | 2024-07-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19342 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 199 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 22415680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22415680 | 2024-07-08 | nu | nu | nu | RO001E106114575/2 | 2024-07-08 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19343 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 333 - STOENESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22554062 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22554062 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E300466627/4 | 2024-07-17 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19344 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2048-CAP STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22563264 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22563264 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E300351765/2 | 2024-07-18 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19345 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22557299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22557299 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300223392/3 | 2024-07-24 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
19346 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7215 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 22543220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 22543220 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E400633185/3 | 2024-07-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19347 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3048 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17759891 | 2023-07-17 | 17759891 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.011759
19348 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5218 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP ex. (alimentare cu cablu 3x95+50N). | Retele Electrice Muntenia SA | 20257722 | 2024-06-18 | 20257722 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E142358367/2 | 2024-11-11 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
19349 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1216 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20252274 | 2024-06-26 | 20252274 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E301048253/3 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19350 | Imobil+CEF prosumator-anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4201 | Pentru realizarea sporului de putere: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4 kV este de 2430 lei . Se va poza un bransament trifazat subteran alimentat din LEA aferenta PTAB 4201 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 16m(10 m coborare pe stalp, 1 m sapatura pamant, 5 m legaturi), pana la un BMPT 50A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Se vor dezafecta bransamentul monofazat si BMPM-ul existent. Se va demonta contorul cu seria : UAEEEDN22910356690. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. - La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18467447 | 2023-11-09 | 18467447 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00583
19351 | IMOBIL+CEF 1750kW Theta(PC2) | Fotovoltaic | ILFOV | 1.75 | 20 | S20 T4654-MIHAI BRAVU CEL 25 BUC | Conform aviz CTE nr. 20/3/09.04.2024- faza studiu de solutie: Varianta unica ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin instala?ia de racordare existent? c ?i anume: prin punctul de conexiune existent nr. 4654. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in TDRI aferent posturilor de transformare PT2-1600kVA, PT3-1600kVA, respectiv in TDRI aferent postului de transformare PT3-1*1000kVA. Solutia de racord presupune realizarea a 2 tablouri electrice TE1+CEF si TE2+CEF CEF, care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In fiecare tabloul TE-CEF 1,2 este prevazut pe legatura cu tablourile generale unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda (open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: - protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; - protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; - protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; - protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatorului de interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele voravea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE ? CEF1,2 in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de REM. COMUNICATII: In TE CEF1, TE CEF2 si TE CEF3 se va monta cate un datalogger. De la fiecare datalogger prin intermediul cate unui switch, folosind suport de fibra optica/cablu ftp, se vor transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC4654. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC4654, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face in softul din PLC. Echipare punct de conexiune PC 4654 ? utilizator: In punctul de conexiune existent utilizator,in anvelopa de beton prefabricat se vor monta : - in celula DG existenta: - 3 TT 20/?3//0,1/?3//0,1/3kV, 10VA/10VA 0,5/3P, si 3TC 100/5A, 10VA, cls.0,5; - releul de protectie aferent PG se va prevede cu urmatoarele functii de protectie: ? protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ? protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ? protectie homopolara directionala; - 3TC 150/5A montati pe cablul de legatura celula UTM-celula DG existente, 10VA, cls.0,5. - montare analizor clasa A pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?toare DG si DI catre dispecerul RETELE ELECTRICE MUNTENIA; - 1 traductor de frecventa si tensiune. Traductorul si analizorul se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune nou prevazute. Semnalele deiesire ale traductorului, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG si dispozitivelor de interfata DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in PC4654 , semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului un trebuie sa depaseasca 20m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA REM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public. Unitatea periferica existenta in PC4654 permite preluarea acestor informatii. | Retele Electrice Muntenia SA | 18710822 | 2024-05-28 | 18710822 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 1.7136
19352 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00324 | 0,23 | PTA 2675 COMUNITATE DRAGOMIRESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjunctor monofazat existent cu Ir=32A , in BMPM existent , iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18748956 | 2024-05-30 | 18748956 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.003125
19353 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTZ 7231 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23 210074294 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,sigurantele fuzibile se vor inlocui cu un separator tetrapolar de 63A ; ·,,intrerupatorul de 16A se va inlocui cu unul de 25A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18861797 | 2024-01-05 | 18861797 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00391
19354 | Locuinta +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2131 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19191322 | 2024-03-19 | 19191322 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E400523497/3 | 2024-07-01 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19355 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02376 | 0,4 | PTA 7331 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ·,,se va inlocui intrerupatorul de 16A cu unul de 40A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19251945 | 2024-03-27 | 19251945 | 2024-12-24 | nu | nu | nu | RO001E141643666/3 | 2024-12-24 | 0.023275 | prosumator | 0.023275 | 0
19356 | CEF ND SAB | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | A20 BALOTESTI-CACIULATI IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 329/ 11.07.2013 si certificat de racordare Nr RO001E141698026/1 din data de 18.11.2015. | Retele Electrice Muntenia SA | 19271608 | 2024-06-11 | 19271608 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.58799
19357 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,23 | PTAB 4231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19315824 | 2024-03-06 | 19315824 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400087414/3 | 2024-12-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19358 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2521 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19546465 | 2024-04-03 | 19546465 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E102873292/2 | 2024-07-01 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
19359 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2433 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19589948 | 2024-04-01 | 19589948 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E400992925/3 | 2025-01-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19360 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTA 7065 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN17 210015608 se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 20A ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF cu: ·,,12 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>425 kW; ·,,1 invertor de 5kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19543505 | 2024-03-27 | 19543505 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00489
19361 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3097 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19611143 | 2024-05-10 | 19611143 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E143176254/2 | 2024-12-03 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19362 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0255 | 0,4 | PTA 3433 SAT | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=32A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655386 | 2024-06-14 | 19655386 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400838766/2 | 2024-11-01 | 0.024989 | prosumator | 0.024989 | 0
19363 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01554 | 0,4 | PTA 765 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din LEA JT este 2430 lei. Bransament electric trifazat nou alimentat din LEA JT aferenta PTA 765 1*100 kVA 20/0.4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126RO-3x25+16c L=15 m pozat pe stalp in tub din PVC cu Ø 40 mm si manson termocontractabil, canalizatie tip A zona pamant L=3 m protejat in tub flexibil Ø60 mm cu montare BMPT PAFS conform FT 133_MAT ed. 5, echipat cu rama de contor de tip T6-A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, prevazut cu separator tetrapolar si intrerupator tetrapolar cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom=40A, montat pe pe domeniul public, la limita de proprietate GPS 44.285428, 26.008630. La executia bransamentelor in cablu cu nul concentric, cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri la capatul cablului montat pe stalp. Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). | Retele Electrice Muntenia SA | 19650133 | 2024-04-18 | 19650133 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015029
19364 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7637 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23210074292 se va reprograma conform puterii solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=40A. ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator tetrapolar de 63A. Putere de consum: 21 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19651663 | 2024-05-29 | 19651663 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E143145643/3 | 2024-08-30 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19365 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 2466 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19656425 | 2024-06-04 | 19656425 | 2024-09-05 | nu | nu | nu | RO001E142204367/1 | 2024-09-05 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
19366 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C, si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 20A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 750 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639204 | 2024-05-29 | 19639204 | 2025-01-14 | nu | nu | nu | RO001E400644794/2 | 2025-01-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19367 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 7224 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Intreruptorul trifazat Ir=16A se va inlocui cu un intreruptor trifazat Ir=32A. ·,,Putere de consum: 17 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636246 | 2024-04-29 | 19636246 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E400876892/3 | 2024-09-25 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
19368 | CEF PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.6 | 20 | S20 PIONEER-AFUMATI IF | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul 15G90220110067189 se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 19640479 | 2024-05-02 | 19640479 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.5874
19369 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810272161 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 32A cu un disjunctor monofazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 19757061 | 2024-06-06 | 19757061 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142195276/1 | 2024-10-16 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19370 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTZ 3258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va poza din Nisa Generala bloc o coloana noua trifazata in cablu 3x95+50N, tip DC4146RO, L=5m, pana la un BMPTS1, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat langa Nisa Generala, intr-un spatiu pus la dispozitie de catre Asociatie. BMPTS1 proiectat va fi echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 180A si un intreruptor automat cu Ia=160A. Dupa PIF si PVR se va desfiinta alimentarea existenta, respectiv masura aferenta acesteia Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTS1 proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760889 | 2024-04-23 | 19760889 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E100370360/3 | 2024-09-26 | 0.017638 | prosumator | 0.017638 | 0
19371 | csa+cef prosumator CASA VERDE AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTAB 5556 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=40A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitat , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19734027 | 2024-06-18 | 19734027 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142968184/2 | 2024-10-16 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19372 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.36 | 10 | S10 T3119-PA1980 CEL 3 BUC | Sporul de putere se va asigura prin utilizarea instalatiilor electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare (conform Ordinul ANRE 11/2014 + 87/09.2014), lucrari suportate de catre operatorul de retea: - inlocuire reductori de current , 30/5 A/A ,existenti in celula de masura din PTAB 4069 , cu transformatoare de masurare curent cu raport 50/5 A/A. (cu caracteristici echivalente cu cele din specificatiaDMI 031052RO). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie. Contorul se va inlocui/reprograma , cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19748719 | 2024-06-07 | 19748719 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.35276
19373 | imobil | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTAB 889 | Sporul de putere se va realiza: Din tablou JT PTAB 889 se vor poza in subteran doua cabluri 2x3x150+95N, tip DC4146RO, matricola 330656, Ltraseu=25m in domeniu privat, pana la un BMPTs, tip FT-257_MAT ed. 01, amplasat in proprietate in locul nisei existente. BMPTs va fii echipat cu un complex de masura semidirecta unificata conform specificatiilor tehnice unificate DMI031006RO, compus din 3xTC 125/5 [A/A] conform DMI031055RO, matricola 530016 si CE in montaj semidirect si va fi prevazut pe intrarea generala cu un separator general de 180A si un intreruptor automat cu Ia=160A, echipat cu o clema de racordare tip GSCC025/02, matricola 160053. La iesirea cablurilor subterane din PTAB 889 se vor folosi sisteme de trecere pentru etansarea cablurilor prin intermediul gaurilor fundatiei (presetupa) si se vor eticheta cablurile LES JT. Dupa PVR si PIF se va desfiinta masura si nisa existenta si se va preda contor la UTR BUC VEST. Seva corela cu ATR 20045591 (acelasi beneficiar ET 108929672). Se va realiza o priza de pamant corespunzatoare la BMPTs prin grija si cheltuiala utilizatorului; Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj semidirect pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19728930 | 2024-05-28 | 19728930 | 2024-08-28 | nu | nu | nu | RO001E108668054/3 | 2024-08-28 | 0.05879 | prosumator | 0.05879 | 0
19374 | sediu +CEF (Anexa 1) | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19803300 | 2024-05-08 | 19803300 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E142368908/3 | 2024-08-08 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
19375 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3669 | Pentru realizarea sporului de putere, se va se va monta, din CS existent , un bransament trifazat subteran realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime 19 m (14 m sapatura pamant, 5 m legaturi), pana la un BMPT cu Ir= 50 A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa pe peretele casei .BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. Nota: Contorul monofazat existent, cu seria 004010012498111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in careOD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19806697 | 2024-05-09 | 19806697 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00979
19376 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2347 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886044 | 2024-06-07 | 19886044 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141809301/2 | 2024-10-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19377 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2861 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (cu limitarea puterii evacuate la 30 kW). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877899 | 2024-06-14 | 19877899 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E102806984/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19378 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2861 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (cu limitarea puterii evacuate la 30 kW). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877985 | 2024-06-18 | 19877985 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E102807008/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19379 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899511 | 2024-06-07 | 19899511 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400337074/4 | 2024-10-16 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19380 | CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0084 | 0,4 | PTA 3846 | ,, Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul monofazat cu se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 32A cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19908492 | 2024-05-23 | 19908492 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E400040772/2 | 2024-08-14 | 0.008222 | prosumator | 0.008222 | 0
19381 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTS 1285 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19882172 | 2024-05-22 | 19882172 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E103011848/2 | 2024-07-09 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19382 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0,4 | PTAB 2015 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Se va inlocui intrerupatorul cu unul nou In=50 A pe cheltuiala operatorului de distributie. Cost aproximativ 500 lei, termen 90 zile | Retele Electrice Muntenia SA | 19894891 | 2024-06-03 | 19894891 | 2024-07-24 | nu | nu | nu | RO001E300036271/3 | 2024-07-24 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
19383 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1545 | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19912601 | 2024-06-03 | 19912601 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131443114/3 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19384 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19932055 | 2024-05-17 | 19932055 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E142100687/2 | 2024-07-23 | 0.005859 | prosumator | 0.005859 | 0
19385 | COMPLEX COMERCIAL+CEF -FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.6 | 20 | S20 T5692-DUDESTI CEL 2 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 668,84 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Instalatia de utilizare va fi prevazuta cu un sistem de management al productiei, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de Retele Electrice Muntenia. Dispozitivul General va fi prevazut cu releu cu functie de putere inversa pentru limitarea injectiei de putere in reteaua Operatorului de Distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICAS.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. CEF racordata in tabloul de distributie al abonatului va fi fara evacuare energie in retea, iar protectiile se vor seta in concordanta. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899257 | 2024-05-29 | 19899257 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E119843846/2 | 2024-06-26 | 0 | prosumator | 0 | 0
19386 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0094 | 0,4 | PTAB 3927 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 63 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtciruit). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. ,,CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19930620 | 2024-05-22 | 19930620 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E119520006/3 | 2024-09-04 | 0.009209 | prosumator | 0.009209 | 0
19387 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4102 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent(25A), cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19967737 | 2024-05-30 | 19967737 | 2024-11-25 | nu | nu | nu | RO001E143177570/2 | 2024-11-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19388 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5287 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963791 | 2024-05-28 | 19963791 | 2024-08-19 | nu | nu | nu | RO001E142842691/4 | 2024-08-19 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19389 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0,23 | PTA 7049 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963906 | 2024-06-14 | 19963906 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E400610078/3 | 2024-07-04 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
19390 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 3380 | Pentru realizarea sporului de putere : Se va inlocui cablu de bransament cu unul nou 1x25+16c L=15 m in tub existent Ø 60 mm. Contorul va ramane in continuare montat in BMPM PAFS FT_133 pe domeniul public, la limita de proprietate . GPS 44.233884, 25.739226 . Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963119 | 2024-05-30 | 19963119 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E131365825/2 | 2025-01-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19391 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0,4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=25A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20100088 | 2024-06-25 | 20100088 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005928
19392 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 4045 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20097248 | 2024-06-14 | 20097248 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141943300/4 | 2024-12-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19393 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 5315 GREEN CITY | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20084863 | 2024-06-04 | 20084863 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E142870322/2 | 2024-10-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19394 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7063 CACIULATI | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C, si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata(Pa=9 kw). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 750 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094811 | 2024-06-06 | 20094811 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00586
19395 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.014 | 0,4 | PTA 3770 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20154103 | 2024-06-17 | 20154103 | 2024-10-21 | nu | nu | nu | RO001E142153573/2 | 2024-10-21 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
19396 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 2482 | Sporul de putere se va realiza prin utilizare bransament monofazat existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238412 | 2024-06-17 | 20238412 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E107756860/2 | 2024-08-21 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19397 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTAB 4384 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent trifazat care se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20174957 | 2024-06-21 | 20174957 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E400170653/4 | 2024-12-03 | 0.02936 | prosumator | 0.02936 | 0
19398 | CEF + ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0,4 | PTA 1357 IT BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu un contor smart ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178855 | 2024-06-25 | 20178855 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E301181846/4 | 2024-07-09 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
19399 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 7328 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat de 10A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178158 | 2024-06-21 | 20178158 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E400713982/3 | 2024-08-29 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19400 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01826 | 0,4 | PCZ 4056 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107904 | 2024-06-06 | 20107904 | 2024-10-18 | nu | nu | nu | RO001E142986184/2 | 2024-10-18 | 0.017835 | prosumator | 0.017835 | 0
19401 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7032 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor IR=40A ; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20102268 | 2024-06-13 | 20102268 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E143256567/3 | 2024-09-10 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
19402 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4482 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106500 | 2024-06-11 | 20106500 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E141832554/2 | 2024-10-16 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
19403 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20110406 | 2024-06-07 | 20110406 | 2024-10-23 | nu | nu | nu | RO001E141605855/4 | 2024-10-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19404 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1002 SPITAL BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20110459 | 2024-06-07 | 20110459 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E300892147/2 | 2024-08-01 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19405 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente disjunctor trifazat existent cu Ir=63A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=12kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19968779 | 2024-05-30 | 19968779 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141557435/4 | 2024-07-04 | 0.00386 | prosumator | 0.00386 | 0
19406 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 3156 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir= 32A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20164621 | 2024-06-14 | 20164621 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400035552/3 | 2024-11-01 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19407 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0,4 | PTA 3646 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va inlocui cu un contor electronic inteligent monofazat care se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7,2 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul monofazat existent, cu seria 001000694078715, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV | Retele Electrice Muntenia SA | 20240202 | 2024-06-25 | 20240202 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E401007114/2 | 2024-10-22 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19408 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0214 | 0,4 | PTM 1846 | Sporul de putere se va realiza prin schimbarea disjunctorului existent cu unul de 40 A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20140280 | 2024-06-10 | 20140280 | 2024-11-05 | nu | nu | nu | RO001E114922805/3 | 2024-11-05 | 0.020962 | prosumator | 0.020962 | 0
19409 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTAB 1769 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,838 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere necesar. Contorul seria UFEUEDN21210013955 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Solutie propusa realizare spor de putere: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; A.E.E. se va realiza din instalatia existenta cu inlocuire protectie tetrapolara de 16A cu protectie tetrapolara 25 A in BMPT existent si depunere DIU. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178123 | 2024-06-14 | 20178123 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E108727094/3 | 2024-08-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
19410 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179826 | 2024-06-25 | 20179826 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E300095276/2 | 2024-07-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19411 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20263676 | 2024-06-19 | 20263676 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E143066544/4 | 2025-01-13 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19412 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 3799 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 22 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179523 | 2024-06-25 | 20179523 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E141893494/3 | 2025-01-16 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
19413 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20126587 | 2024-06-12 | 20126587 | 2024-11-21 | nu | nu | nu | RO001E142236104/3 | 2024-11-21 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19414 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00682 | 0,4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Pentru realizarea sporului de putere Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20131241 | 2024-06-12 | 20131241 | 2024-08-26 | nu | nu | nu | RO001E131366725/4 | 2024-08-26 | 0.006683 | prosumator | 0.006683 | 0
19415 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2367 COM CIOROGIRLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 63A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20263252 | 2024-06-12 | 20263252 | 2024-12-18 | nu | nu | nu | RO001E400376190/2 | 2024-12-18 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19416 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2893 COM BERCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116138 | 2024-06-13 | 20116138 | 2024-12-09 | nu | nu | nu | RO001E141559123/2 | 2024-12-09 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19417 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20263619 | 2024-06-19 | 20263619 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E143066555/4 | 2025-01-13 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19418 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0,4 | PTAB 2533 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor monofazat montat in FDCP ex. (alimentare cu cablu 3x50+25C). | Retele Electrice Muntenia SA | 20261446 | 2024-06-25 | 20261446 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142251730/2 | 2024-10-16 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19419 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20207266 | 2024-06-13 | 20207266 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E142118383/2 | 2024-11-01 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19420 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente. Contorul monofazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20128431 | 2024-06-18 | 20128431 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E400746753/2 | 2024-07-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19421 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0,4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=63 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156271 | 2024-06-13 | 20156271 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.009751
19422 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20170309 | 2024-06-18 | 20170309 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E300910227/3 | 2024-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19423 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20195703 | 2024-06-18 | 20195703 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E401101085/2 | 2024-07-10 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19424 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.014 | 0,4 | PTAB 1532 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent cu un contor smart ce se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240751 | 2024-06-25 | 20240751 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E301085243/3 | 2024-07-16 | 0.013719 | prosumator | 0.013719 | 0
19425 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui contorul electronic trifazat existent cu un nou contor electronic inteligent de tip "Smart meter" ce se va programa pentru Pa=15,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 20244965 | 2024-06-19 | 20244965 | 2024-07-31 | nu | nu | nu | RO001E115354849/2 | 2024-07-31 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19426 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 425 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: ,,Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). | Retele Electrice Muntenia SA | 20155092 | 2024-06-14 | 20155092 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108934027/2 | 2024-08-08 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19427 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 5230 LIFTOON GRAPHICS SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN22910363910 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 63A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123652 | 2024-06-11 | 20123652 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E143128712/2 | 2024-10-09 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19428 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTA 1525 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 6kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241599 | 2024-06-25 | 20241599 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131431942/3 | 2024-07-11 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19429 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN17810012594 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238751 | 2024-06-12 | 20238751 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E142178525/1 | 2024-10-11 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
19430 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00605 | 0,4 | PTAB 7870 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156543 | 2024-06-13 | 20156543 | 2024-08-05 | nu | nu | nu | RO001E401070406/4 | 2024-08-05 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
19431 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 5165 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014: inlocuirea sigurantei bipolar Ia=25A cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 20118892 | 2024-06-13 | 20118892 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E109105882/3 | 2024-12-03 | 0.00679 | prosumator | 0.00679 | 0
19432 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTA 2354 SAT COPACENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20261171 | 2024-06-25 | 20261171 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.007822
19433 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 4163 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20267362 | 2024-06-26 | 20267362 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E400124641/2 | 2024-10-16 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19434 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262462 | 2024-06-27 | 20262462 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E131392061/2 | 2024-07-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19435 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala REM: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=25A . Contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20260779 | 2024-06-19 | 20260779 | 2025-01-13 | nu | nu | nu | RO001E143066566/5 | 2025-01-13 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
19436 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4680 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241213 | 2024-06-28 | 20241213 | 2024-11-14 | nu | nu | nu | RO001E143181777/2 | 2024-11-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19437 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4231 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779664 | 2024-06-18 | 19779664 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E400087986/2 | 2025-01-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19438 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=20A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775296 | 2024-06-03 | 19775296 | 2024-10-24 | nu | nu | nu | RO001E142616140/3 | 2024-10-24 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19439 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2862 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (cu limitarea puterii evacuate la 30 kW). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877767 | 2024-06-14 | 19877767 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E102806962/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19440 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2861 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (cu limitarea puterii evacuate la 30 kW). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19877935 | 2024-06-14 | 19877935 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E102806995/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19441 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01183 | 0,4 | PTA 3682 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=40A. Contorul electronic inteligent trifazat in montaj direct se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871317 | 2024-05-29 | 19871317 | 2025-01-22 | nu | nu | nu | RO001E142720461/3 | 2025-01-22 | 0.011493 | prosumator | 0.011493 | 0
19442 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 3332 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876914 | 2024-05-22 | 19876914 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E103604824/4 | 2024-09-25 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19443 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2743 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879608 | 2024-06-03 | 19879608 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E102565289/2 | 2024-07-09 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19444 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTS 2015 | Inlocuire siguranta de 16A existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Reprogramare contor inteligent conform putere avizata. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877784 | 2024-05-17 | 19877784 | 2025-01-16 | nu | nu | nu | RO001E110488640/2 | 2025-01-16 | 0.01744 | prosumator | 0.01744 | 0
19445 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03905 | 0,4 | PTZ 835 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879364 | 2024-05-22 | 19879364 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E103558103/2 | 2024-11-01 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19446 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 1673 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (cu limitarea puterii evacuate la 30 kW). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880587 | 2024-06-18 | 19880587 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E103743907/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19447 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTAB 5465 | Sporul de putere se va realiza prin inlocuirea disjunctorului existent cu un disjunctor bipolar. ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19870077 | 2024-05-22 | 19870077 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E111413335/3 | 2024-09-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19448 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00552 | 0,4 | PTA 7606 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832898 | 2024-06-03 | 19832898 | 2024-11-28 | nu | nu | nu | RO001E143475829/1 | 2024-11-28 | 0.0054 | prosumator | 0.0054 | 0
19449 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2862 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (cu limitarea puterii evacuate la 30 kW). Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19877843 | 2024-06-14 | 19877843 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E102806973/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
19450 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7254 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata (Pa= 5 kW). In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19949314 | 2024-06-06 | 19949314 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E400814490/4 | 2024-10-30 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19451 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0,4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN16510096217 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice | Retele Electrice Muntenia SA | 20077798 | 2024-06-05 | 20077798 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E141272170/3 | 2024-07-11 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
19452 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTAB 4413 | Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 50 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtciruit). Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. CEF se mentine contectata in tabloul general de distributie al clientului. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20047431 | 2024-06-03 | 20047431 | 2024-11-26 | nu | nu | nu | RO001E110797889/3 | 2024-11-26 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
19453 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5212 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033291 | 2024-06-06 | 20033291 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E400273714/2 | 2024-07-16 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19454 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.014 | 0,4 | PTZ 791 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=25A . ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) dupa PVR si PIF. Se va inlocui contorul cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20030627 | 2024-06-04 | 20030627 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E109098490/2 | 2025-01-28 | 0.01371 | prosumator | 0.01371 | 0
19455 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTA 7352 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810416524 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor cu Ir=50A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63A Putere de consum: 9 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20051396 | 2024-06-06 | 20051396 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E400729338/3 | 2024-10-02 | 0.00874 | prosumator | 0.00874 | 0
19456 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033217 | 2024-06-03 | 20033217 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141238677/3 | 2024-12-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19457 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 2846 SAT COPACENI | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20082702 | 2024-06-25 | 20082702 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142804105/2 | 2024-09-25 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19458 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTA 2173 MAGURELE | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20082259 | 2024-06-04 | 20082259 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E141545599/2 | 2024-07-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19459 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie lasupratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19991669 | 2024-05-29 | 19991669 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E105329819/3 | 2024-07-16 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
19460 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0082 | 0,23 | PTAB 1058 | Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtciruit). CEF suplimentara 3,04 kW se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin utilizarea bransamentului electric existent. Reprogramare contor inteligent monofazat bidirectional existent in BMPM conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19982854 | 2024-06-06 | 19982854 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008035
19461 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20043839 | 2024-05-31 | 20043839 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142616027/4 | 2024-08-30 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19462 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2511 IAS DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se va inlocui contorul existent cu unul SMART, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul nou montat se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033301 | 2024-06-04 | 20033301 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E400354972/3 | 2024-07-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19463 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02486 | 0,4 | PTAB 2533 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20318331 | 2024-06-25 | 20318331 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141787126/3 | 2024-07-25 | 0.024353 | prosumator | 0.024353 | 0
19464 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01552 | 0,4 | PTZ 7282 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va inlocui cu un contor inteligent pentru masurarea energiei active si reactive si se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu un separator 63A ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu un disjunctor IR=40A ; Putere de consum:24 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20988044 | 2024-06-25 | 20988044 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.015208
19465 | Centrala electrica fotovoltaica 25 MW-Mihailesti+IS | Fotovoltaic | GIURGIU | 26.375 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Conform Actualizare ATR din data de 19.09.2024 :Racordarea parcului fotovoltaic CEF Mihailesti 2 la bara 110kV Mihailesti, prin intermediul unei celule 110kV, LES 110kV in lungime de 4,6km şi staţie de transformare 20/110kV nou proiectată pentru CEF producator. - Lucrarile pe tarif de racordare: • extinderea barei de 110kV prin următoarele lucrări: - montarea unei celule noi 110kV complet echipata și conectarea acesteia la bara existentă; - montare grup de măsura cu 3 transformatoare de măsură curent și 3 de tensiune pentru măsură de decontare și analizor de calitate a energiei electrice - amenajare cameră de comandă pentru montarea dulapurilor de comandă și protecții aferente celulei 110kV proiectată - celula va avea protecții și automatizări proprii corespunzătoare funcției destinate, respectiv protecții complexe de distanță și protecție diferențială de linie - realizare circuite de măsură și extinderea serviciilor auxiliare c.a. și c.c. existente în stație - integrarea celulei în sistemul SCADA existent, parametrizare protecții - integrarea celulelor noi proiectate în sistemul de telecontrol al EDM prin racordarea la TPT existent - parametrizare protecţiilor existente (DRRI, comenzi locale, măsurare și interblocaje din stație) - Lucrari prin grija utilizatorului: • statie de transformare 110/MT aferenta CEF MIHĂILESTI 2, inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 40 MVA, în construcție supraterană exterioară pentru partea de 110 kV și în construcție de tip interior pentru partea de MT, comandă, servicii interne. Partea de MT va avea bara simpla echipata cu celule MT de linie, de TSI, de transformator și de compensare – dacă va fi nevoie. La celulele de linie vor fi racordate sosirile de la CEF. • realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; • montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; • Racord LES 110kV+FO in lungime de 4,6 km; • Lucrările de realizare a rețelei electrice din CEF, respectiv rețeaua electrică de cabluri MT,jt, posturi trafo . - Conform informatiilor de la beneficiar, sistemul de stocare va avea o putere instalata totala a invertoarelor de 1 MW (5 invertoare - Xiamen Kehua Digital Energy BCS 250K-A cu puterea nominala de intrare cc 210 kW iar puterea activă maximă de ieşire 200 kW) si o capacitate de stocare de 2,06 MWh, fara evacuare in reteaua electrica aferenta O.D. În cadrul sistemului de control centralizat al CEF va fi integrată o componentă software și hardware care va monitoriza permanent starea de încărcare a instalației de stocare. Aceasta poate fi fie parte integrantă a sistemului de control centralizat, fie o componentă separată, dar coordonată cu sistemul de control centralizat al CEF. Această componentă va comanda încărcarea și descărcarea instalației de stocare în orice moment de timp când va exista o abatere a producției față de notificat sau în orice moment de timp, dacă există o dispoziție de reglaj din partea OTS în acest sens, cu condiția ca atât puterea evacuată, cât și puterea absorbită în punctul comun de cuplare de către CEF Mihăilești + Instalația de Stocare să nu depășească puterea aprobată prin ATR 08789337 din data de 16/03/2023. Având în vedere ca puterea care va fi evacuată în rețea nu depășește puterea maximă aprobată nu sunt necesare lucrări de întărire de rețea. | Retele Electrice Muntenia SA | 08789337 | 2023-03-16 | 08789337 | 2024 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: 1) LEA 110kV COPACENI - UZUNU 15,31km 2) LEA 110kV GHIZDARU - N.CARANFIL 8.355 km 3) LEA 110kV VIDELE - N.CARANFIL 19,8km-EDM 4) LEA 110kV VIDELE - N.CARANFIL 20,6km-DEO 5) LEA 110kV JILAVA1 – COPACENI 13,62km | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter gene criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: 1) LEA 110kV DOMNESTI - MIHAILESTI - 16,88 km | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 24.85
19466 | PARC FOTOVOLTAIC | Fotovoltaic | ILFOV | 4.5 | 20 | S20 CALIPSO-AFUMATI IF | conform solutiei de racordare stabilita prin avizul CTE nr.21/1/20.03.2023-Varianta 1 ? racordare intrare-iesire, in linia LES 20 kV Calipso, din statia 110/20kV Afumati Lucrari pe tarif de racordare - sectionarea LES 20kV Calipso existenta, in zona PTZ 7657 si mansonarea cu LES 20kV nou proiectata cu cablu 2x Al 3x(1x185) mmp, cu izolatie XLPE in lungime de 2x10m pozat in tub de protectie pe toata lungimea - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton, amplasat in apropierea punctului de racord Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV ce se va amplasa in apropierea LES 20 kV Calipso (in extravilanul satului Petrachioaia in proximitatea drumului Public, in proximitatea PTZ 7657) ce se va echipa cu : ?,,? 2 celula de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ?,,? o celula de masura cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar.Contorul va fi pus la dispozitie de catre operator. ?,,? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M - TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m); Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?.p ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 5,6km pentru solutia 1 respectiv 14,5km solutie 2 ? posturi de transformare echipate cu transformatoare de putere avand puterea unitara sub 2000kVA; ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 10811249 | 2023-06-23 | 10811249 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 4.325
19467 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,separatorul existent se va inlocui cu un separator 63A ; ·,,disjunctorul existent se va inlocui cu un disjunctor IR=40A ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20276999 | 2024-06-25 | 20276999 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E141657908/2 | 2024-07-25 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19468 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00531 | 0,4 | PTAB 7707 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPT cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20247949 | 2024-06-25 | 20247949 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E141733701/4 | 2024-08-21 | 0.005184 | prosumator | 0.005184 | 0
19469 | CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.72 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | Conform aviz CTE nr. 30/2/24.04.2023 , faza studiu de solutie si anume: Solutie unica de racordare analizata: ? Racordare intrare-iesire, in linia LEA 20 kV Pompe Dragomiresti, racordata in statia 110 / 20 kV Domnesti intre PTAb 5646 si PTAb 5529. Lucrari pe tarif de racordare - se va sectiona LES(LEA) Pompe Dragomiresti in zona PTAb 5646 si se va mansona cu LES 20kV proiectata in lungime de 2x85m pana la amplasamentul PC 20kV proiectata aferent ? CEF 0,7MW Prelungirea Ghencea - pozare LES 20 kV +FOde tipul 2xARE4H5(AR)E 3x(1x185)AL mmp (lungime de 2x85m) intre pct de sectionare si PC 20kV proiectat amplasat la limita de proprietate - punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton echipat cu: ? 2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 conf. Specificatie Enel ? o celula de masura conf. Specificatie Enel cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 ?i dou? transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2Ssi contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre E-Distributie cat si de catre beneficiar; Achizitia si montarea contorului de revin in sarcina Operatorului de Distributie. ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RG-DAT, conform specificatiei tehnice GSTP001, tablou servicii auxiliare (1 buc), conform specificatiei tehnice DY 3016 RO, ed. 3, UP 2020 Lite, conform specificatiei tehnice GSTR 002, sursa de alimentare cu energie electrica PSBC, conform specificatiei tehnice GSTR 001, acumulatori, conform specificatiei tehnice GSCB 001, dulap pentru echipamente de telecomunicatii din PT, tip RACK 19?, conform specificatiei tehnice FT-045_TLC, patchpanel fibra optica cu conectori E2000, conform specificatiei tehnice FT-043, router rugged CISCO pentru comunicatii 4G, conform specificatiei tehnice FT- 276_MAT, switch rugged CISCO, conform specificatiei tehnice FT-278_MAT, modul SFP CISCO GLC-FE-100FX-RGD de tip MMF, conform specificatiei tehnice FT-227_MAT, modul CISCO SFP GLC-FE-100LX-RGD de tip SM, conform specificatiei tehnice FT-227_MAT, patch-corduri pentru conexiuni ? Tensiunea 0,4 kV necesara telecontrolului va fi asigurata din instalatiile beneficiarului. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ? Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile Enel si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: - protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; - protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); - protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea.Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune imediata la 10 minute. ? serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe perioada de probe; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul EDM, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? instala?ie de legare la pãmânt la PC 20kV proiectat cu R? 1?. ? LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEF in lungime de 0,02 km ? posturi de transformare cu puterea unitara sub 2000kVA ? Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru EDM. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 12523200 | 2023-06-19 | 12523200 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 0.7036
19470 | Centrala electrica fotovoltaica Giurgiu | Fotovoltaic | GIURGIU | 50.925 | 110 | GIURGIU NORD 110/20 KV | Lucrari pe tarif de racordare:-Sec?ionarea LEA 110kV CET Giurgiu ? ICMUG la cca. 2,8 km de sta?ia CET Giurgiu intre stâlpii 15 ?i 16, prin montarea în axul LEA a unui stâlp special cu console în cruce ?i un stâlp terminal în fa?a sta?iei de conexiune nou construit?. -Realizare PDL în 2 capete pe liniile scurte noi create CET Giurgiu ? Sta?ie nou? de conexiune 110kV (2,8 km) ?i Sta?ie nou? de conexiune 110kV ? ICMUG (3,5 km). Atât în sta?ia CET Giurgiu cât ?i în sta?ia ICMUG vor fi instalate dulapuri noi ce vor asigura protectia diferen?ial? de linie ?i de distan??. Terminalul numeric de protec?ie din sta?ia 110 kV CET Giurgiu, se va integra în PDB ?i DRRI, existente la finalizarea lucr?rilor de racordare pentru CEF Giurgiu. Toate terminalele vor fi integrate în sistemele existente în sta?iile respective. - Asigurarea comunica?iilor între cele trei sta?ii prin instalare OPGW sau FO(ADSS) dupa caz, pe liniile noi create aproximativ 2,8km + 3,5km. - Realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110 kV CET Giurgiu ? ICMUG, intre stâlpii 15 ?i 16, integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune intrare-iesire va fi prev?zuta cu: - doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; - bar? colectoare 110 kV simpl? sectionata cu doua separatoare; - separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din LEA 110 kV; - celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV ?i grup de m?sur?; contorul se va achizitiona si monta de catre OD; - servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o sta?ie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instala?iile Utilizatorului, cu rezervare prin grup electrogen. - echipamente telecomunica?ii, echipament central de teleconducere a sta?iei; - instala?ie de legare la p?mânt; - sistem de supraveghere antiefrac?ie; - gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile Enel. Lucrari prin grija utilizatorului:; ? statie de transformare 110/MT aferenta CEF Giurgiu inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 63 MVA, amplasata *spate in spate* cu statia de conexiuni 110/20 kV proiectata. ? realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran?? | Retele Electrice Muntenia SA | 17528013 | 2023-06-16 | 17528013 | 2024 | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Mihailesti (21,25 km); -Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle (20,06km); - Reconductorare LEA 110 kV Uzunu - Ghizdaru (31,744km) Reconductorare LEA 110 kV Videle - Marsa (12km) Lungime retea 110kV de reconductorat gestiune RETELE ELECTRICE MUNTENIA: 85,054km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planurile de dezvoltare RETELE ELECTRICE MUNTENIA. Beneficiarul CEF Giurgiu a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RED. Instalatia de automatizare propusă deconectează integral CEF Giurgiu in solutia de racordare , la apariția unor situații ce pot crea suprasolicitari ale elementelor rămase în funcțiune; Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF Giurgiu In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF Giurgiu Statiile in care se vor monta elementele componente ale instalatiei de automatizare sunt: - 7 buc. echipamente Montate in instalatiile Operatorului de transport CNTEE TRANSELECTRICA S.A (220/110kV Ghizdaru, 220/110 kV MOSTISTEA, 220/110 kV BUCURESTI SUD, 220/110 kV TR. MAGURELE, 220/110 kV STUDINA, 400/110 kV DOMNESTI, 220/110 kV CALUGARENI) - 3 buc. echipamente Montate in instalatiile Operatorului de distributie Distributie Energie Oltenia S.A. , 110/20 kV MAGURA, 110/20 kV ALEXANDRIA, 110/20 kV HIRLESTI - 9 buc. echipamente Montate in instalatiile Operatorului de distributie Retele Electrice Muntenia(110/20 kV N. CARANFIL, 110/20 kV JILAVA, 110/20 kV COPACENI, 110/20 kV UZUNU, 110/20 kV Prundu, 110/20 Giurgiu Nord, 110/20 kV Mihailesti, 110/20 kV IZVORU, 110/20 kV DIMITRIE LEONIDA - 1 buc. Echipament montat in instalatiile Producatorului | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie -Reconductorare LEA 110 kV Domnesti – Mihailesti (16,88km);-Reconductorare LEA 100 kV Copaceni - Uzunu (15,35 km);-Reconductorare LEA 100 kV Jilava - Copaceni (13,62 km); -Conectarea LEA Draganesti-Vlasca in statia Videle si implementarea lucrarilor in celulele de 110 kV aferente liniilor din statiile asociate: Lucrari necesare in statia 110kV Draganesti Vlasca – Statie proprietate DEO : Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kVCucuruzu-Ghizdaru cu intreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. Echipare cu terminal de protectie de distanta si diferentiala longitudinala – Draganesti Vlasca. Alimentare terminale de protectie in Draganesti Vlasca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protectie, etc Echipare cu terminal de protectie de distantain celula 110kV Videle + protectiile maximale de curent Lucrari necesare in statia 110kV Cucuruzu - Statie in proprietatea Retele Electrice Muntenia Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Ghizdaru. Cele doua protectii vor fi identice. Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca , cc si integrare in SCADA. Lucrari necesare in statia 110kV Ghizdaru - Statie in proprietatea Transelectrica Echipare cu terminal de protectie de distanta ca protectie de rezerva si terminal de protectie diferentiala longitudinala ca protectie de baza in celula LEA 110 kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu. Cele doua protectii vor fi identice. Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca ,cc si integrare in SCADA. Integrarea protectiilor diferentiale longitudinale se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Draganesti Vlasca-Cucuruzu-Ghizdaru. Lungime retea 110kV de reconductorat gestiune RETELE ELECTRICE MUNTENIA: 45,85 km Lucrarile de intarire nu sunt prevazute in Planurile de dezvoltare RETELE ELECTRICE MUNTENIA. | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 50.14
19471 | Centrala Fotovoltaica | Fotovoltaic | ILFOV | 2.499 | 20 | A20 AVICOLA AFUMATI-AFUMATI IF | Montare anvelopa de beton Langa PC-ul nou proiectat (conform fs. 17652334) se va monta o anvelopa pentru instalatia de utilizare ce va apartine ultilizatorului Meronerg SA (POD RO001E141684223). Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare -,,1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -,,1 celula de transformator echipata cu protectiile aferente; -,,1 tablou de joasa tensiune + 1 tablou de servicii auxiliare si iluminat. Legatura intre instalatia de racordare si instalatia de utilizare se va realiza cu un cablu de legatura, de 20 kV, Al, XLPE, 3x(1x185 mmp). Instalatia de utilizare poate avea si alta configuratie daca respecta specificatiile stabilite in Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ed.3. Se va desfiinta PC 4296 iar cele doua celule de linia si celula de masura se vor preda la UT Ilfov. Instalatia de utilizare a beneficiarului Meronerg SA (POD RO001E141684223) se va prelua in celula de masura al PC nou proiectat conf.fs. 17652334. Lucrarea se va executa numai dupa pif pvr atr. 17652334. | Retele Electrice Muntenia SA | 17688680 | 2023-08-25 | 17688680 | 2024-07-05 | nu | nu | nu | RO001E141684223/2 | 2024-07-05 | 2.379 | PRODUCATOR | 2.379 | 0
19472 | Centrala Fotovoltaica Pantelimon | Fotovoltaic | ILFOV | 3.96 | 20 | SOLEX 110/20/6KV | Conform aviz CTE nr. 14/1/07.03.2024- Varianta 1, faza studiu de solutie si anume: Racord in LES 20 kV d.c. pe noua bara de 20 kV sectionata a statiei Solex Lucrari pe tarif de racordare: ? Montare 2 celule linie 20kV pe bara 20 kV proiectata, compatibile cu cele existente, care vor fi echipate cu: Întrerup?tor debro?abil 24 kV, 630 A, 25 kA; Transformatoare de curent de tip 2xTC 300/5/5/5 A, cl. 0 ,2s; Transformator de curent de component? homopolar? 100/1 A; CLP, terminal numeric de comand?, control, protec?ie ?i m?sur? pentru integrarea celulei in sistemul de telecontrol al REM; ? Realizare racord LES 20 kV d.c. ARE4H5(AR)E 3x(1x185) AL mmp + FO intre celula MT montata in statie si celula de linie din punctul de conexiune (compartiment REM) in lungime de aprox. 0,25 km; ? Montare punct de conexiune (PC) 20 kV pe terenul beneficiarului cu acces din domeniul public pentru OD, echipat cu 2 compartimente; Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ,,2 celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,2 celule de cupla motorizate 24 kV, 630A, 16 kA, una cu intrerupator, respectiv una cu separator de sarcina in SF6 si CLP ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,loc pentru 3 celule; ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cucele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activ? P, putere reactiv? Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fc i transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Grunman Pantelimon in lungime de 0,055 km in solutiile 1, 2 ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei CEF Grunman Pantelimon; ?,,Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. ?,,Priza de legare la pamant a PC 20 kV proiectat | Retele Electrice Muntenia SA | 18257965 | 2024-04-08 | 18257965 | 2024 | Realizarea lucrarilor de intarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune inRED 110 kV: Reconductorare LEA 110 kV Dragalina – Calarasi – 25,9 km cu conductor cu capacitate marita de transport I limit = 850 A; • Realizarea lucrarilor de intarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de Dezvoltare RET : Instalare AT 2 220/110 kV Mostistea Punerea sub tensiune in ipotezele analizare in studiul de solutie a CEF Grunman Pantelimon este conditionata de realizarea lucrarilor de intarire RET/RED, necesare pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune. Utilizatorul a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala tinand cont de contingentelela care au rezultat suprasarcini in RED/RET. Instalatia de automatizare se va realiza prin intermediul unei aplicatii instalata in sistemul SCADA propriu al CEF. In vederea securizarii unei temporizari totale care sa nu puna in pericol mentinerea sigurantei in functionare a SEN va fi avuta in vedere functionare/actionare a logicii de limitare automata a puterii generate prin monitorizare contingente cu deconectarea CEF. Principi functionare: Deconectarea CEF se va realiza prin sistemul automat de deconectare a centralei la declansarea liniilor stabilite in studiul de solutie pentru care apar suprasarcini in reteaua RED/RET analizata. Sistemul automat de deconectare a CE va fi realizat cu relee numerice tip PLC ce se vor monta in nodurile de racord ale liniilor de interes pentru racordarea noii CE conform prevederilor Ord 81/2022. Elementele de comanda control tip PLC sunt montate in nodurile in care rezulta suprasarcini pe transformatoare/autotransformatoare, prin monitorizarea intreruptoarelor din celulele care deservesc aceste echipamente. La declansarea intrerupatorului monitorizat elementul PLC comunica prin retea 4G LTE cu sistemul TCSB (Telecontrol Server Basic) montat in statia de racord a noii centrale integrat in sistemul de comanda si protectie a intrerupatorului trafo a centralei electrice analizate. Comunicarea se realizeaza prin reteaua publica de telefonie mobile (orice operator de telefonie zonal) prin modulul de comunicatie atasat fiecarui element PLC montat in statiile operatorului de distributie transport. Fiecare modul de comunicatie va fi echipat cu o cartela de date mobile ce va permite transmiterea de informatii si comenzi catre PLC ul din statia de transfomare a centralei electrice prin sistemul mobil wireless minim 4G. Solutia propusa necesita un abonament de date la un operator de telefonie mobila abonament de tip APN cu IP fix(static). Costul abonamentului va fi suportat integral de catre beneficiar; Costurile mentenantei echipamentului vor fi suportate integral de beneficiar; La primirea inputului setat pentru PLC ul montat in statia OD/OT la declansarea intrerupator analizat sau la pierderea comunicatiei PLC ului din statia OD/OT cu PLC ul din statia de transformare a centralei se comuta contactul 1 sau 2 conectate in paralel ale PLC ului si se transmite semnal catre sistemul Master din statia centralei ce comanda la randul sau deconectare intrerupator 20/110kV a transformatorului centralei. Pierderea comunicatiei sau orice eroarea de comunicatie conduce la deconectarea intrerupatorului din statia de transformare a centralei electrice; La disparitia inputului si revenirea la schema normala de functionare (anclansare a intrerupatorului din statia OD/OT) se va anclansa intrerupatorul din statia de transformare a centralei daca parametrii retelei o permit conform Ord 208 si a pragurilor setate pentru functionarea centralei conform categoriei de producator din care face parte centrala electrica analizata. Se va implementa o temporizare (stabilita de OD/OT) a anclansarii intrerupatorului 20/110 kV din statia de transformare a CEF pentru evitarea conectarii centralei la functionarea RAR ului pe LEA OD/OTS analizate. Elementul de comanda/control si comunicatie ce se va monta in statiile OD/OT PLC ul va fi echipat cu modul de comunicatie ce va permite telecontrolul acestor PLC uri si PLC-uri si camera comanda statia transformare centrala. Modulul de comunicatie acceptă următoarele standarde mobile wireless: – LTE – UMTS – GSM Pe langa modulul de comunicatie poate fi completat cu modul pentru semnale analogice/digitale modul pentru alimentare Power supply si modul baterii (Battery Board BB 1297 f. CPU 12x). Componenta sistemului automat de deconectare ce se va monta in instalatiile OD/OT: •PLC buc 1 •modul de comunicatie cu antenamobila buc 1 •protectie alimentare AC UPS buc 1 •UPS buc 1 •Dulap metalic 60x60 buc 1 •Siruri de cleme realizare conexiuni ans 1 •Conductoare ecranate ans 1 Automatica de deconectare se va realiza in camera de comanda (prin amenajarea acestora - costuri suportate de catre utilizator) in statiile in care se racordeaza elementele de retea monitorizate intr- o cutie/dulap metalic ce va contine toate elementele mentionate anterior. Preluare input transmitere comanda deconectare Pentru preluare pozitie intrerupator sau identificare suprasarcina linie electrica de interes pentru noua centrala sunt propuse urmatoarele variante: •Preluare pozitie intrerupator din sirurile de cleme existente in dulapul de protectie linie electrica /trafo/autotrafo monitorizata prin multiplicarea acestora si conectarea in PLC ce se monteaza in dulapul sistemului automat de deconectare. B. Contact auxiliar de suprasarcina ce poate fi setat in releul existent de protectieal liniei electrice/trafo/autotrafo monitorizate si preluat de sistemul automat de deconectare a centralei electrice analizate. Aceasta metoda permite multiplicarea acestui contact si monitorizarea declansarii liniei/trafo/autotrafo monitorizate pentru mai multe centrale electrice care vor implementa automatica de deconectare. C.Montare senzor de curent continuu pe circuitul de monitorizare pozitie intrerupator ce este in general conectat pe un contact ND al intrerupatorului. La declansarea intrerupatorului senzorul sesizeaza lipsa curentului in conductor si actioneaza contactul ND al releului si transmiterea comenzii de deconectare a centralei electrice analizate. Senzorul ce se poate monta pe acest circuit de semnalizare pozitie intrerupator va fi de tip toroidal deschis cu urmatoarele caractersitici: Timpi de deconectare A. Timp de evaluare si transmitere semnal deconectare catre sistemul de protectie al centralei electrice Secventa 1 timp declansare intrerupator linie monitorizata ( inclusiv functionare protective linie) - 80 ms. Secventa 2 - functionare PLC si transmitere comanda deconectare catre centrala – 100ms Secventa 3 Timp transmitere pachet date comanda deconectare (50kbytes) la o viteza de transmitere date prin operatorii de telefonie mobile de 15Mbps (1.875MBps) este de 26ms. Secventa 4 – functionare sistem management al centralei si timp declansare intrerupator trafo – 100 ms. Timp total secventa 1 – 4 -326 ms. ,,pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RET; ,,pentru eliminarea suprasarcinilor in vederea respectarea criteriului N-1 elemente in functie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEF pentru elementele de retea din „Element deconectat”. Nota: S-au considerat timpii maximali acceptati de legislatia in vigoare pentru declansarea unei protectii standard si anume: a) în cazul funcţionării normale a protecţiilor şi întreruptoarelor (fără refuz): - 80ms, în reţelele de 400-750kV; - 100ms, în reţelele de 220 kV; - 120ms, în reţelele de 110kV; b) în cazul defectelor însoţite de refuz al unui întreruptor: - 200-250ms, în reţelele de 400-750 kV; - 250-300 ms, în reţelele de 220 kV; 300 ms, în reţelele de 110 kV. Avand in vedere cele mentionate si faptul ca, conform Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice, cod NTE 011/12/00 din 14.11.2012 se admite un timp de deconectare maximal la 400 kV de 250ms se considera ca timpul maximal calculat pentru deconectarea centralei electrice analizata de 326 ms este acoperitor pentru protectia la suprasarcina a elementelor de retea. In plus, toate centralele racordate direct la linia monitorizata vor fi deconectate la disparitia tensiunii pe linia de racord prin protectiile propria riscul de aparitie a avariilor cauzate de suprasarcina pe elementele de retea identificate in suprasarcina este minim. Utilizatorul nu poate solicita si primi de la operatorul de rețea despăgubiri pentru energia electrică ce nu a fost produsă și livrată în rețea pe perioada limitării. Implementarea, parametrizarea, punerea in functie, testele de PIF, mentenanta, asigurarea comunicatiei aferenta automatizarii de limitare operationala a puterii centralei implementate in cadrul parcului vor fi asigurate de catre utilizator pe cheltuiala acestuia. Utilizatorul este raspunzator de functionare corecta a automatizarii de limitare operationala a puterii centralei pe intreaga durata de existenta a parcului centralei electrice. Automatizarea de limitare operationala a puterii centralei va monitoriza toate elementele de retea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente in functiune, care prin iesirea acestora din functiune au ca efect apariția de suprasarcini în rețea și, în consecință, imposibilitatea elementelor rețelei rămase în funcțiune și a rețelei în ansamblul ei de a funcționa pe timp nelimitat în aceste condiții si va limita operational puterea maxima ce poate fi evacuata de centrala in retea. In situatia in care comunicatia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor in vigoare de la ladata PIF a centralei, calea de comunicatie se va asigura prin fibra optica ale carei costuri de instalare si mentenanta se vor asigura de catre beneficiarul CEF Grunman Pantelimon . | nu | Realizarea lucrarilor de intarire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RET: Lucrari de intarire care nu sunt cuprinse in Planul de Dezvoltare RET : Instalare AT 2 220/110 kV Mostistea |  |  |  | PRODUCATOR |  | 3.8708
19473 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu disjuntor monofazat existent cu Ir=32A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19680823 | 2024-04-26 | 19680823 | 2024-07-03 | nu | nu | nu | RO001E141651621/2 | 2024-07-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19474 | Locuinta+CEF - ANEXA4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTZ 7240 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN21810416686 se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881229 | 2024-05-31 | 19881229 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142960995/2 | 2024-06-06 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19475 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7032 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN23210070236 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor cu Ir=40A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63A Putere de consum: 20 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20096119 | 2024-06-06 | 20096119 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143256613/3 | 2024-07-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19476 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014 + Ord. ANRE nr. 87 / 2014: Inlocuire siguranta monofazata existenta in BMPM cu o siguranta automata monofazata noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20098469 | 2024-06-12 | 20098469 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E104880382/2 | 2024-06-26 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19477 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 800 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105822 | 2024-06-06 | 20105822 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E143011432/2 | 2024-07-01 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19478 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTS 316 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se va reprograma contorul trifazat inteligent de tip "Smart meter" pentru puterea absorbita Pa=10,00 kW. Necesar dosar de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 20114769 | 2024-06-03 | 20114769 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E100191068/3 | 2024-07-01 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19479 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de In=50A iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in FDCP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 20103543 | 2024-06-07 | 20103543 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E131309676/4 | 2024-06-21 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19480 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00981 | 0,4 | PTA 669 | Pentru realizarea sporului de putere solicitat Pabs= 22 kW : Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19970570 | 2024-06-03 | 19970570 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300485336/2 | 2024-06-20 | 0.009609 | prosumator | 0.009609 | 0
19481 | Locuinta +CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 0,4 | PTA 1452 ISU BOLINTIN DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul trifazat existent cu un disjunctor trifazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se vaprograma pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139343 | 2024-06-13 | 20139343 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E301082587/5 | 2024-07-01 | 0.016658 | prosumator | 0.016658 | 0
19482 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PCZ 7627 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 20131841 | 2024-06-12 | 20131841 | 2024-07-02 | nu | nu | nu | RO001E401109229/3 | 2024-07-02 | 0.00484 | prosumator | 0.00484 | 0
19483 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0,4 | PTA 1044 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790052 | 2024-05-02 | 19790052 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300927887/3 | 2024-06-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19484 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente<(>,<)> iar contorul trifazat cu seria UCEUEDN18410008145 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19867519 | 2024-06-03 | 19867519 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401003389/3 | 2024-06-13 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
19485 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005775 | 0,4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul inteligent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20048232 | 2024-06-04 | 20048232 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142266152/3 | 2024-06-26 | 0.005659 | prosumator | 0.005659 | 0
19486 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTZ 3130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 07020326, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19680199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19680199 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400171766/4 | 2024-06-04 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
19487 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3407 IT PIPERA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20248278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248278 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400921376/3 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19488 | IMOBIL+CEF PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.17 | 20 | S20 GEMPAT-GLINA IF | Solutie propusa: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Se vor calcula pierderi in: -,,Transformator de putere 630kVA -,,LES MT 3x1x185 in lungime L=50m; -,,LEA MT OlAL 50mmp in lungime de 30m. | Retele Electrice Muntenia SA | 18135142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18135142 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400897839/4 | 2024-06-27 | 0.16659 | prosumator | 0.16659 | 0
19489 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20247795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20247795 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400033516/3 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19490 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20258570 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20258570 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141485109/2 | 2024-06-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19491 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3536 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1644348, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20252111 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252111 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E401076963/3 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19492 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000014588711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20256161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256161 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400816818/3 | 2024-06-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19493 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7031 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276124615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250676 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141175396/2 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19494 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03597 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G90290210100506 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 300/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18543335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18543335 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142891189/2 | 2024-06-25 | 0.035071 | prosumator | 0.035071 | 0
19495 | Magazin + CEF -Prosumator Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.133 | 20 | A20 GHERMANESTI-TANCABESTI IF | Solutie propusa: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108210 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. - In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP semidirect cu ansamblu de TC 125/5 in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. - BMP-ul se va monta de firma executanta pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18965190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18965190 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142795137/3 | 2024-06-07 | 0.13034 | prosumator | 0.13034 | 0
19496 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0195 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19148315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19148315 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E143128699/2 | 2024-06-16 | 0.019108 | prosumator | 0.019108 | 0
19497 | Mega Image Avrig + CEF -anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.13 | 0.4 | PTS 1202 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 141,75 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPTS pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19072895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19072895 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E110084013/3 | 2024-06-05 | 0.1273 | prosumator | 0.1273 | 0
19498 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7613 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031102920, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19531357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531357 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142792448/2 | 2024-06-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19499 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3482 VILE AUREL VLAICU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator Contorul trifazat existent, cu seria 001000031164720, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19541405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19541405 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142526285/2 | 2024-06-11 | 0.00965 | prosumator | 0.00965 | 0
19500 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | ILFOV | 0.4 | 20 | S20 MASSA-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform FS: 737580/16.09.2015. Se va utiliza instalatia de utilizare prevazuta cu postul de transformare PCZ 3162*/2x1600kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 19613224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613224 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400900025/2 | 2024-06-03 | 0.39199 | prosumator | 0.39199 | 0
19501 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.017 | 20 | A20 BALASTIERA-MIHAILESTI GR | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic inteligent trifazat semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 125/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643354 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643354 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E301245241/3 | 2024-06-03 | 0.01646 | prosumator | 0.01646 | 0
19502 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19667597 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19667597 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E300053685/3 | 2024-06-17 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
19503 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19663683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19663683 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E108957910/2 | 2024-06-27 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
19504 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00588 | 0.4 | PTAB 2212 RAPA VEDEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19678038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19678038 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E300373297/2 | 2024-06-17 | 0.005707 | prosumator | 0.005707 | 0
19505 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 5229198, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661887 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300757495/3 | 2024-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19506 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0.4 | PTAB 828 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 131,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In Compartimentul de alimentare al PT existenta se va inlocui contorul seria: 21G14570110103808, cu un contor trifazat semidirect inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19735402 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19735402 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E109176004/3 | 2024-06-04 | 0.0979 | prosumator | 0.0979 | 0
19507 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02664 | 20 | A20 EVACUARE 2-COLIBASI GR | Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Putere instalata 90 KW; Putere maxima evacuata 26,097 / 28,997 kW /kVA; Puterea maxima absorbita servicii interne 0,010 / 0,011 kW/kVA.; Puterea maxima absorbita totala (alte receptoare+servciile interne) 90 ,010 / 97,837 kW/kVA; | Retele Electrice Muntenia SA | 19827883 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827883 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E131263158/2 | 2024-06-19 | 0.026097 | prosumator | 0.026097 | 0
19508 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877102 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E131425530/3 | 2024-06-12 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19509 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040008789, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895211 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895211 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141388336/2 | 2024-06-12 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19510 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5037 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000015544111, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20130192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130192 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141291823/3 | 2024-06-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19511 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2844 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,001 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22210087336 , se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270565 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270565 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E103941479/2 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19512 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032730321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20130502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130502 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400718695/3 | 2024-06-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19513 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 2284 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210317068 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158045 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E107698483/2 | 2024-06-13 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19514 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1116 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 8891633 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20265942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265942 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E103247546/3 | 2024-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19515 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004905 | 0.4 | PTZ 2164 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,905 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004010010269811, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20266638 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266638 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104896738/2 | 2024-06-27 | 0.004797 | prosumator | 0.004797 | 0
19516 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 3287 UNICOM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9026281, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115109 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E401069741/2 | 2024-06-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19517 | Centrala fotovoltaica | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.015 | 0.4 | PTA 500 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106507 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E301162564/2 | 2024-06-18 | 0.01465 | prosumator | 0.01465 | 0
19518 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20102898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102898 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E110800761/3 | 2024-06-10 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19519 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00598 | 0.4 | PTS 3534 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032658821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20110153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20110153 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142976891/3 | 2024-06-25 | 0.00581 | prosumator | 0.00581 | 0
19520 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 534 DESZAPEZIRE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240780 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E131350728/2 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19521 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20170162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170162 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400178482/3 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19522 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20128318 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20128318 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E131321175/3 | 2024-06-04 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19523 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 122 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000609394309 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20239873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239873 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E107332961/3 | 2024-06-18 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
19524 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3141 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0427768, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272585 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E401047196/3 | 2024-06-27 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
19525 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,9 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20169355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169355 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E108877821/3 | 2024-06-19 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
19526 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0099 | 0.4 | PTZ 1964 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9335609 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20174430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174430 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E107339351/3 | 2024-06-27 | 0.009701 | prosumator | 0.009701 | 0
19527 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20173009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20173009 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E104357842/2 | 2024-06-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19528 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 356 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20223245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20223245 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300539987/4 | 2024-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19529 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 4256 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159588 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141178344/3 | 2024-06-25 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19530 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1076 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20242647 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242647 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300873124/4 | 2024-06-19 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19531 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 225 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 5936503 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20116697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116697 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E100519332/3 | 2024-06-14 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19532 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238653 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E119863871/2 | 2024-06-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19533 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 624 PRIMARIE SINGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20174194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174194 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300544871/3 | 2024-06-19 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19534 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00972 | 0.4 | PTA 7756 VILE URBAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237850 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E143320547/2 | 2024-06-27 | 0.009521 | prosumator | 0.009521 | 0
19535 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1655 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20126502 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126502 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E105270702/2 | 2024-06-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19536 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2258 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20205902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205902 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300233472/2 | 2024-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19537 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 343 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 004000886241110, cu un contor monofazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20270452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270452 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E105332879/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19538 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4609 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032164221, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138967 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141618534/2 | 2024-06-07 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19539 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0068 | 0.4 | PTZ 3722 IRIGATII PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20177560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177560 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142762052/3 | 2024-06-25 | 0.006584 | prosumator | 0.006584 | 0
19540 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2365 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159380 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E300096233/2 | 2024-06-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19541 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3234 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000024465815 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20121323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121323 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E109098771/3 | 2024-06-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19542 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7228 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1718088, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20117523 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117523 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401121289/2 | 2024-06-10 | 0.01156 | prosumator | 0.01156 | 0
19543 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20264344 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264344 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400238669/2 | 2024-06-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19544 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 3611 CARTIER MADRID | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116310 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141918953/3 | 2024-06-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19545 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 1382506A, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20207373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20207373 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E401018363/2 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19546 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3346 IMPACT 6 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178546 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E143190092/2 | 2024-06-19 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19547 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266662 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141488753/2 | 2024-06-28 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
19548 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02997 | 20 | A20 VARASTI-COLIBASI GR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780614 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E131428454/2 | 2024-06-18 | 0.029321 | prosumator | 0.029321 | 0
19549 | LOCUINTA+CEF "AFM" | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3526 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 04063118/ 23.05.2019 | Retele Electrice Muntenia SA | 19942806 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942806 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142525857/2 | 2024-06-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19550 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 1251 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210082248 din BMPT se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20082613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082613 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E109044413/2 | 2024-06-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19551 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0978247, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20043009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043009 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400992251/3 | 2024-06-13 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19552 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7545 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285534 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400666877/2 | 2024-06-27 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19553 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 3664 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17510031920 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20282349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282349 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E110323110/1 | 2024-06-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19554 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4374 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000016178811, cu un contor trifazat inteligent direct nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20279673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279673 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E105345424/2 | 2024-06-26 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
19555 | Locuinta+CEF Anexa2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20280135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20280135 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142902160/2 | 2024-06-27 | 0.00534 | prosumator | 0.00534 | 0
19556 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4232 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,29 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210012975, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20287780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287780 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141481992/3 | 2024-06-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19557 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18410008952 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie pentru noua putere. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20300524 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300524 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E111235595/3 | 2024-06-27 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19558 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020658314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20289837 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289837 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E110002338/2 | 2024-06-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19559 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00664 | 0.4 | PTAB 5060 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,506 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN22210042466 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20279472 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279472 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E115366077/2 | 2024-06-25 | 0.006506 | prosumator | 0.006506 | 0
19560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281268 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142920452/2 | 2024-06-27 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19561 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7273 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027351017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20288934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288934 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142111904/2 | 2024-06-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19562 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00996 | 0.4 | PTS 249 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20318415 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20318415 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E100500444/2 | 2024-06-28 | 0.009731 | prosumator | 0.009731 | 0
19563 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 794 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20302972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302972 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E100691063/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19564 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2118 DAITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20288628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288628 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300261237/2 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19565 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2337-STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290128 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290128 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E300351226/2 | 2024-06-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19566 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 7786609 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20324635 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20324635 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E105544346/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19567 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7864 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031078520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20277054 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277054 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142743185/2 | 2024-06-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
19568 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0.4 | PTA 2113 FAB.CERAMICA BRAGAD.+SAT | Se va utiliza instalatia de racordare existenta si se va inlocui prin grija SC E - Distributie SA BMPT-ul in montaj direct ex. cu un BMPT in montaj semidirect, echipat cu separatoar, ansamblu reductori de 125/5, tip DMI 031055 si intrerupatoar JT automat de 63 A , amplasat in locul BMPT-ului ex. Se va monta un contor inteligent, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. BMPT va fi de tipul FT_257-MAT echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor ptr instalarea contorului ?AEM? in montaj semidirect pe ansamblul TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML. Nota: Se va dezfecta BMPT-ul in montaj direct ex. Contorul trifazat direct se va preda catre UTR. | Retele Electrice Muntenia SA | 18122385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18122385 | 2024-06-09 | nu | nu | nu | RO001E142143538/1 | 2024-06-09 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
19569 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1318 JOITA MALU-ROSU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20251166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251166 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E131305425/2 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19570 | HALA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07986 | 0.4 | PTAB 4101 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat de energie active si reactiva in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18517847 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18517847 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141249736/4 | 2024-06-27 | 0.078253 | prosumator | 0.078253 | 0
19571 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18615116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18615116 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141511794/3 | 2024-06-25 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19572 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.05 | 20 | A20 GHERMANESTI-TANCABESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va inlocui cu unul inteligent in montaj semidirect care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19592010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592010 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400951021/2 | 2024-06-19 | 0.04899 | prosumator | 0.04899 | 0
19573 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246934 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246934 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142185905/4 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19574 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 7521 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 17916594 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17916594 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E401011760/2 | 2024-06-20 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
19575 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19680821 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19680821 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141748099/5 | 2024-06-12 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19576 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20248140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248140 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400028453/2 | 2024-06-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19577 | LOCUINTA + CEF - PROSUMATOR, Anexa2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2023 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18100684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18100684 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E131408609/2 | 2024-06-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19578 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19961432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961432 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142216641/3 | 2024-06-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19579 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00996 | 0.4 | PTZ 3258 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20251496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251496 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E100495795/2 | 2024-06-19 | 0.00976 | prosumator | 0.00976 | 0
19580 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01444 | 0.4 | PTA 5348 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20256204 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256204 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142560564/2 | 2024-06-25 | 0.014051 | prosumator | 0.014051 | 0
19581 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20257674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257674 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141686292/2 | 2024-06-25 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
19582 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7267 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20256170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256170 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142775652/2 | 2024-06-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19583 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250991 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250991 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E300907212/3 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19584 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTAB 5337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20252212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252212 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141806926/3 | 2024-06-25 | 0.008541 | prosumator | 0.008541 | 0
19585 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20248505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248505 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E401062845/2 | 2024-06-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19586 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1141 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250108 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E301017046/3 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19587 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5083 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250576 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400997582/4 | 2024-06-25 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19588 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18330484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18330484 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142485852/3 | 2024-06-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19589 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0049 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20257545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20257545 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141707656/2 | 2024-06-27 | 0.004782 | prosumator | 0.004782 | 0
19590 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01944 | 0.4 | PTZ(AB) 667/ TR 159394379/2016 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 19,44 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul cu seria 20G14570110095841 cu un contor inteligent trifazat semi-direct nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20251322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251322 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E109429814/2 | 2024-06-25 | 0.018851 | prosumator | 0.018851 | 0
19591 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4351 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20258583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20258583 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400006549/2 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19592 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4457 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20258345 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20258345 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E400989112/2 | 2024-06-16 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19593 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1451 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810530727 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20258584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20258584 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E108811379/4 | 2024-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19594 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01485 | 0.4 | PTAB 4381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18630575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18630575 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142602583/2 | 2024-06-12 | 0.014253 | prosumator | 0.014253 | 0
19595 | Rezidential+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 125/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18687972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18687972 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E400187112/2 | 2024-06-10 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19596 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4092 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18718704 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18718704 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E119588617/2 | 2024-06-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19597 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18728580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18728580 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400000790/2 | 2024-06-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19598 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTAB 3155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic trifazat UGEUEDN18010010101, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, in BMPT semidirect existent cu TC 125/5A, avand disjunctor/intrerupator de 125A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 15188315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 15188315 | 2024-06-09 | nu | nu | nu | RO001E110964593/2 | 2024-06-09 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
19599 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19060016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19060016 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401108644/4 | 2024-06-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19600 | SERVICE+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.081 | 0.4 | PTA 2332 SEDIU CANAL ANTREPRIZA | In prezent beneficiarul este alimentat pe joasa tensiune din tabloul aferent PTA 2322/250 kVA, cu un contor montat in CD, in montaj semidirect cu TC 200/5. (conform ATR: 09102743/02.12.2021). Serie contor: 11G14570110034415. Constanta facturare 40.,, ET: RO001E400900799 Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat in montaj semidirect se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19053706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19053706 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400900799/4 | 2024-06-12 | 0.079379 | prosumator | 0.079379 | 0
19601 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19071411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19071411 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142524711/3 | 2024-06-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19602 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19242545 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19242545 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400251125/2 | 2024-06-06 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19603 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4446 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19224228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19224228 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142584010/4 | 2024-06-10 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19604 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, incare OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19204963 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204963 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141241738/2 | 2024-06-10 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19605 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 08992957 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19187360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19187360 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400353904/2 | 2024-06-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19606 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTA 2425 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19204808 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19204808 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400505127/1 | 2024-06-14 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19607 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2008 LICEU CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250519 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E143332236/3 | 2024-06-07 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19608 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02805 | 0.4 | PTAB 3908 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213190 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213190 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401124158/4 | 2024-06-10 | 0.027488 | prosumator | 0.027488 | 0
19609 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7767 MEGA IMAGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19248905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19248905 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142919753/3 | 2024-06-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19610 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215153 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142718851/2 | 2024-06-07 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19611 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2049 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19339127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339127 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E401093715/2 | 2024-06-11 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19612 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19318099 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19318099 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142896320/3 | 2024-06-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19613 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 20 | S20 MILITARI 2-IFA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19313846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19313846 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E143237252/2 | 2024-06-05 | 0.1959 | prosumator | 0.1959 | 0
19614 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.08778 | 0.4 | PTZ 533 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 87,78 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul trifazat existent pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordareasistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19337579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19337579 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E109203061/2 | 2024-06-04 | 0.085024 | prosumator | 0.085024 | 0
19615 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3434 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19341294 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19341294 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E401027307/2 | 2024-06-14 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19616 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19339547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19339547 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141512087/2 | 2024-06-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19617 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.10014 | 20 | S20 POMPE DRAGOMIRESTI-DOMNESTI IF | In prezent utilizatorul este alimentat pe medie tensiune din LEA 20 kV Pompe Dragomiresti, printr-un racord trifazat 20 kV, Al 70/12 L=5 m , respectiv cu cablu LES 20 kV-150 mmp (L=50 m), pana la un contor trifazat in montaj semidirect cu TC 200/5, conform certificat de racordare RO001E401071722/02.06.2016 ? PTA 20071 / 160 kVA. Punctul de masurare este stabilit la nivelul de tensiune 0,4 kV, in BMPT semidirect ? contor trifazat in montaj semidirect TC 200/5 ; Punctul de delimitare a instalatiilor este stabilit la nivelul de tensiune de 20 kV, la clemele de racord in LEA 20 kV Pompe Dragomiresti - Al 70/12 L=5 m ; LES 20 kV 150 mmp L=50 m, pana la PTA 20071/160 kVA; Serie contor 18G14570110082048 ; Eneltel: RO001E401071722; ATR:10526835 ; Nota: Se vor percepe pierderi in: - in transformatorul 160 kVA ; - in racordul aerian 20 kV OL/AL 70/12 mmp L=5 m; - in racordul LES 150 mmp L= 50 m; Utilizarea instalatiilor existente aferente PTA 20071/160 kVA, cu reprogramarea contorului electronic existent cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19488011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488011 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E401071722/3 | 2024-06-25 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
19618 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0.4 | PTAB 5591 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_41T existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19531549 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19531549 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E111632091/2 | 2024-06-25 | 0.0489 | prosumator | 0.0489 | 0
19619 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTA 1070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19523561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19523561 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E131390968/3 | 2024-06-03 | 0.004817 | prosumator | 0.004817 | 0
19620 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0.4 | PTA 7353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19517905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19517905 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E110611402/2 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19621 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7930 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19532303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532303 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400709381/2 | 2024-06-18 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19622 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTAB 5302 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN21210101422 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19532451 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19532451 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E143200915/2 | 2024-06-25 | 0.09799 | prosumator | 0.09799 | 0
19623 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01187 | 0.4 | PTA 7067 MOARA VLASIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19542920 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19542920 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E400666552/3 | 2024-06-28 | 0.011632 | prosumator | 0.011632 | 0
19624 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0276 | 0.4 | PTZ 1801 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Sporul de putere se va realizat doar pe partea de producere. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19607653 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E105417053/5 | 2024-06-13 | 0.025479 | prosumator | 0.025479 | 0
19625 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 570 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22910376066 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19608780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19608780 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E103183275/2 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19626 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 153 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19613743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19613743 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E101405977/2 | 2024-06-14 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19627 | LOCUINTA + CEF - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN22910361427 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19597928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19597928 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E106170746/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19628 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 4605854, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19619274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19619274 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E401022694/3 | 2024-06-12 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19629 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7433 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19593257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19593257 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400748036/2 | 2024-06-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19630 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2433 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639372 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639372 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E401028498/2 | 2024-06-14 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19631 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644424 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644424 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142389990/2 | 2024-06-11 | 0.005301 | prosumator | 0.005301 | 0
19632 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTA 7337 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639573 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639573 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E142335733/2 | 2024-06-05 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19633 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 00235252, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19627593 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19627593 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E107669098/2 | 2024-06-04 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19634 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTM 1273 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,32 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19636109 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636109 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E109272449/2 | 2024-06-03 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19635 | Locuinta+CEF Prosumator AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 506 | Instalatia de producere CEF 3,47 kW suplimentara se va conecta in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent pe rama conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19635890 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E104359068/3 | 2024-06-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19636 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 189 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000709596617 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asiguredeconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19633262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19633262 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E106112876/2 | 2024-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19637 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0297 | 0.4 | PTA 3368 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19643453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19643453 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E143199800/2 | 2024-06-25 | 0.029104 | prosumator | 0.029104 | 0
19638 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19636348 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19636348 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E143172801/2 | 2024-06-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19639 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19652932 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652932 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141970951/3 | 2024-06-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19640 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19676852 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19676852 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141449918/2 | 2024-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19683010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19683010 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401123045/2 | 2024-06-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19642 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.013 | 0.4 | PTS 1179 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,730 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN21210038206 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671304 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E110040273/3 | 2024-06-20 | 0.01273 | prosumator | 0.01273 | 0
19643 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19667171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19667171 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400302290/2 | 2024-06-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19644 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679563 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142973472/2 | 2024-06-25 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19645 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19661755 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141769339/2 | 2024-06-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19646 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2025 | 0.4 | PTA 7015 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19679244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19679244 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141404504/3 | 2024-06-17 | 0.14 | prosumator | 0.14 | 0
19647 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19665716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665716 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E143275074/2 | 2024-06-12 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
19648 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7092 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19669770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19669770 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141918908/2 | 2024-06-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19649 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2614 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671853 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142415833/2 | 2024-06-17 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
19650 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19671232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19671232 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142031499/2 | 2024-06-25 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19651 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2481 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19672560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19672560 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142115784/2 | 2024-06-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19652 | locuinta+cef Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5498 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19677610 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19677610 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E143045686/3 | 2024-06-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19653 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7374 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19755662 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755662 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E141470440/2 | 2024-06-11 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
19654 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747202 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141290136/2 | 2024-06-13 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19655 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3507 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19742032 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742032 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141823756/4 | 2024-06-25 | 0.011742 | prosumator | 0.011742 | 0
19656 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 7086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19737775 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19737775 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400570848/2 | 2024-06-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19657 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7009 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276508615, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19742619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742619 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400739867/2 | 2024-06-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19658 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764550 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764550 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142041300/2 | 2024-06-12 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19659 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 7755 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19743260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19743260 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142576741/2 | 2024-06-11 | 0.005106 | prosumator | 0.005106 | 0
19660 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007395 | 0.4 | PTA 7402 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19760379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760379 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E401036486/2 | 2024-06-11 | 0.007237 | prosumator | 0.007237 | 0
19661 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 5281 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19753731 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753731 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141991729/2 | 2024-06-25 | 0.00881 | prosumator | 0.00881 | 0
19662 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00455 | 0.4 | PTAB 1402 ZEGA FLORIN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760462 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E131383915/2 | 2024-06-11 | 0.004449 | prosumator | 0.004449 | 0
19663 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005085 | 0.4 | PTA 7349 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19725696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19725696 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400755685/2 | 2024-06-04 | 0.004982 | prosumator | 0.004982 | 0
19664 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19752335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19752335 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400914503/2 | 2024-06-17 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
19665 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19765314 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765314 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142457277/2 | 2024-06-25 | 0.005624 | prosumator | 0.005624 | 0
19666 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19751848 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19751848 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E141497494/2 | 2024-06-11 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
19667 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19746871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746871 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300752692/4 | 2024-06-26 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
19668 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 5056 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747134 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401022762/2 | 2024-06-07 | 0.006 | prosumator | 0.006 | 0
19669 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000028224017, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728998 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728998 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141217506/2 | 2024-06-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19670 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19746088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746088 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142492300/2 | 2024-06-18 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19671 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19764439 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764439 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E141357174/2 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19672 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 10 | S10 T5653-PA1070 CEL 3 BUC | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asiguraserviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19755965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19755965 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E111355295/2 | 2024-06-19 | 0.097995 | prosumator | 0.097995 | 0
19673 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2467 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19742411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742411 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142830687/3 | 2024-06-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19674 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00981 | 0.4 | PTA 3451 VILE DRUMUL NEGRU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023743114, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749085 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749085 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141842904/3 | 2024-06-04 | 0.009604 | prosumator | 0.009604 | 0
19675 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3323 | Se va monta in BMPT existent un contor electronic trifazat (SMART METER) programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19753687 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141444294/2 | 2024-06-16 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19676 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19741039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741039 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E401160046/2 | 2024-06-28 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
19677 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7368 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19744006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19744006 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400625120/3 | 2024-06-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19678 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5354 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta e la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19805650 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805650 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E143290330/3 | 2024-06-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19679 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 504 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19803064 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803064 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300745335/3 | 2024-06-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19680 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19829405 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829405 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141239218/4 | 2024-06-14 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19681 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825714 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141888566/3 | 2024-06-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19682 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5090 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19826965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826965 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141807118/2 | 2024-06-12 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19683 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0046 | 0.4 | PTAB 5543 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19823358 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823358 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142773784/2 | 2024-06-12 | 0.004498 | prosumator | 0.004498 | 0
19684 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19801768 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19801768 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400735896/2 | 2024-06-18 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
19685 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02225 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente conform ATR: 96520279/19.09.2013 | Retele Electrice Muntenia SA | 19825728 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825728 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400847913/2 | 2024-06-20 | 0.021775 | prosumator | 0.021775 | 0
19686 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19827944 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827944 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E401137589/3 | 2024-06-12 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19687 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 5201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876585 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142671017/3 | 2024-06-19 | 0.01455 | prosumator | 0.01455 | 0
19688 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880401 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142360359/4 | 2024-06-20 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19689 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2187 COM CHIAJNA BARIERA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19883088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883088 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400243979/2 | 2024-06-13 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19690 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005265 | 0.4 | PTA 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885035 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300958296/2 | 2024-06-27 | 0.00515 | prosumator | 0.00515 | 0
19691 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00513 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878696 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141893517/2 | 2024-06-12 | 0.005026 | prosumator | 0.005026 | 0
19692 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.13386 | 20 | S20 PORTLAND-DRAGOMIRESTI IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar in PTAB 5359*/400 KVA se va monta un contor electronic trifazat de energie activa si reactiva, dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura , iar daca cel existent corespunde descrierii <(>,<)> se va reprograma. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899557 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899557 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141857607/4 | 2024-06-12 | 0.13117 | prosumator | 0.13117 | 0
19693 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19902777 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902777 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142704441/2 | 2024-06-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19694 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881222 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142028530/3 | 2024-06-10 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19695 | Locuinta + Casa CEF - Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01992 | 0.4 | PTA 7553 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19910239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910239 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141561856/1 | 2024-06-04 | 0.019322 | prosumator | 0.019322 | 0
19696 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031064820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877559 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142831824/2 | 2024-06-06 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
19697 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1486 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19898498 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898498 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E131426182/4 | 2024-06-11 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19698 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887484 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300021231/2 | 2024-06-12 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
19699 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTA 3148 VILE BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19902608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902608 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E110175542/3 | 2024-06-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19700 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1074 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19883619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883619 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E131363553/2 | 2024-06-12 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19701 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PT 4142 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000723454820, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901068 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901068 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142919573/2 | 2024-06-06 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19702 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTA 3281 LOC MOGOSOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19898282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898282 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E110038720/3 | 2024-06-13 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
19703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1041 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19909938 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909938 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E131403851/2 | 2024-06-03 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19704 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 4011 LOCUINTE OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19898118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898118 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E143054675/3 | 2024-06-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19705 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5372 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19897667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19897667 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142316147/4 | 2024-06-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19706 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19930926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19930926 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141388684/2 | 2024-06-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19707 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19897390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19897390 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141765379/2 | 2024-06-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19708 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19902803 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902803 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142422471/3 | 2024-06-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19709 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00957 | 0.4 | PTAB 5371 AVIZ 138/20 NR 913/52061 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19933484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933484 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142139926/5 | 2024-06-04 | 0.009378 | prosumator | 0.009378 | 0
19710 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19967798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19967798 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E300015863/2 | 2024-06-07 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19711 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005085 | 0.4 | PTZ 3287 UNICOM | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029346717, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965558 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401069864/4 | 2024-06-07 | 0.004982 | prosumator | 0.004982 | 0
19712 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965888 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E143264364/2 | 2024-06-26 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19713 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00747 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19966888 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966888 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400969053/3 | 2024-06-07 | 0.007301 | prosumator | 0.007301 | 0
19714 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19966588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966588 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141452888/3 | 2024-06-12 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19715 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965179 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965179 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400487339/3 | 2024-06-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19716 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962455 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141548839/3 | 2024-06-25 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19717 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7420 SURLARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962724 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142605238/2 | 2024-06-27 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
19718 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5626 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963818 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963818 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E401100387/2 | 2024-06-12 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19719 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20085053 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085053 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300784170/3 | 2024-06-18 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19720 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1383 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20094743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094743 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E110049137/2 | 2024-06-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19721 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 176 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000718408519 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20094752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094752 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E119185902/1 | 2024-06-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19722 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTAB 3323 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094869 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094869 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142791469/3 | 2024-06-04 | 0.004988 | prosumator | 0.004988 | 0
19723 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20095534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20095534 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E143283321/2 | 2024-06-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19724 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 1287 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20099018 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099018 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E104320561/3 | 2024-06-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19725 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20095683 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20095683 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E143098381/2 | 2024-06-10 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19726 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031876520, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099170 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099170 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142774000/2 | 2024-06-13 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
19727 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3002 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20096732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20096732 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E401038477/2 | 2024-06-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19728 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1404 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099066 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E131426665/4 | 2024-06-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19729 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3924 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20094710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094710 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142245104/2 | 2024-06-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19730 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094916 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E131273294/3 | 2024-06-04 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
19731 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4120 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20093660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20093660 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E109133951/2 | 2024-06-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19732 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3315 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000635531110 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20085202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20085202 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E119752418/3 | 2024-06-14 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19733 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20084994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084994 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E105304621/2 | 2024-06-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19734 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7240 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099089 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099089 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400540216/3 | 2024-06-13 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19735 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094850 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400657866/3 | 2024-06-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19736 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099589 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E143021129/2 | 2024-06-18 | 0.005 | prosumator | 0.005 | 0
19737 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20097169 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20097169 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142372587/2 | 2024-06-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19738 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20084776 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20084776 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E131262124/2 | 2024-06-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19739 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTA 3839 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094842 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094842 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141873492/2 | 2024-06-04 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
19740 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 751 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20100242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100242 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E100634262/2 | 2024-06-27 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19741 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7456 MOARA VLASIEI 5 COMPLEX | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094871 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400655369/3 | 2024-06-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19742 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4121 METEO STRAULESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098529 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E110323008/2 | 2024-06-04 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19743 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266671 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142903712/2 | 2024-06-26 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
19744 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 4065 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20266696 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266696 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E109362393/3 | 2024-06-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19745 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20129403 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129403 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141431683/2 | 2024-06-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19746 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4873 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_6M existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20122826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122826 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142693392/3 | 2024-06-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19747 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 547 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20121436 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121436 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E101419736/2 | 2024-06-05 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19748 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 1076 JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20244744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244744 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142764896/3 | 2024-06-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19749 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5366 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156778 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156778 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142918987/2 | 2024-06-16 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19750 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116684 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E142040242/3 | 2024-06-05 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
19751 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237689 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300045798/2 | 2024-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19752 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4576 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20263203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263203 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142828437/3 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19753 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 3345 ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122575 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122575 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300589544/3 | 2024-06-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19754 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3366 - TUFA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179718 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300594685/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19755 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4136 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121389 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121389 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141294062/2 | 2024-06-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19756 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20118547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20118547 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400302582/2 | 2024-06-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19757 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4194 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139147 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142399508/3 | 2024-06-07 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
19758 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159283 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159283 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142306292/2 | 2024-06-16 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19759 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123228 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300789568/3 | 2024-06-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19760 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2387 COM VIDRA ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237853 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141786473/2 | 2024-06-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19761 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 64/TRD 04230536 STR. C-TIN BOSIANU 2 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910268246 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20121258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121258 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E106139358/2 | 2024-06-07 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19762 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 002309012897113 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20159715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159715 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E119521625/2 | 2024-06-11 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19763 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000729608922, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179015 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E143107944/3 | 2024-06-25 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19764 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20169094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169094 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E401111367/3 | 2024-06-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19765 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3973 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20175241 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175241 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141870589/2 | 2024-06-18 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19766 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 122 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN24210096834 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20116595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116595 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E110122511/3 | 2024-06-03 | 0.006232 | prosumator | 0.006232 | 0
19767 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 3900 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,96 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20162078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20162078 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E105287238/2 | 2024-06-13 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19768 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5113 IT CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 8968812, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123337 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123337 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E400942256/3 | 2024-06-05 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19769 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003045 | 0.4 | PTAB 4442 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 004010010254411 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20132222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132222 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E108196645/2 | 2024-06-04 | 0.002784 | prosumator | 0.002784 | 0
19770 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00497 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270232 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270232 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E131303816/4 | 2024-06-26 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19771 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2013 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163826 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163826 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300168817/3 | 2024-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19772 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1041 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,800 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000626701810 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20265369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265369 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E102105087/2 | 2024-06-17 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19773 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155335 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155335 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E143274635/2 | 2024-06-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19774 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 68 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20220773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20220773 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E103090542/2 | 2024-06-13 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19775 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20103440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20103440 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141862478/2 | 2024-06-03 | 0.004464 | prosumator | 0.004464 | 0
19776 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 3235 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20102379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102379 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E111927122/2 | 2024-06-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19777 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 1799 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20114866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114866 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E104409884/2 | 2024-06-10 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19778 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2722 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000697970615 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20115360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115360 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E101726535/2 | 2024-06-07 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19779 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00385 | 0.4 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106536 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106536 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400508917/3 | 2024-06-11 | 0.003772 | prosumator | 0.003772 | 0
19780 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107863 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E141478178/2 | 2024-06-11 | 0.007477 | prosumator | 0.007477 | 0
19781 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033057321, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20101905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101905 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E143011522/2 | 2024-06-17 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19782 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23210157189 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 20110242 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20110242 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E101728098/2 | 2024-06-04 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19783 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107919 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142111993/3 | 2024-06-04 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19784 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2136 COM BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20114656 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114656 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400239929/2 | 2024-06-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19785 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4289 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105269 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E143208115/2 | 2024-06-04 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
19786 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1315 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20114091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114091 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E300897782/3 | 2024-06-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19787 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 19 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP_4M existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20112919 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112919 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E100912654/2 | 2024-06-03 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19788 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 3927 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20113505 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113505 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E118918433/3 | 2024-06-11 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19789 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105900 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142728166/2 | 2024-06-03 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19790 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2393 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20101138 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101138 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400487216/3 | 2024-06-03 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19791 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTAB 556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115330 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E131367603/4 | 2024-06-03 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
19792 | Locuin??+CEF-Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115534 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142607982/3 | 2024-06-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19793 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul monofazic existent din BMP pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20102200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102200 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E103216564/2 | 2024-06-06 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
19794 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00546 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20110450 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20110450 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142805623/3 | 2024-06-18 | 0.005341 | prosumator | 0.005341 | 0
19795 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20113038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113038 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E142971100/3 | 2024-06-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
19796 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 7631 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106194 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106194 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141225954/2 | 2024-06-03 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19797 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 867 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210026439 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20115889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115889 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E109097343/2 | 2024-06-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19798 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00664 | 0.4 | PTZ 3235 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,64 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20101779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101779 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E111941577/2 | 2024-06-07 | 0.006497 | prosumator | 0.006497 | 0
19799 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00594 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20114904 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20114904 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142562117/3 | 2024-06-11 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
19800 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2902 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115666 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142758978/3 | 2024-06-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19801 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20100674 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100674 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300381364/3 | 2024-06-16 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19802 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7792 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000673882812, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106180 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106180 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400736831/2 | 2024-06-03 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
19803 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 946 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20115599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115599 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E100610109/2 | 2024-06-04 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19804 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4527 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000034879723 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20115156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115156 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E143422348/2 | 2024-06-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19805 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0000077785, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107930 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107930 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141196029/3 | 2024-06-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19806 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20105023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105023 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142310578/3 | 2024-06-04 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19807 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00505 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20102745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102745 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141620605/3 | 2024-06-12 | 0.004939 | prosumator | 0.004939 | 0
19808 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20100846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100846 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141310735/4 | 2024-06-06 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19809 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033196521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20101090 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20101090 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E143015560/2 | 2024-06-03 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19810 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 3473 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106365 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400967118/2 | 2024-06-11 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
19811 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 95 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20107957 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107957 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E101599779/2 | 2024-06-07 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19812 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 2303 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20113239 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113239 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E300381410/4 | 2024-06-04 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19813 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2149 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20112834 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20112834 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400307857/2 | 2024-06-04 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19814 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4610 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20113836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113836 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141768169/4 | 2024-06-04 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
19815 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0125 | 0.4 | PTAB 7728 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115342 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E143396146/2 | 2024-06-04 | 0.012249 | prosumator | 0.012249 | 0
19816 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20104615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104615 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300901249/3 | 2024-06-19 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19817 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3488 - CUCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 2226476, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20104614 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20104614 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300606678/3 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19818 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20113258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20113258 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E300789029/3 | 2024-06-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19819 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3714 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000658366311, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20107942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107942 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141544767/2 | 2024-06-03 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19820 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 2712 DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19969088 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969088 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141821507/5 | 2024-06-10 | 0.01466 | prosumator | 0.01466 | 0
19821 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2969 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19970454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970454 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E300388473/3 | 2024-06-14 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
19822 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20168222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168222 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141671263/2 | 2024-06-18 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19823 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138393 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141602009/3 | 2024-06-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19824 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122874 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142226754/2 | 2024-06-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19825 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20205576 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205576 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142960287/2 | 2024-06-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19826 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238761 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142707286/3 | 2024-06-19 | 0.005752 | prosumator | 0.005752 | 0
19827 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00332 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20140351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140351 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E401064825/3 | 2024-06-10 | 0.003244 | prosumator | 0.003244 | 0
19828 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159583 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E300095108/2 | 2024-06-14 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19829 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121489 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142226709/4 | 2024-06-06 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19830 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20140206 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20140206 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141355396/2 | 2024-06-20 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19831 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2031 MOARA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20164196 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164196 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300456491/2 | 2024-06-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19832 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 619 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20170758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170758 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E300553163/3 | 2024-06-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19833 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20130923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130923 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E143148837/2 | 2024-06-11 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19834 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20157702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157702 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142008651/3 | 2024-06-10 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19835 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2950 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20301116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20301116 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E300081653/2 | 2024-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19836 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1024 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20169245 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169245 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E300910104/3 | 2024-06-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19837 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3395 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122117 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142993586/3 | 2024-06-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19838 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2901-ORIENT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20136209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20136209 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E300037610/4 | 2024-06-07 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19839 | CEF locuinta - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7076 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116755 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400758396/3 | 2024-06-06 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
19840 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5503 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238711 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142834591/2 | 2024-06-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19841 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20130095 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130095 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E100636219/2 | 2024-06-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19842 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 5063 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 001000033264021 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20239215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239215 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E111091674/2 | 2024-06-20 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19843 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0108 | 0.4 | PTAB 4473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20134312 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134312 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142543105/3 | 2024-06-16 | 0.010566 | prosumator | 0.010566 | 0
19844 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 570 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156414 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300790414/2 | 2024-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19845 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5643 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20239214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239214 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E143146688/2 | 2024-06-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19846 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02695 | 0.4 | PTZ 3867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 20G14570110097295 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20158492 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158492 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E109101619/1 | 2024-06-18 | 0.026409 | prosumator | 0.026409 | 0
19847 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20118955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20118955 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E131381609/3 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19848 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2359 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237603 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300068018/2 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19849 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238561 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142429984/2 | 2024-06-19 | 0.003871 | prosumator | 0.003871 | 0
19850 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 9024134 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122978 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E109350750/3 | 2024-06-05 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19851 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20126942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126942 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142728122/2 | 2024-06-19 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
19852 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159923 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159923 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E143384301/2 | 2024-06-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19853 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20174579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174579 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E143177828/2 | 2024-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19854 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138255 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142986151/2 | 2024-06-18 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
19855 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTZ 3709 PRIMAK 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272658 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142282701/3 | 2024-06-27 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19856 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1726 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN16510073407 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20155030 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155030 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E103216508/2 | 2024-06-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19857 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20220770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20220770 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142713430/3 | 2024-06-06 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19858 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 2178 PUTINEIU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20239632 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239632 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E301213392/4 | 2024-06-20 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19859 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00533 | 0.4 | PTAB 5221 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,213 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UCEUEDN18410015971 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155795 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E110845850/2 | 2024-06-07 | 0.005213 | prosumator | 0.005213 | 0
19860 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266616 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400088842/3 | 2024-06-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19861 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030698519, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20274811 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274811 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142579328/3 | 2024-06-27 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
19862 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00935 | 0.4 | PTA 7223 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179666 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400765709/4 | 2024-06-20 | 0.009158 | prosumator | 0.009158 | 0
19863 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20137043 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137043 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400964362/5 | 2024-06-18 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
19864 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004565 | 0.4 | PTAB 2130 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20205586 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205586 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300233001/4 | 2024-06-19 | 0.004473 | prosumator | 0.004473 | 0
19865 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20273166 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273166 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141515844/2 | 2024-06-27 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19866 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5185 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122579 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400952134/2 | 2024-06-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19867 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116872 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400722926/2 | 2024-06-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19868 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PAS 790 7 NOIEMBRIE | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,23 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20154711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20154711 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E101785305/2 | 2024-06-06 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19869 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5406 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155988 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155988 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142694157/2 | 2024-06-10 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19870 | CENTRALA FOTOVOLTAICA | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.012 | 0.4 | PTA 1357 IT BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269515 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E131465321/2 | 2024-06-27 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
19871 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20168350 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168350 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400740599/3 | 2024-06-18 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19872 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20137772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137772 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141196142/2 | 2024-06-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19873 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1187 SMA 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179539 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300910801/2 | 2024-06-18 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
19874 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PCZ 442 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20179692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179692 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E131351842/4 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19875 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2359 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20273118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273118 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300069424/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19876 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20137913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137913 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E143376324/2 | 2024-06-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19877 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20244951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244951 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400272533/2 | 2024-06-20 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19878 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000618544510, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266561 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E300021051/2 | 2024-06-26 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19879 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20273115 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273115 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400989268/3 | 2024-06-26 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19880 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 768 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20273157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273157 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104877625/3 | 2024-06-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19881 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158414 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142221636/3 | 2024-06-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19882 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4071 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,1 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN18210006101, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20178019 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178019 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142216090/2 | 2024-06-18 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
19883 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2003 GHIDICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20169195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169195 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400988964/2 | 2024-06-11 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
19884 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3243 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121793 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E400034438/2 | 2024-06-17 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19885 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1001 S.M.A. | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139399 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139399 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E301233596/3 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19886 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272754 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272754 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142008640/3 | 2024-06-27 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19887 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4639 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20131640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131640 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E142511638/2 | 2024-06-05 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19888 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7551 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20170343 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20170343 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E143092194/3 | 2024-06-19 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19889 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 5458 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000032279421 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20123519 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123519 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E111288818/3 | 2024-06-04 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19890 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20168800 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168800 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142426149/3 | 2024-06-11 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19891 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004565 | 0.4 | PTAB 2126 BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20205629 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205629 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300226531/2 | 2024-06-19 | 0.004473 | prosumator | 0.004473 | 0
19892 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 681 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20132578 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132578 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E300568338/3 | 2024-06-06 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
19893 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20183300 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20183300 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E400767082/3 | 2024-06-20 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
19894 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7167 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178414 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178414 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142806387/2 | 2024-06-19 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
19895 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20175619 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175619 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300383591/2 | 2024-06-25 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19896 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0084 | 0.4 | PTS 152 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,40 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UGEQEDN21210101063 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20161031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20161031 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E107294991/5 | 2024-06-11 | 0.008231 | prosumator | 0.008231 | 0
19897 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139665 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139665 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400539214/3 | 2024-06-07 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
19898 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00581 | 0.4 | PTM 1266 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20132435 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132435 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E101073967/2 | 2024-06-05 | 0.005674 | prosumator | 0.005674 | 0
19899 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0086 | 0.4 | PTAB 5515 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030735819, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240409 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240409 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142658034/2 | 2024-06-27 | 0.008423 | prosumator | 0.008423 | 0
19900 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20265321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20265321 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E119331297/2 | 2024-06-14 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19901 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236798 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236798 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300223336/3 | 2024-06-27 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19902 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 403 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20172596 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172596 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108918041/3 | 2024-06-13 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
19903 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20217117 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20217117 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142779814/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19904 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 660 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123458 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300533217/2 | 2024-06-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19905 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.006 | 0.4 | PTA 7418 VINATORI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20119937 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119937 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400722689/5 | 2024-06-04 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19906 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011445 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035347623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20124105 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20124105 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E400199755/4 | 2024-06-06 | 0.011211 | prosumator | 0.011211 | 0
19907 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0033 | 0.4 | PTA 1022 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241258 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300503191/3 | 2024-06-20 | 0.003233 | prosumator | 0.003233 | 0
19908 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de ea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20138266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138266 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400931513/2 | 2024-06-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19909 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20168268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168268 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300856428/3 | 2024-06-25 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19910 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1500 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156488 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300892237/4 | 2024-06-18 | 0.00291 | prosumator | 0.00291 | 0
19911 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3528 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20168866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168866 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400921040/4 | 2024-06-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19912 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121703 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E141888410/2 | 2024-06-11 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19913 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510019830, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20241770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241770 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E104931121/2 | 2024-06-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19914 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1148 ZORILE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20130746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130746 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131417823/3 | 2024-06-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19915 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20175764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175764 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400995816/4 | 2024-06-25 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19916 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20220861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20220861 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142271822/3 | 2024-06-19 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
19917 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20174867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20174867 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400494292/3 | 2024-06-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19918 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2470 SMA GOSTINU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241175 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241175 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300299902/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19919 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3011 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159567 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E143085501/2 | 2024-06-11 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19920 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3199 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20272027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272027 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E100495155/3 | 2024-06-18 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19921 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 3201 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20121512 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20121512 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E401139873/3 | 2024-06-06 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
19922 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5282 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20130886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130886 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142596125/4 | 2024-06-06 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19923 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1881 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,910 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN 21210026454 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20166540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20166540 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108826937/3 | 2024-06-13 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
19924 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 3527 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,52 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20135374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135374 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E108981388/2 | 2024-06-14 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
19925 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 1734 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,12 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510049285, cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20135379 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135379 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142473769/3 | 2024-06-13 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
19926 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UFEUEDN23210077783 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123059 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E119579178/2 | 2024-06-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19927 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20133969 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20133969 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E301110949/3 | 2024-06-07 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19928 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4914 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20138007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138007 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E110454902/1 | 2024-06-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19929 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20156010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156010 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300086816/2 | 2024-06-10 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19930 | IMOBIL+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTA 3373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20161879 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20161879 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142256443/2 | 2024-06-06 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
19931 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5249 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20233541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20233541 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142980122/2 | 2024-06-19 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
19932 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,821 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 0895386 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20156698 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20156698 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E107805584/2 | 2024-06-16 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
19933 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1337 CONSILIU II | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20261556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261556 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300852424/3 | 2024-06-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19934 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20164746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164746 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141889613/2 | 2024-06-10 | 0.00486 | prosumator | 0.00486 | 0
19935 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 852 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20132816 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132816 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E110781747/2 | 2024-06-04 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
19936 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5221 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240384 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240384 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142028259/2 | 2024-06-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
19937 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139387 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401118498/2 | 2024-06-19 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
19938 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2101 FRASINU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20269102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20269102 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300236576/3 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19939 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTAB 637 BUDENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138001 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138001 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300525791/3 | 2024-06-19 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
19940 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01727 | 0.4 | PTA 2980 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrulblocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20241559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241559 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141204647/5 | 2024-06-25 | 0.016845 | prosumator | 0.016845 | 0
19941 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238162 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238162 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300086513/3 | 2024-06-27 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
19942 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 2073 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163758 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300213504/2 | 2024-06-11 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19943 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2068 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20261910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261910 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104482166/3 | 2024-06-27 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
19944 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 951 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20167819 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167819 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E101408644/3 | 2024-06-19 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
19945 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272046 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141551079/3 | 2024-06-27 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
19946 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,801 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000014641711, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20171553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20171553 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141478875/3 | 2024-06-17 | 0.006801 | prosumator | 0.006801 | 0
19947 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240924 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240924 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300223426/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19948 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00415 | 0.23 | PTZ 3158 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,15 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20273515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273515 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104339369/2 | 2024-06-27 | 0.003987 | prosumator | 0.003987 | 0
19949 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011705 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266603 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141244258/2 | 2024-06-27 | 0.01147 | prosumator | 0.01147 | 0
19950 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTZ 4100 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000034931223 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20193907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20193907 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E111537129/2 | 2024-06-14 | 0.014698 | prosumator | 0.014698 | 0
19951 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1631 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UFEUEDN23210095665 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20129580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129580 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E110198053/3 | 2024-06-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19952 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2851 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20172714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172714 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E131367007/3 | 2024-06-25 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
19953 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 2048 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20217642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20217642 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E108123140/2 | 2024-06-13 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
19954 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20120420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20120420 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131381418/4 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19955 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1704 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 004000871192710 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20239193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239193 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E102411616/2 | 2024-06-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
19956 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178890 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141479483/4 | 2024-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19957 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1530 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138357 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131438545/2 | 2024-06-06 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19958 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PAZ 1470 GAROAFEI | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,875 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 7096387 se va inlocui cu un contor electronic inteligent cu dublu sens se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123965 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E108114252/2 | 2024-06-25 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
19959 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20237383 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20237383 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300228667/2 | 2024-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19960 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20273738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273738 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E131456163/2 | 2024-06-27 | 0.019595 | prosumator | 0.019595 | 0
19961 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2320 COM CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20274948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20274948 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E401016451/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19962 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4071 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UFEUEDN21210001948, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20246351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246351 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E109129990/4 | 2024-06-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19963 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7262 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270489 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400710541/3 | 2024-06-27 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
19964 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTA 7330 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20239212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239212 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400679433/2 | 2024-06-19 | 0.004812 | prosumator | 0.004812 | 0
19965 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7147 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20268234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268234 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400773854/3 | 2024-06-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19966 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5243 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20177460 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177460 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142854313/3 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19967 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 556 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20225828 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20225828 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300771244/3 | 2024-06-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
19968 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2720 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20242208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20242208 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E101145091/2 | 2024-06-13 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19969 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20268454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268454 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300259986/4 | 2024-06-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
19970 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4205 CARTIER TINERI CASATORITI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20118455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20118455 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E143239704/2 | 2024-06-06 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
19971 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2456 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20207539 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20207539 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300321841/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19972 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1022 BOL. VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20241401 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20241401 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300918528/3 | 2024-06-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19973 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1326 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20126352 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20126352 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E300814927/3 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19974 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1066 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20157994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157994 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300993903/3 | 2024-06-10 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
19975 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20158275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158275 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E301038432/2 | 2024-06-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19976 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTS 1215 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159036 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E105463795/2 | 2024-06-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19977 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3425 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN24210379870 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20177961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177961 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E119953152/2 | 2024-06-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
19978 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTA 2534 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20164061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20164061 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300457795/3 | 2024-06-11 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
19979 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00644 | 0.4 | PTZ 3155 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20270164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270164 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E108368635/2 | 2024-06-19 | 0.00631 | prosumator | 0.00631 | 0
19980 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 1059 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20268374 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20268374 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E111072022/2 | 2024-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19981 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20207603 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20207603 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141352326/3 | 2024-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19982 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20267474 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20267474 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E143151741/2 | 2024-06-26 | 0.008525 | prosumator | 0.008525 | 0
19983 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00996 | 0.4 | PTAB 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238677 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400706524/4 | 2024-06-19 | 0.009751 | prosumator | 0.009751 | 0
19984 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PAZ 620 GLUCOZEI | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20271275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271275 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E108740819/3 | 2024-06-25 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19985 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 4045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20272247 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20272247 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401041392/3 | 2024-06-26 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
19986 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4492 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139395 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139395 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141905128/2 | 2024-06-10 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
19987 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2506 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246628 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141323223/3 | 2024-06-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19988 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139364 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139364 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E300021578/2 | 2024-06-17 | 0.0024 | prosumator | 0.0024 | 0
19989 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005995 | 0.4 | PTAB 4634 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20158970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158970 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E110446431/2 | 2024-06-12 | 0.005855 | prosumator | 0.005855 | 0
19990 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159961 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E143384200/2 | 2024-06-11 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
19991 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1416 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20183259 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20183259 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E300894284/3 | 2024-06-19 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
19992 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2235 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270715 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400283737/2 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19993 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20138645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20138645 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E301082060/2 | 2024-06-19 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
19994 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 3718 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238484 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238484 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141859395/2 | 2024-06-18 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
19995 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4239 LOCUINTE ARABESK | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116589 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400923851/3 | 2024-06-11 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
19996 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139349 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141198795/3 | 2024-06-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
19997 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4613 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20135112 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135112 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E110681599/2 | 2024-06-05 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
19998 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 004010009039211 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20273164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20273164 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E103216373/2 | 2024-06-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
19999 | Casa + CEF +Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2505 FERMA 5 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20119084 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119084 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131331075/3 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20000 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1434 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123152 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300820801/2 | 2024-06-18 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20001 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 5205 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20236747 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20236747 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400365592/3 | 2024-06-18 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
20002 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 640 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20271655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271655 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104432183/3 | 2024-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20003 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTZ 2412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,790 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000020649714, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20270858 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270858 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E108834408/2 | 2024-06-25 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20004 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 538 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN15510011111 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20261011 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261011 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E109041735/2 | 2024-06-25 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
20005 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7460 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20262849 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20262849 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400629999/2 | 2024-06-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20006 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266676 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266676 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141420872/2 | 2024-06-26 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20007 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2173 MAGURELE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20168209 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20168209 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141215391/2 | 2024-06-18 | 0.005872 | prosumator | 0.005872 | 0
20008 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2210 BRANISTEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20217073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20217073 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E301242495/3 | 2024-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20009 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 295 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,53 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20270338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20270338 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E104334814/2 | 2024-06-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20010 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTA 2276-ATEL MECANIC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20119163 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119163 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E300042133/2 | 2024-06-04 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20011 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2895 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240366 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240366 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300239557/2 | 2024-06-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20012 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 5113 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810526255 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20167770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20167770 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E107808307/2 | 2024-06-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20013 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032133721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20123380 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20123380 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142581433/3 | 2024-06-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20014 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240867 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E301260574/2 | 2024-06-17 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20015 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20276216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20276216 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300895465/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20016 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1332 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20266558 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266558 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E101727772/2 | 2024-06-14 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20017 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20271836 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20271836 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E301243542/5 | 2024-06-27 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20018 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0044 | 0.4 | PTAB 2108 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,307 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910238928 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240710 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240710 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E106124071/2 | 2024-06-25 | 0.004307 | prosumator | 0.004307 | 0
20019 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20243978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243978 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400470667/3 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20020 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20122568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20122568 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E300377752/3 | 2024-06-05 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20021 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3339 SAT MOARA DOMNEASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20261651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261651 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141374870/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20022 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1127 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20119092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119092 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E100435991/2 | 2024-06-05 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20023 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 823 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20119872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20119872 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E103626109/3 | 2024-06-12 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20024 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20177752 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20177752 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400514510/4 | 2024-06-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20025 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003113813, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20127398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20127398 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E141614653/2 | 2024-06-05 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20026 | Casa Verde + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0064 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20130993 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130993 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141219597/3 | 2024-06-18 | 0.006243 | prosumator | 0.006243 | 0
20027 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00872 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178580 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178580 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E142099763/2 | 2024-06-20 | 0.008541 | prosumator | 0.008541 | 0
20028 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 1059 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20261753 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20261753 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E108804102/2 | 2024-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20029 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0.4 | PTA 7126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031143720, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20264338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264338 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142820372/2 | 2024-06-26 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
20030 | CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02695 | 0.4 | PTZ 3867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 26,95kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui/programa contorul seria: 17G14570110073478 pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20158748 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20158748 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E109320117/1 | 2024-06-19 | 0.026409 | prosumator | 0.026409 | 0
20031 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00765 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20117045 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117045 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E142176275/1 | 2024-06-16 | 0.007417 | prosumator | 0.007417 | 0
20032 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 2305 BLOCURI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20205589 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205589 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141655557/2 | 2024-06-27 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20033 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004895 | 0.4 | PTZ 170 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN18510049236 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20179289 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20179289 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E119646106/2 | 2024-06-12 | 0.004597 | prosumator | 0.004597 | 0
20034 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5186 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20240611 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20240611 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142194039/1 | 2024-06-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20035 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2016 UZINA DE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20244642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20244642 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300094769/2 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20036 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTM 871 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,899 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910347445 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155973 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155973 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E108120305/2 | 2024-06-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20037 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2803 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20260820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20260820 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E142518208/2 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20038 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139863 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141764299/3 | 2024-06-07 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20039 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3835 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20116572 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20116572 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141216235/2 | 2024-06-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20040 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTAB 1270 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,16 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20175442 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175442 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E105307938/2 | 2024-06-19 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20041 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0040024969, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20132226 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132226 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E141478189/2 | 2024-06-06 | 0.00879 | prosumator | 0.00879 | 0
20042 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3024 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20263599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263599 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E401001916/3 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20043 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01276 | 0.4 | PTA 2155 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20161488 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20161488 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E401041763/3 | 2024-06-25 | 0.012487 | prosumator | 0.012487 | 0
20044 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 2954-VILE STR STEJARULUI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20243420 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243420 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E300226485/3 | 2024-06-25 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20045 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20135457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20135457 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E143186648/2 | 2024-06-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20046 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7135 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178096 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401017823/5 | 2024-06-19 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20047 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20205598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20205598 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141701997/4 | 2024-06-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20048 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1621 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20230766 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20230766 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E109097310/3 | 2024-06-18 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20049 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20163772 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20163772 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300221817/4 | 2024-06-11 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
20050 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2306 OINACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20136769 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20136769 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E300325250/2 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20051 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2343 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20266644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20266644 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E119687189/2 | 2024-06-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20052 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2841 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20117214 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20117214 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400248873/2 | 2024-06-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20053 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20263246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263246 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300259267/3 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20054 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238228 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238228 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E400023830/3 | 2024-06-21 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
20055 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20178588 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20178588 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142389798/3 | 2024-06-19 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20056 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1019 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20131272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20131272 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E131368806/3 | 2024-06-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20057 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4890 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20155534 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20155534 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141331525/3 | 2024-06-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20058 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20157967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20157967 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E301038038/3 | 2024-06-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20059 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20129477 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20129477 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E142833938/2 | 2024-06-05 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20060 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1103 BOL.VALE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159763 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E300900305/3 | 2024-06-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20061 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4411 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20139526 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20139526 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E401114540/3 | 2024-06-07 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
20062 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1141 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20159511 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20159511 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E301180946/4 | 2024-06-10 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20063 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 495 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 0081843 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20263336 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20263336 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E119498033/2 | 2024-06-25 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20064 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 1727 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN15510004993 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20243020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20243020 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E105317120/2 | 2024-06-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20065 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTZ 1765 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,74 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In FDCP existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510030993, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20264355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20264355 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141988736/3 | 2024-06-19 | 0.00557 | prosumator | 0.00557 | 0
20066 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20172985 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20172985 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E141440346/3 | 2024-06-10 | 0.00584 | prosumator | 0.00584 | 0
20067 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1371 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN22810474013 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20134974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20134974 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E110731438/3 | 2024-06-10 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20068 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2978 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 15G26510110063915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20238942 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20238942 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E142145787/2 | 2024-06-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20069 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 3152 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20239172 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20239172 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E401012468/3 | 2024-06-19 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
20070 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00763 | 0.4 | PTA 605 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20132268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20132268 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E300507050/3 | 2024-06-10 | 0.007472 | prosumator | 0.007472 | 0
20071 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1964 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN20810336643 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20130684 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20130684 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E107338013/2 | 2024-06-11 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20072 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20136326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20136326 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400096302/2 | 2024-06-07 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20073 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2593 JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19035762 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035762 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400431440/2 | 2024-06-26 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20074 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00728 | 0.4 | PTA 3487 - ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19773899 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773899 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E301217587/5 | 2024-06-11 | 0.007124 | prosumator | 0.007124 | 0
20075 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19770164 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19770164 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300724387/2 | 2024-06-11 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
20076 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790862 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790862 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142991214/4 | 2024-06-11 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
20077 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3983 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780853 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780853 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E143098426/2 | 2024-06-12 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20078 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02392 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776398 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E400923547/4 | 2024-06-07 | 0.023342 | prosumator | 0.023342 | 0
20079 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011 | 0.4 | PTA 2461 BLOCURI CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779456 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E400907112/3 | 2024-06-19 | 0.009 | prosumator | 0.009 | 0
20080 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 3386 - CAP CROVU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766872 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E300676811/3 | 2024-06-03 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20081 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01782 | 0.4 | PTZ 3718 VILE PIPERA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19794664 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794664 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E142976262/3 | 2024-06-10 | 0.017462 | prosumator | 0.017462 | 0
20082 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19778443 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778443 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400250539/2 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20083 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790755 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E400380195/2 | 2024-06-18 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20084 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7655 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19768817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19768817 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E141644397/2 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20085 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTA 516 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769689 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769689 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E300762402/3 | 2024-06-16 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
20086 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7498 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19877956 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877956 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E142272766/2 | 2024-06-26 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20087 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7402 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19871556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871556 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141270583/3 | 2024-06-19 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20088 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1052 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810526197 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19866015 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866015 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E105342421/3 | 2024-06-06 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
20089 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866181 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E401027251/4 | 2024-06-13 | 0.005707 | prosumator | 0.005707 | 0
20090 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1971 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UCEUEDN18510065275 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19869246 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869246 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E109376354/2 | 2024-06-25 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20091 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868133 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E131447534/3 | 2024-06-12 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20092 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 10 | S10 T757-CRANGASI CEL 36 BUC | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 97,990kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva&lt;(&gt;,&lt;)&gt; in montaj indirect&lt;(&gt;,&lt;)&gt; cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879863 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E115335556/3 | 2024-06-12 | 0 | prosumator | 0 | 0
20093 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871928 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871928 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E141649729/3 | 2024-06-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20094 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0.4 | PTAB 3914 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 30,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 12G14570110043503 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19846347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19846347 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E110122151/2 | 2024-06-20 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
20095 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 3365 DIACONU ALEXANDRINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863516 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19863516 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E143289529/2 | 2024-06-13 | 0.008815 | prosumator | 0.008815 | 0
20096 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00576 | 0.4 | PTA 7293 COREEA 2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19864044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864044 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141288908/2 | 2024-06-04 | 0.005635 | prosumator | 0.005635 | 0
20097 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029018117, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871487 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400925426/3 | 2024-06-12 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20098 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00777 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866048 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141970984/2 | 2024-06-14 | 0.007515 | prosumator | 0.007515 | 0
20099 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19864921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864921 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400544131/3 | 2024-06-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20100 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 658 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864281 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E300531732/2 | 2024-06-12 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
20101 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869149 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141258714/3 | 2024-06-12 | 0.014695 | prosumator | 0.014695 | 0
20102 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7527 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19870176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870176 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400811969/2 | 2024-06-12 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20103 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4200 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864915 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864915 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400004918/2 | 2024-06-12 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20104 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 2852 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19865178 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142429849/3 | 2024-06-12 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20105 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2612 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19860509 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19860509 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400870818/2 | 2024-06-13 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20106 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2824 SAT ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869356 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400256401/3 | 2024-06-11 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20107 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3121 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19833022 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19833022 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142061672/3 | 2024-06-12 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20108 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19870895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870895 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142819651/3 | 2024-06-14 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20109 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2689 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19860631 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19860631 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141183025/4 | 2024-06-12 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20110 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5188 LOCUINTE IONESCU LAURENTIU ROM | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19867387 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867387 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E141690129/3 | 2024-06-17 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
20111 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871900 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871900 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142543587/2 | 2024-06-07 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20112 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2215 CRESA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866362 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19866362 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E131292936/2 | 2024-06-12 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
20113 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19883430 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883430 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E142900371/2 | 2024-06-12 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20114 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTA 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19867950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19867950 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E400609100/4 | 2024-06-04 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20115 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19881715 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881715 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141753332/3 | 2024-06-12 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20116 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB NR.151851416 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19945745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19945745 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E143336500/2 | 2024-06-12 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
20117 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2239 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19953342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953342 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141784561/2 | 2024-06-18 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20118 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.010005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19938882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19938882 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E141179985/3 | 2024-06-07 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20119 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 5182 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19936425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19936425 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141448018/3 | 2024-06-20 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20120 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5403 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19940563 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19940563 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141448445/3 | 2024-06-12 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20121 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1346 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19946628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19946628 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E100562385/2 | 2024-06-13 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20122 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2514 COM. JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19936902 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19936902 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142110723/2 | 2024-06-13 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
20123 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4306 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035035023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19944514 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19944514 | 2024-06-16 | nu | nu | nu | RO001E141423842/2 | 2024-06-16 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20124 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19956278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19956278 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142485841/3 | 2024-06-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20125 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00498 | 0.4 | PTA 2319 SIFONARE CIOROGARLA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19957702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19957702 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141480902/3 | 2024-06-27 | 0.00487 | prosumator | 0.00487 | 0
20126 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 7231 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19942585 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19942585 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141331413/3 | 2024-06-12 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20127 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.008 | 0.4 | PTAB 5292 ROBU IULIAN | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20041651 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20041651 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142256599/3 | 2024-06-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20128 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2291 LOC CIOROGARLA STATIA POMPE APA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294738015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19984866 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19984866 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141661633/3 | 2024-06-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20129 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20046255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046255 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142775001/2 | 2024-06-27 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20130 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1414 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9,799 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN21210024387, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20041974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20041974 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E108882074/2 | 2024-06-03 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20131 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20031360 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031360 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E131340794/4 | 2024-06-10 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20132 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20045140 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045140 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142501109/2 | 2024-06-17 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20133 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5251 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20045464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045464 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141420726/2 | 2024-06-04 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20134 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4444 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23210177962, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20052035 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20052035 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E108719523/2 | 2024-06-12 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20135 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 7314407 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20032653 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032653 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E109110642/2 | 2024-06-03 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
20136 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 252 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,42 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul electronic trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 20078485 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078485 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E109010292/1 | 2024-06-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20137 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 785 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20082258 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082258 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E105291121/3 | 2024-06-26 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
20138 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN20810329438 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20045251 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045251 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E109012856/3 | 2024-06-11 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20139 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 867 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UAEEEDN22810440191, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20043489 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20043489 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E104135688/2 | 2024-06-03 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20140 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2392 BRUTARIA CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081587 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081587 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141808894/3 | 2024-06-03 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20141 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1297 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,225 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus), cu urmatoarele modificari: Se va programa contorul trifazic existent din BMPT pt inregistrare cu dublu sens<(>,<)> pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare intre BMPT si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). ,, | Retele Electrice Muntenia SA | 20081613 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081613 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E110057721/3 | 2024-06-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20142 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20046579 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20046579 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E300717660/3 | 2024-06-14 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20143 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 547 SMA HERASTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20082726 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082726 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E300755853/2 | 2024-06-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20144 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081444 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081444 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400917405/4 | 2024-06-14 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
20145 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4384 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000012127010, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20032817 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032817 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400194615/3 | 2024-06-13 | 0.007785 | prosumator | 0.007785 | 0
20146 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 526 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20044780 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20044780 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E300741690/3 | 2024-06-11 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20147 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1363/TR 02391489 STR. ORASTIE 26 SC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000609349109 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20045349 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20045349 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E105548621/2 | 2024-06-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20148 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081640 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081640 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141731619/5 | 2024-06-14 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20149 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20081661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20081661 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E131314526/2 | 2024-06-03 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20150 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.10991 | 20 | S20 DAMACHE - SOLEX IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210108286 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 20033268 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20033268 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142962010/2 | 2024-06-19 | 0.10771 | prosumator | 0.10771 | 0
20151 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20032655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032655 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E300096783/2 | 2024-06-18 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20152 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20008745 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20008745 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E400958679/3 | 2024-06-12 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
20153 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3513 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,0600 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000633821510 , se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20032423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20032423 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E119791084/2 | 2024-06-12 | 0.00506 | prosumator | 0.00506 | 0
20154 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5211 TIMEA TRADE INVESTMENT | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20079355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079355 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142408037/2 | 2024-06-04 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20155 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0063 | 0.4 | PTZ 2243 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,30 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9025584 din BMPT se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20031568 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031568 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E109360885/2 | 2024-06-03 | 0.006173 | prosumator | 0.006173 | 0
20156 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19993571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993571 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E141426531/3 | 2024-06-12 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20157 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00598 | 0.4 | PTZ 3021 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,98kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210000818 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20076840 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20076840 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E109146506/2 | 2024-06-12 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
20158 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4322 ORECO CAPITAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 20078540 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20078540 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E142093587/3 | 2024-06-14 | 0.00974 | prosumator | 0.00974 | 0
20159 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 3947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20286049 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20286049 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E110695189/2 | 2024-06-27 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
20160 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 3629 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302218 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142518163/3 | 2024-06-13 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
20161 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20285950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20285950 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E143283039/2 | 2024-06-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20162 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 565 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281487 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281487 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300784080/2 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20163 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 2326 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000022729414 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20302309 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302309 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E102046384/2 | 2024-06-28 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20164 | Locuin??+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3396 - SAT V.PLOPILOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20302282 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20302282 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E131367300/3 | 2024-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20165 | LOCUINTA+CEF PROSUMATOR PRIN AFM | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20289971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289971 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301201726/2 | 2024-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20166 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2032 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290452 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E300381588/2 | 2024-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20167 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20283285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283285 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141991617/2 | 2024-06-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20168 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1299 HOBAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20290893 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20290893 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301005841/3 | 2024-06-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20169 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 5301 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 99312 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20283637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283637 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E100621280/2 | 2024-06-18 | 0.00388 | prosumator | 0.00388 | 0
20170 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3813 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 20300165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300165 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E107726711/2 | 2024-06-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20171 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1825 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 1354581-1 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea cu dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20282898 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282898 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E106164750/3 | 2024-06-27 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20172 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se va inlocui contorul cu unul tip Smartmeter. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20288285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20288285 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E131369032/3 | 2024-06-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20173 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2966 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20284047 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284047 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E131338263/3 | 2024-06-27 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20174 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005655 | 0.4 | PTZ 1146 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,20 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=40A, protectie la scurtcircuit Ia=40A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20311882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20311882 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E100533350/2 | 2024-06-28 | 0.005541 | prosumator | 0.005541 | 0
20175 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2962 | Se va inlocui contorul cu unul tip Smartmeter. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20304108 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20304108 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E301211389/3 | 2024-06-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20176 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 4014 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20283591 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283591 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E401158661/2 | 2024-06-27 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20177 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3636 IT OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20284016 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20284016 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400953102/2 | 2024-06-27 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20178 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20279697 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20279697 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142636771/3 | 2024-06-27 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20179 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0099 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20300195 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20300195 | 2024-06-17 | nu | nu | nu | RO001E142293208/3 | 2024-06-17 | 0.009502 | prosumator | 0.009502 | 0
20180 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4532 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,850 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN20210082410 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20277737 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277737 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E107752697/3 | 2024-06-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20181 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 7248 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20283313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20283313 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142189448/2 | 2024-06-27 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
20182 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7321 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20291525 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20291525 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E142596248/2 | 2024-06-28 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
20183 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20281338 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20281338 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300576832/3 | 2024-06-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20184 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 1086 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN18510058931 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20282994 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20282994 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E103243104/3 | 2024-06-27 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20185 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4637 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20277970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277970 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E110808961/2 | 2024-06-19 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20186 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20289470 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289470 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E300866520/3 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20187 | LOCUINTA+CEF ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 259 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000708508217 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20321297 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20321297 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E106092536/2 | 2024-06-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20188 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20287750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287750 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E400639204/4 | 2024-06-27 | 0.002935 | prosumator | 0.002935 | 0
20189 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2328 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20287431 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20287431 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141330681/2 | 2024-06-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20190 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20289260 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20289260 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141602908/2 | 2024-06-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20191 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00702 | 0.4 | PTZ 2343 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,02 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul existent cu seria: UFEUEDN22210057847, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20316176 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20316176 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E110395579/2 | 2024-06-25 | 0.00686 | prosumator | 0.00686 | 0
20192 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1294 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20295599 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20295599 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E301053327/4 | 2024-06-28 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20193 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00574 | 0.4 | PTZ 1836 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,605 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000654071811, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20277966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20277966 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E115348976/2 | 2024-06-25 | 0.005605 | prosumator | 0.005605 | 0
20194 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0.4 | PTZ 3802 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 1x6,00 kW + 1x3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20305368 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20305368 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E141514056/4 | 2024-06-28 | 0.0088 | prosumator | 0.0088 | 0
20195 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7612 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 16292192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 16292192 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E142100171/1 | 2024-06-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20196 | imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 7828 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 10284992 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10284992 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142384962/2 | 2024-06-13 | 0.005556 | prosumator | 0.005556 | 0
20197 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTA 7065 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20252974 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20252974 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400732039/2 | 2024-06-25 | 0.005096 | prosumator | 0.005096 | 0
20198 | Locuinta+CEF -ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 3433 SAT | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 13109598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 13109598 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E142195951/2 | 2024-06-21 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20199 | Locuinta + CEF - prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTAB 4352 | ... 'Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 11847644 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 11847644 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141516250/3 | 2024-06-04 | 0.006848 | prosumator | 0.006848 | 0
20200 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.011 | 0.4 | PTAB 5426 CARTIER TINERETULUI CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19765729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19765729 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E142278559/2 | 2024-06-11 | 0.010779 | prosumator | 0.010779 | 0
20201 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0.4 | PTAB 4145 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,808 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UCEUEDN18510047513, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246820 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E109108605/4 | 2024-06-18 | 0.008808 | prosumator | 0.008808 | 0
20202 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20246872 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20246872 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E143018495/2 | 2024-06-20 | 0.004897 | prosumator | 0.004897 | 0
20203 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01476 | 0.4 | PTAB 7699 | Se vor realiza urmatoarele lucrari : ·,,langa FDCP-ul existent se va monta un BMPT, tip FT_257_MAT, echipat cu : o,,ansamblu de transformatoare de masurare de curent 125A/5A conform specificatiei tehnice DMI 031055 RO ; o,,separator tetrapolar 80A ; o,,circuite electrice interioare ; o,,intreruptor magnetotermic 80A; o,,clema de 150 mm2 de tipul DS 4533 RO ; o,,adaptor pentru instalarea contorului AEM. ·,,cablul existent de 3x150+70 se va lega la clema BMPT-ului proiectat ; ·,,din clema BMPT-ului proiectat se va monta subteran un cablu 3x150+95N, tip DC 4146 RO, in lungime de 7m ( 2 m pamant, 5 m legaturi ), pana la FDCP-ul existent pentru a prelua alimentarea acestuia. Putere de productie declarata: 14,76 kW; Putere invertor: 15 kW. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare CEF - 36 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0,41 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; ·,,contorul cu seria UCEUEDN18 510063631 se va demonta de catre OD. ·,,blocul de masurare se va monta pe soclu ingropat in fundatie de beton si se va lega la priza de pamant a instalatiei de utilizare. ·,,cablurile se vor poza pe domeniul public/privat si vor fi protejate pe intreg traseul subteran in tub pliabil, tip DS 4247 RO si DS 4235 RO la subtraversari; ·,,noul contor in montaj semidirect se va programa pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; ·,,Lucrarile necesare in retea descrise mai sus se vor realiza si plati de catre OD. | Retele Electrice Muntenia SA | 17928075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17928075 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E141339523/1 | 2024-06-03 | 0.013865 | prosumator | 0.013865 | 0
20204 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 1008 MIHAI VODA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18200906 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18200906 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E142699534/2 | 2024-06-07 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20205 | Locuinta + CEF Prosumator-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.145 | 20 | S20 AVICOLA BUCIUMENI-BUFTEA IF | Se va utiliza instalatia electrica existenta. Putere de consum: 333 kW; Putere de productie declarata: 146,85 kW; Putere invertor: 2x60kW + 1x10kW + 1x15kW. Beneficiarul isi adauga in instalatia de utilizare CEF - 267 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0<(>,<)>55 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare; ·,,Se vor percepe pierderi pe urmatoarele capacitati energetice: o,,130 m de cablu cu sectiunea de 150mm2, LES PE/CU 150/20. ·,,Elementul de delimitare este in proprietatea utilizatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18057456 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18057456 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E401076468/2 | 2024-06-06 | 0.14209 | prosumator | 0.14209 | 0
20206 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTAB 4477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18118624 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18118624 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E142554073/3 | 2024-06-27 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
20207 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTA 2936 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20083538 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20083538 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400987851/3 | 2024-06-14 | 0.009692 | prosumator | 0.009692 | 0
20208 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2591 SAT SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20248298 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248298 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E400327893/2 | 2024-06-26 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20209 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2961 LOCUINTE CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20248266 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20248266 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141423033/3 | 2024-06-25 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20210 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02116 | 0.4 | PTZ 3384 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20,727 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN24210095835, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250978 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250978 | 2024-06-07 | nu | nu | nu | RO001E102109463/4 | 2024-06-07 | 0.020727 | prosumator | 0.020727 | 0
20211 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3196 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,890 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210228871 contor electronic inteligent cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20258466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20258466 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E107513388/3 | 2024-06-25 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20212 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5336 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20258510 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20258510 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E143187706/3 | 2024-06-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20213 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20255210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20255210 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E141352742/3 | 2024-06-25 | 0.004845 | prosumator | 0.004845 | 0
20214 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7414 GAGU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20256280 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20256280 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400722454/2 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20215 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2857-BL 7/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20115948 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20115948 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E300065543/2 | 2024-06-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20216 | Fabrica + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTZ 275 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 39,150 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 16G14570110071557 contor electronic inteligent, contor cu dublu sens se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din / in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18489440 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18489440 | 2024-06-12 | nu | nu | nu | RO001E109442235/2 | 2024-06-12 | 0.03915 | prosumator | 0.03915 | 0
20217 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTA 3309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20251305 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251305 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E143336241/3 | 2024-06-25 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
20218 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 656 FALASTOACA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20251814 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20251814 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E131384354/2 | 2024-06-10 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20219 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20250909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20250909 | 2024-06-28 | nu | nu | nu | RO001E300265163/3 | 2024-06-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20220 | Parc Fotovoltaic Mihailesti-Bulbucata | Fotovoltaic | GIURGIU | 69.975 | 110 | MIHAILESTI 110/20 KV | Conform aviz CTES nr.374/2022 si aviz CTE nr. 28/1/IT/19.04.2023 - Varianta 2 faza studiu de solutie si anume: Solutia 2: Racordarea intrare?ie?ire în linia 110 kV Mih?ile?ti ? Clejani in dreptul stalpului 35 Lucrari pe tarif de racordare : -,,realizare racord intrare ? ie?ire în LEA 110 kV Mih?ile?ti ? Clejani, la stalpul special nr. 35, cu LEA 110kV d.c, in lungime de 0,3 km -,,instalare OPGW/ADSS pe LEA 110 kV Mih?ile?ti ? CEF Mih?ile?ti - Bulbucata în lungime de 5,3 km ?i LEA 110 kV Clejani ? CEF Mih?ile?ti - Bulbucata în lungime de 14,8 km. -,,echipare celule 110 kV aferente statiilor Mihailesti si Clejani cu intrerupatoare cu comanda unitripolara si RAR monofazat respectiv protectii diferentiale; -,,realizare statie electrica de conexiune 110 kV, conectata intrare ? ie?ire in LEA 110 kV Mih?ile?ti ? Clejani, la stalpul special nr. 35 integrata in sistemul de telecontrol existent al Operatorului de Distributie; Statia de conexiune 110kV intrare-iesire va fi prev?zuta cu: ? doua celule 110 kV echipate complet, fiecare cu cate un întrerup?tor cu comanda unitripolara si RAR monofazat; ? bar? colectoare 110 kV simpla rigida sectionata prin 2 separatoare; ? separator de by-pass 123 kV; 1600A, montat intre sosirile din LEA 110 kV; ? celula de 110 kV plecare spre utilizator echipata cu separator 110 kV si grup de masura (contorul se vor pune la dispozitie de OD); ? protectii adecvate liniilor in celulele de linie plecare spre statiile adiacente, inclusiv protectii diferentiale; ? servicii interne c.c. ?i c.a.: serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia Utilizatorului prin 2 surse independente, cu rezervare prin grup electrogen; ? echipamente telecomunicatii, echipament central de teleconducere a statiei; ? instalatie de legare la p?mant; ? sistem de supraveghere antiefractie; ? gard de împrejmuire ?i drum de acces, etc. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice;Echipamentul va trebui sa asigure in principal cerintele tehnice din specificatiile Enel Lucrari prin grija utilizatorului: ? realizare racord 110 kV (inclusiv FO) între celula nou? 110 kV din sta?ia de conexiune pân? în sta?ia de transformare aferent? CEF; ? statie de transformare 110/MT aferenta CEF Mihailesti-Bulbucata inclusiv celula 110 kV cu intreruptor (dispozitivul general, dispozitivul de interfata cu protectiile aferente); statia va fi echipata cu 1 transformator de 80 MVA, amplasata *spate in spate* cu statia de conexiuni proiectata. ? realizare cale de comunicatie de la instalatiile de monitorizare si instalatiile de reglaj secundar ale noii centrale pana la interfata cu Transelectrica; ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ? lucr?rile de realizare a re?elei electrice din CEF, respectiv re?eaua electric? de cabluri MT,jt, posturi trafo. Pentru racordarea CEF Mihailesti-Bulbucata în LEA 110 kV Mih?ile?ti ? Clejani este necesar a se achizitiona o suprafat? de teren suplimentar? pentru lucrarile aferente stalpilor noi proiectati si a traseului LEA 110kV proiectat. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea lucr?rilor de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în grup ENEL ?i E-Distribu?ie Muntenia. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice unificate, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Retele Electrice Muntenia SA | 17423652 | 2023-06-08 | 17423652 | 2024 | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: -,,Reconductorare LEA 110 kV Ghizdaru - N Caranfil (8,35 km) -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle– Nicolae Caranfil – 19,8 km gestiune EDM -,,Reconductorare LEA 110 kV Videle– Nicolae Caranfil – 26,84 km gestiune DEO -,,Reconductorare LEA 110 kV Copăceni - Uzunu (15,3 km) -,,Reconductorare LEA 100 kV Jilava - Copăceni (13,62 km) -,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – statia de conexiune 110kV Mihăilești Bulbucata (14,8 km) -,,Reconductorare LEA 110 kV Clejani – Videle (20,06 km) Lungime totala LEA 110 kV de reconductorat la N-1: 118,8km din care: -92 km gestiune EDM; -26,84 km gestiune DEO Solutia 2 a),,Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1 fara limitare operationala: (Ti)SS = 52.566.055 lei fara TVA din care: Ti EDM= 40.599.280,38 lei fara TVA Ti DEO= 11.612.944,62 lei fara TVA Ti OTS= 353.830 lei fara TVA Din care : La N elemente: (Ti)SS = 14.750.694 lei fara TVA din care: ,,Ti EDM= 11.229.350lei fara TVA ,,Ti DEO= 3.167.514 lei fara TVA Ti OTS= 353.830 lei fara TVA La N-1 elemente (Ti)SS = 37.815.361 lei fara TVA din care: ,, ,,Ti EDM= 29.369.930,38 lei fara TVA ,,Ti DEO= 8.445.430,62 lei fara TVA Ti OTS= 0 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RED EDM la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) si lucrarile de modificare topologica este: 3491 zile lucratoare, de la momentul obtinerii obtinerii avizelor si autorizatiilor de construire. S-a calculat timpul necesar realizarii lucrarilor de intarire pentru racordarea CEF Mihailesti - Bulbucata astfel: 8x10 lunix22 zile lucratoare + 15 zile/km x 115,4 km = 3491 zile lucratoare. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Beneficiarul CEF Mihăilești-Bulbucata doreste punerea in functiune in anul 2024 si a optat pentru prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala a puterii tinand cont de contingentele la care au rezultat suprasarcini in RET si RED. b),,Valoarea lucrarilor de realizare automatica de limitare/deconectare CEF Mihailesti - Bulbucata pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie: Automatica de deconectare in instalatiile EDM = 2.810.236 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile DEO = 1.080.860 lei fara TVA Automatica de deconectare in instalatiile OTS = 1.080.860 lei fara TVA Total cost automatica de deconectare OD+OTS: Ti_limitare_op = 4.971.956 ,00 lei fara TVA Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat atat de catre OD cat si de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEF Mihailesti - Bulbucata. Astfel valoarea componentei T(I) care se va considera la calculul tarifului de racordare este : T(I) = (Ti)SSN_elemente+Ti_limitare_op = 14.750.694 + 4.971.956,00 = 19.722.650 lei fara TVA. Valoarea componentei T(I) calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de limitare Mod 1 sau 2 pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functie in RED este: (Ti)SS = 19.722.650 lei fara TVA din care: ,,Ti EDM= 14.039.586 lei fara TVA Ti DEO= 4.248.374 lei fara TVA Ti OTS= 1.434.690 lei fara TVA Timpii de executie estimati pentru lucrarile necesare in instalatiile E-Distributie Muntenia necesare realizarii limitarii operationale este de 828 zile lucratoare, de la momentul realizarii platii integrale a componentei Ti. Timpii de realizare a lucrarilor din instalatiile DEO/Transelectrica nu sunt inclusi in acest termen. | Lucrari de intarire RED pentru respectarea criteriului N elemente in functie: -,,Conectarea LEA Drăgănești-Vlașca în stația Videle și implementarea lucrărilor în celulele de 110 kV aferente liniilor din stațiile asociate: ,,Lucrări necesare in stația 110kV Drăgănești Vlașca – Stație proprietate DEO ▪ Echipare Celula LEA 110 kV Videle si celula 110 kV Cucuruzu-Ghizdaru cu întreruptor I 110 kV, 3 reductori de curent 3x2x300/5/5/5A - 2 buc ▪ Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne c.a., c.c. si integrare in SCADA. ▪ Echipare cu terminal de protecție de distanta si diferențială longitudinala - Drăgănești Vlașca. ▪ Alimentare terminale de protecție in Drăgănești Vlașca cu servicii interne c.c., c.a., circuite secundare de protecție, etc ▪ Echipare cu terminal de protecție de distanță in celula 110kV Videle + protecțiilemaximale de curent Ø, Lucrări necesare in stația 110kV Cucuruzu - Stație in proprietatea E-Distributie ▪ Echipare cu terminal de protecție de distanta ca protecție de rezervă si terminal de protecție diferențială longitudinala ca protecție de baza in celula LEA 110 kV Drăgănești Vlașca-Ghizdaru. Sistemele de protectii proiectate vor fi compatibile cu cele existente. ▪ Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca , cc si integrare in SCADA. ,,Lucrări necesare in stația 110kV Ghizdaru - Stație in proprietatea Transelectrica ▪ Echipare cu terminal de protecție de distanta ca protecție de rezervă si terminal de protecție diferențială longitudinala ca protecție de baza in celula LEA 110 kV Drăgănești Vlașca-Cucuruzu. Sistemele de protectii proiectate vor fi compatibile cu cele existente. ▪ Parametrizare, realizare circuite secundare, alimentare cu servicii interne ca ,cc si integrare in SCADA. ▪ Integrarea protecțiilor diferențiale longitudinale se va face prin fibra optica montata intre capetele terminale ale LEA 110kV Drăgănești Vlașca-Cucuruzu-Ghizdaru. -,,Reconductorare LEA 110 kV Domnești – Mihăilești (16,88 km) - minim 850 A - ,,Reconductorare LEA 110 kV statia de conxiune 110kV Mihăilești Bulbucata -Mihăilești (6,5 km) - minim 850 A Lungime totala LEA 110 kV de reconductorat la N: 23,4 km gestiune EDM; | nu |  |  |  | PRODUCATOR |  | 68.115
20221 | Imobil+CEF Sema Parc-FARA injectie in retea | Fotovoltaic | BUCURESTI | 1 | 10 | S10 PC UZ.SEMANATOAREA-COTROCENI CEL 21 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare : Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare : Beneficiaraul SEMA PARC S.A., doreste realizarea unei Centrale electrice fotovoltaica, ce va avea ca ?i echipamente principale un num?r total de 2724 panouri fotovoltaice cu puterea instalat? de minim 410Wp, rezultand o putere instalata de 1116.84kWp, 10 de invertoare cu putere nominala în curent alternativ de 100kW , 3 tablouri generale TEG CEF 1/2/3, care vor colecta puterea ?i vor face leg?tura cu re?eaua electric? intern? a Beneficiarului. Centrala fotovoltaic? va avea o putere total? produs? de panourile fotovoltaice de minim 1116.84 kWp ?i o putere instalat? total? de minim 1240,94 kVA. CEF se va racorda la nivelulde tensiune de 0,4kV in cele 3 tablouri electrice generale de distributie al clientului. Aceastea vor fi comandate de un sistem de automatizare ce va limita puterea produsa, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua Operatorului de Distributie. Astfel, SEMA PARC S.A., va deveni prosumator ? fara injectie in retea? indiferent de regimul de functionare. Eventualul surplus de energie va fi blocat la nivelul de tensiune 0,4 kV prin prevederea dispozitivului de interfata si a protectiilor necesare pentru a nu injecta energia produsa in reteaua gestionata de E-Distributie. Pe partea MT in Dispozitivul General, sunt necesare urmatoarele protectii: - Protectie maximala de curent temporizata - 330A/0,9 secunde; - Protectie maximala de curent rapida- 1260A/0,15 secunde; - protectie homopolara de curent directionata n. c: 5A/10V; 61÷257 grade ? spre utilizator; 1 secunda (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent directionata n.i : 4A/8V; 60÷120 grade ? spre utilizator; 0,55 secunde (se recomanda a fi alimentata din tor homopolar; daca nu, ansamblul protectie/TC trebuie sa aiba conformitate CEI-016); - protectie homopolara de curent nedirectionata: 150A, 0,15 secunde; - protectie pentru duble puneri la pamant; Conform datelor primite de la beneficiar, CEF este prevazuta cu 10 invertoare PVS-100/120-TL, pentru a converti energia produsa de panourile fotovoltaice in curent alternativ. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In instalatia de utilizare (producere) va fi prevazuta cu doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta cate un dispozitiv general DG pentru fiecare POD, echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultatein urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Condi?ii specifice pentru racordare: - La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta conditiile conform Ord. 50/2021 si 59/2014 ANRE, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta ale capacitatilor energetice, NTE 003/04/00 Normativ pentru construc?ia liniilor aeriene de energie electric? cu tensiuni peste 1000 V si NTE 007/08/00 Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice. - In fisa de calcul anexata sunt cuprinse doar lucrarile pe tarif de racordare. - Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiilor electrice trebuie sa fie noi, omologate sau certificate, dupa caz, daca acest lucru este prevazut in specificatiile tehnice unificate, in conformitate cu procedurile aplicabile in grup ENEL si E-DISTRIBUTIE. Celelalte materiale si echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta; - La amplasarea capacitatilor energetice se vor respecta prevederile Ordinului ANRE nr. 239/ 20.12.2019, privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. De asemenea, la executia retelelor in cablu proiectate, se vor respecta prevederile NTE 007/08/00 ?Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice Se va obtine autorizatie de construire pentru lucrarile din prezentul aviz supuse autorizarii conform L50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare; - Se vor respecta NORMA TEHNICA ENEL ed.3 ? ?REGULI TEHNICE DE RACORDARE UTILIZATORI?, Ordinul ANRE nr. 30/ 2013 ?Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice?, Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 ?Norma tehnica privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate în larg)?, Ordinul ANRE nr. 74/ 2013 ?Procedura privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor eoliene si fotovoltaice? si Ordinul ANRE nr. 51/ 2019 ?Procedura de notificare pentru racordare a unitatilor generatoare si de verificare a conformitatii unitatilor generatoare cu cerintele tehnice privind racordarea unitatilor generatoare la retelele electrice de interes public?, cu toate modificarile si completarile ulterioare; - Solutia de racordare se elaboreaza in conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 59/ 2013 ?Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public? modificat si completat de Ordinul ANRE 160/ 2020, Ordinului ANRE nr. 17 din 10.03.2021 pentru aprobarea ?Procedurii privind racordarea la re?elele electrice de interes public a locurilor de consum apar?inând utilizatorilor de tip clien?i finali noncasnici prin instala?ii de racordare cu lungimi de pân? la 2.500 metri si clienti casnici? si cu prevederile Ordinului ANRE nr. 102/ 2015 ?Regulamentul privind stabilirea. - Prin cuplarea la retea a centralei nu trebuie sa se dapasaeasca capacitatea nici unui element de retea sau nivelul de dimensionare la scurtcircuit; - In regim normal de functionare al retelei electrice, grupul generator trebuie sa nu depaseasca in punctul de racordare / delimitare variatii rapide de tensiune mai mari de ±5%; - In regim normal de functionare al retelei electrice, centrala trebuie sa asigure in punctul de delimitare calitatea energiei electrice conform cu standardele in vigoare (standardele europene si standardul de performanta pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice si a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distributie a energiei electrice, dupa caz) indiferent de instalatiile auxiliare aflate in functiune si oricare ar putea fi puterea produsa. - Producatorul va fi racordat la retea numai dupa incheirea unei conventii de exploatare care va prevedea inclusiv conditiile de deconectare a acestuia de la reteaua de distributie pentru lucrari de mentenanta, modernizare si dezvoltare. - In cazul in care, prin masuratorile de calitate a energie electrice se dovedeste ca, centrala nu se incadreaza in limitele calculate sau solicitate, aceasta va intreprinde actiunile necesare pe propria cheltuiala. Pana la incadrarea in cerintele de calitate, centrala nu va functiona. Perturbatiile introduse vor fi compensate prin masuri corespunzatoare de catre utilizator | Retele Electrice Muntenia SA | 17486288 | 2023-07-10 | 17486288 | 2024-12-17 | nu | nu | nu | RO001E109431153/2 | 2024-12-17 | 0 | prosumator | 0 | 0
20222 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 17789663 | 2023-08-11 | 17789663 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141560990/2 | 2024-05-24 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20223 | DEPOZIT LOGISTIC + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.875 | 20 | S20 COSMOPOLIS 2-AFUMATI IF | Conform aviz CTE nr. 3/1/16.01.2024, faza studiu de solutie: Modificare loc de consum existent în loc de consum ?i producere nou. Puterea absorbit? la nivel de loc de consum conform RO001E142694270: 956 kW/1062,22 kVA. Lucr?ri necesare racord?rii: Punctul de racordare : din pct de conexiune existent PC 4567, racordat pe LE 20V Cosmopolis 2 din sta?ia 110/20 kV Afuma?i în sistem intrare ie?ire între PT 4130 ?i sta?ia Afuma?i. Lucr?rile pe tarif de tarif de racordare: Echipare punct de conexiune PC 4567 - compartiment REM Pentru transmiterea informa?iilor aferente CEF c?tre SCADA REM, în postul trafo PC 4567 sunt necesare urm?toarele lucr?ri: - demontare UP existent - montare ?i procurare UP2020 , dispozitiv capabil s? telecontroleze 16 aparate de comutare, conform GSTR 006. M?surarea energiei electrice se realizeaz? pe medie tensiune printr-un contor electronic trifazat de energie activ? ?i reactiv?, dublu sens, cu memorie pentru înregistrarea curbei de sarcin? ?i interfa?? serial? RS 485, în montaj indirect, conectate prin intermediul a câte dou? trafo de m?sur? curent 2xTC 50/5A cls 0,5 ?i dou? trafo de m?sur? tensiune 2xTT 20/0,1kV, clasa 0,5, amplasate în celula de m?sur? aferent? din PC 4567, compartiment REM. Contorul de decontare se va pune la dispozi?ie de OD. Lucr?ri ce se realizeaz? prin grija beneficiarului: Energia electric? produs? de centrala fotovoltaic? va fi debitat? în re?eaua de distribu?ie REM, folosind punctul de conexiune existent, prin care se face alimentarea, respectiv PC 4567. Conform datelor primite de la beneficiar, centrala fotovoltaic? este format? din: ? Panouri fotovoltaice cu: - Pi=425Wp - 2352 buc ? Invertor: - 125 kW - 7 buc; ? Tablou curent alternativ TE ? CEF ? TDRI PT1 trafo 1x1600kVA, cu protec?ii 1 buc; ? Circuite electrice de curent continuu (CC); ? Circuite electrice de curent alternativ (CA); ? Sisteme de prindere panouri solare. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza în tablou electric general existent PT1, aferent trafo 1600kVA. În tabloul TE-CEF este prev?zut (pe leg?tura cu tabloul general unde se racordeaz?) un întreruptor motorizat împreuna cu un releu multifunc?ional care va realiza comanda (open/close) a motorului întreruptorului. Acest întreruptor va avea rol de dispozitiv de interfa??, DI, ?i va fi declan?at prin intermediul releului multifunc?ional, prin urm?toarele protec?ii: - protec?ie maxim? tensiune, valoare mediat? 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; - protec?ie maxim? tensiune: 1,15*Un/temporizat?; - protec?ie minim? tensiune : 0,85*Un/ temporizat?; - protec?ie minim? tensiune: 0,3*Un/ temporizat?; - protec?ie maxim? frecven??: 52 Hz/ temporizat?; - protec?ie minim? frecven??: 47,5 Hz/ temporizat?. OBSERVA?II: În cazul defec?iunilor releului ata?at dispozitivului de interfa?? sau în cazul lipsei aliment?rii acestuia, va fi declan?at întreruptorul de interfa??. În cazul refuzului de declan?are a întrerup?torului de interfa?? va declan?a întrerup?torul adiacent din amonte (spre re?eaua de distribu?ie). Invertoarele vor avea pe tot timpul func?ion?rii în paralel cu re?eaua de distribu?ie activat? func?ia de antiinsularizare. Suplimentar, se va monta un dulap sigilabil echipat complet cu grup de m?sur? semidirect? (contor, cleme ?i conectic?, TC-urile se vor monta în TE CEF) dimensionat? pentru puterea debitat? de fiecare TE - CEF în vederea mont?rii unui contor electronic pus la dispozi?ie de REM. COMUNICA?II În TE CEF se va monta data logger. De la data logger, folosind suport de fibr? optic?, se vor transmite informa?ii de putere activ?/reactiv?, c?tre un PLC instalat într-un dulap montat în PC40567. De la PLC c?tre Unitatea Periferic? existent? în PC 40567, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia ?i scalarea semnalelor de putere activ?/reactiv?, se va face în softul din PLC. În PC 40567, compartiment utilizator se va înlocui celula de racord PT1, cu o celul? echipat? cu separator de sarcin? 630A, 16kA, 3TC 50/5, cls. 0,5, 20VA, 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3 kV, clasa de exactitate m?sura 0 ,5, putere 20VA, clasa de exactitate protec?ie 3P, putere 20VA. Prin intermediul acestor trafo de curent ?i tensiune, nou montate, se va racorda un analizor calitatea energie clasa A, (certificate PSL) pentru monitorizare permanent? calitate energie 20kV, ?i un traductor de tensiune ?i frecven?? tip MC2UP, pentru transmitere în SCADA REM informa?ia de tensiune 20kV. Traductorul tip MCUP va fi prev?zut cu ie?iri 4-20mA, direct propor?ionale cu tensiunea, prin intermediul c?ruia se va face transmiterea informa?iei de tensiune c?tre UP existent?. Traductorul ?i analizorul vor fi montate într-un dulap nou, montat în PC 40567, compartiment utilizator. Pentru preluarea în sistemul SCADA REM, se vor transmite de la instala?ia de producere energie electric? urm?toarele informa?ii: ?Putere activ?, P; ?Putere reactiv?, Q, ?Tensiune, U, ?Frecven??, f, ?Pozi?ie dispozitiv de interfa??, DI, sub form? de contact liber de poten?ial. Toate aceste informa?ii vor fi transmise c?tre SCADA REM, în unitatea periferic?, UP nou prev?zut?. Punerea în func?iune a noi centrale se va face respectând ?PROCEDURA din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public?. Echipare punct de conexiune PC 4567 - compartiment utilizator În vederea prelu?rii energiei produse de instala?ia fotovoltaic?, compartimentul utilizatorului se va echipa cu: - 1 celul? echipat? cu separator de sarcin? 630A, 16kA, 3TC 50/5, cls. 0 ,5, 20VA, 3TT 20/1,73//0,1/1,73//0,1/3 kV, clas? de exactitate protec?ie 3P, putere 20VA, cutite de legare la p?mânt ?i indicatoare prezen?? tensiune. Aceast? celul? va înlocui celula existent? racord PT1, 1x1600kVA, existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 18028749 | 2024-02-22 | 18028749 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142694270/3 | 2024-11-15 | 0.8568 | prosumator | 0.8568 | 0
20224 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 5236 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=50 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18103170 | 2024-04-12 | 18103170 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141728727/3 | 2024-12-20 | 0.00776 | prosumator | 0.00776 | 0
20225 | LOCUINTA + CEF, PROSUMATOR, ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.018 | 0,4 | PTZ 419 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul tetrapolar existent Ia=16A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=32A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit) in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF. se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18216343 | 2023-11-02 | 18216343 | 2024-08-14 | nu | nu | nu | RO001E108916656/3 | 2024-08-14 | 0.01958 | prosumator | 0.01958 | 0
20226 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01541 | 0,4 | PTA 7088 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul cu seria UCEUEDN17510024433 se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,Disjunctorul existent se va inlocui cu un disjunctor trifazat Ir=32A Putere de consum: 15,5 kW; Nota: ?,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 18261438 | 2024-05-10 | 18261438 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014952
20227 | Imobil+ CEF 2,625 MW MIU | Fotovoltaic | ILFOV | 2.625 | 20 | S20 CT PARK THETA 2-AFUMATI IF | Loc de consum existent CTPARK MIU (CER RO001E143248232 / 1 din 03/10/2023) Date tehnice existente: Putere instalata consumator: 3900 kW Puterea absorbita la nivel de loc de consum: 3900 kW Conform CTE nr. 20/2/09.04.2024, faza studiu de solutie si anume: Varianta unica ? modificarea locului de consum existent în loc de consum ?i producere nou, prin instala?ia de racordare existent? conform CER RO001E143248232 / 1 din 03/10/2023 ?i anume: prin punctul de conexiune existent nr. 4654 Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : În prezent, consumarorul este alimentata cu energie electrica, conform ATR nr. 09821000 din 28/12/2022, CER RO001E143248232 / 1 din 03/10/2023 prin intermediul punctului de conexiune PC4654 din care se alimenteaza posturile de transformare - PT1 - 1*1600kVA, PT2 ? 1*1250kVA, PT3 - 1*1600kVA si PT4 ? 2*630kVA. Racordul centralei fotovoltaice se va realiza in TDRI aferent posturilor de transformare PT1- 1600kVA, PT2-1250kVA, respectiv in TDRI aferent postului de transformare PT3-1*1600kVA. Solutia de racord presupune realizarea a 3 tablouri electrice TE1+CEF, TE2+CEF si TE3 CEF,care vor contine toate elementele necesare realizarii conectarii noii unitati de producerea a energiei electrice pentru autoconsum si injectie in retea. In fiecare tabloul TE-CEF 1,2,3 este prevazut pe legatura cu tablourile generale unde se racordeaza, un intreruptor motorizat impreuna cu un releu multifunctional care va realiza comanda(open/close) a motorului intreruptorului. Aceste intrerupatoare vor avea rol de dispozitiv de interfata, DI, si vor fi declansate prin intermediul releului multifunctional, prin urmatoarele protectii: ,,protectie maxima tensiune, valoare mediata 10 minute*: 1,1*Un/600+3 secunde; ,,protectie maxima tensiune: 1,15*Un/temporizata; ,,protectie minima tensiune : 0,85*Un/ temporizata; ,,protectie minima tensiune: 0,3*Un/ temporizata; ,,protectie maxima frecventa: 52 Hz/ temporizata; ,,protectie minima frecventa: 47,5 Hz/ temporizata. In cazul defectiunilor releului atasat dispozitiv de interfata sau in cazul lipsei alimentarii acestuia va fi declansat intrarupatorul de interfata. In cazul refuzului de declansare a intrerupatoruluide interfata va declansa intrerupatorul adiacent din amonte (spre reteaua de distributie). Invertoarele vor avea pe tot timpul functionarii in paralel cu reteaua de distributie activata functia de antiinsularizare. Suplimentar se va monta cate un dulap sigilabil echipat complet cu grup de masura semidirecta (contor, cleme si conectica, TC-urile se vor monta in TE CEF) dimensionata pentru puterea debitata de fiecare TE ? CEF1,2,3 in vederea montarii unui contor electronic pus la dispozitie de REM. COMUNICATII In TE CEF1, TE CEF2 si TE CEF3 se va monta cate un datalogger.De la fiecare datalogger prin intermediul cate unui switch, folosind suport de fibra optica/cablu ftp, se vor transmite informatii de putere activa/reactiva, catre un PLC instalat intr-un dulap montat in PC4654. De la PLC catre Unitatea Periferica existenta in PC4654, vom folosi ie?irile analogice 4-20mA ale acestuia. Conversia si scalarea semnalelor de putere activa/reactiva, se va face insoftul din PLC. Echipare punct de conexiune PC 4654 ? utilizator In punctul de conexiune existent utilizator, in anvelopa de beton prefabricat se vor monta : ,,in celula DG existenta: - 3 TT 20/?3//0,1/?3//0,1/3kV, 10VA/10VA 0,5/3P, si 3TC 100/5A, 10VA, cls.0,5; ,,releul de protectie aferent PG se va prevede cu urmatoarele functii de protectie: ,,protec?ie general? maximal? de curent în trei trepte (la scurtcircuit si suprasarcina); ,,protec?ie homopolar? de curent în dou? trepte, contra punerilor la p?mânt monofazate, respectiv bifazate; ,,protectie homopolara directionala; ,,3TC 150/5A montati pe cablul de legatura celula UTM-celula DG existente, 10VA, cls.0,5. ,,montare analizor clasa A pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ,,sistem pentru culegere informa?ii ?i transmitere a m?rimilor P, Q, U ?i pozi?ie întrerup?toare DG si DI catre dispecerul RETELE ELECTRICE MUNTENIA; ,,1 traductor de frecventa si tensiune. Traductorul si analizorul sevor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune nou prevazute. Semnalele de iesire ale traductorului, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG si dispozitivelor de interfata DI, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP amplasat in PC4654 , semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului un trebuie sa depaseasca 20m. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Toate aceste informatii vor fi transmise catre SCADA REM, in unitatea periferica, UP nou prevazuta. Punerea in functiune a noi centrale se va face respectand ?PROCEDUR? din 17 aprilie 2019 de notificare pentru racordare a unit??ilor generatoare ?i de verificare a conformit??ii unit??ilor generatoare cu cerin?ele tehnice privind racordarea unit??ilor generatoare la re?elele electrice de interes public. Unitatea periferica existenta in PC4654 permite preluarea acestor informatii. | Retele Electrice Muntenia SA | 18665817 | 2024-05-24 | 18665817 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 2.5704
20228 | casa+CEF - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,4 | PTAB 7870 | Pentru a se realiza sporul de putere se va inlocui cablul existent cu cablu Al 3x25+16C in lungime de 22 m protejat in tub riflat de diametru 50mm , se va inlocui BMPM existent cu un BMPT ( I = 32 A ) tip FT-133_MAT Ed 5, cu sistem montaj ingropat in beton, in care se va monta un contor trifazat direct care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conductorul de nul se va racorda in retea prin intermediul a doua cleme. Se va respecta tehnologia de executie conform Ghid Bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 4 iesiri, la capatul cablului montat pe stalp. Se va folosi traseul bransamentului existent. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0,4kV este de 2430 lei. Contorul monofazat existent se va preda la UO Buftea. | Retele Electrice Muntenia SA | 18757648 | 2023-12-22 | 18757648 | 2024-10-01 | nu | nu | nu | RO001E141646928/3 | 2024-10-01 | 0.004849 | prosumator | 0.004849 | 0
20229 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00324 | 0,4 | PTA 3538 | ... Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18783689 | 2024-05-09 | 18783689 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300623879/3 | 2024-06-20 | 0.003135 | prosumator | 0.003135 | 0
20230 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01199 | 0,4 | PTA 2783 GOSPODARIE APA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate. | Retele Electrice Muntenia SA | 18778413 | 2024-04-10 | 18778413 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.01173
20231 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0,23 | PTA 2986 COM VIDRA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18813312 | 2023-12-18 | 18813312 | 2024-09-10 | nu | nu | nu | RO001E400481131/3 | 2024-09-10 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20232 | Locuinta+CEF-Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0,4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,se va inlocui contorul contorul cu unul trifazat ce se va programa : o,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ; o,,pentru puterea solicitata ; ·,,se vor inlocui circuitele electrice interioare monofazate cu circuite trifazate ; ·,,se va inlocui intrerupatorul bipolar de 32A cu unul tetrapolar de 25A. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19015936 | 2024-01-29 | 19015936 | 2024-11-11 | nu | nu | nu | RO001E401122943/4 | 2024-11-11 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
20233 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19090495 | 2024-02-14 | 19090495 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E300018338/3 | 2024-11-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20234 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7865 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va demonta de catre personalul autorizat al operatorului de distributie si se va inlocui cu un contor trifazat ce se va programa : o,,conform puterii solicitate ; o,,pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ·,,se va inlocui intrerupatorul bipolar de 25A cu unul tetrapolar de 32A ; ·,,se vor inlocui circuitele electrice monofazate cu unele trifazate in cadrul FDCP-ului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19069283 | 2024-03-27 | 19069283 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E142711753/3 | 2024-09-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20235 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTZ 2004-STR LIBERTATII | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19090350 | 2024-02-14 | 19090350 | 2024-11-07 | nu | nu | nu | RO001E300018327/3 | 2024-11-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20236 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | Bucuresti | 0.005 | 0,4 | PTAB 4927 | Sporul de putere pe partea de consum se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente, cu inlocuirea sigurantei trifazate de 16A existente in BMPT-2M cu o siguranta automata tetrapolara noua de 40 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). ,,Instalatia de producere CEF se mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19205291 | 2024-02-26 | 19205291 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E110530345/3 | 2024-07-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20237 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 3400 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: in BMPT existent se va inlocui intreruptorul tetrapolar Ia=32A cu un nou intreruptor tetrapolar avand Ia=40A (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19215360 | 2024-03-20 | 19215360 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E108716160/3 | 2024-08-08 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20238 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02585 | 0,4 | PTZ 2966 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340143 | 2024-04-24 | 19340143 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E102388462/2 | 2024-06-25 | 0.025328 | prosumator | 0.025328 | 0
20239 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 2398 | desfiintare masura existenta | Retele Electrice Muntenia SA | 19346457 | 2024-03-13 | 19346457 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E103583853/2 | 2024-09-23 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20240 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02585 | 0,4 | PTZ 2966 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 25,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19339927 | 2024-04-24 | 19339927 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E102387900/2 | 2024-06-25 | 0.025328 | prosumator | 0.025328 | 0
20241 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 2398 | desfiintare masura existenta | Retele Electrice Muntenia SA | 19346555 | 2024-03-13 | 19346555 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E103583842/2 | 2024-09-23 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20242 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0275 | 0,4 | PTZ 2709 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x10+6C (lungime aprox. 10m) pozata in tub aparent pe peretele blocului din nisa generala a blocului B4BIS sc. B pana la un BMPT 50A nou, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe peretele blocului, in apropierea nisei, pe un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va desfiinta alimentarea monofazata existenta si se va monta in BMPT proiectat un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19340328 | 2024-04-09 | 19340328 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E103608211/2 | 2024-10-02 | 0.026945 | prosumator | 0.026945 | 0
20243 | Hala productie+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 2 | 20 | S20 FRAME-POP LEORDENI IF | Se propune realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton, de 2X1600 kVA, 20/0,4 kV, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, cu delimitarea si masura energiei, la medie tensiune, care se va amplasa pe proprietatea clientului. Lucrari pe tarif de racordare: A.,,Montare racord electric subteran 20 kV : Racordarea postului de transformare se realizeaza prin schema intrare-iesire din linia Frame intre ptz 3132 si ptab 4704*<(>,<)> prin montarea unui cablu 20 kV, de Al, XLPE, 3X(1x185 mmp), tip DC 4385 RO, protejate in tub tip DS 4247 pentru pozarea in trotuare si DS 4235 pentru subtraversari, subtraversari, pe un traseu cu o lungime totala de aproximativ L=500m, pentru reintregirea retelei. Pentru continuitatea in alimentare se va poza un cablu din PT nou proiectat in PT existent realizat conf.fs. 18252519 (in care se va mai monta o celula de linie tip DY 803/2 ). B.,,Echipare compartiment racordare in PT nou prefabricat in anvelopa de beton : In compartimentul de racordare din PT proiectat, se va monta instalatia de racordare, la care va avea acces exclusiv personalul autorizat ENEL si va fi echipat cu: -,,2 celule de linie tip DY 803/2 (intrare) -,,1 celule de linie tip DY 800/116 (iesire) -,,1 celula masura, UT, tip DY 803/316 RO; ce se vor integrat in sistemul de telecontrol ENEL si usa va fi prevazuta cu buton de semnalizare. -,,1 celuta de TSI prevazuta cu un transformator de 4kVA, aflat in compartimentul de racordare din care se va alimenta tabloul de servicii interne. Din TSI se va alimenta si instalatia de iluminat PC nou 20kV proiectat si serviciile de telecontrol. Nota: Celulele de LE tip 800/116 proiectate vor fi prevazute cu RGDMI, conform specificatiei tehnice GSTP011 si terminale SMART, conform specificatiei tehice GSCC012. Compartimentul EDM este amplasat in asa fel incat distanta dintre celulele de masurare si celulele de dispozitiv general (DG) sa nu depaseasca 20 m, respectiv sunt amplasate în aceea?i înc?pere dar în compartimente diferite.Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. PC proiectat va fi prev?zut cu instalatii de iluminat si instalatii de legare la pamant (formate din centura interioara si priza de pamant exterioara) a carei rezistenta de dispersie rezultanta a sistemului constituit din conductorul de nul (de pe partea de joasa tensiune) si prizele da pamant legate cu aceasta trebuie sa fie < 1Ohm. La centura interioara vor fi legate toate echipamentele montate in PC/PT. Postul de transformare se va integra in sistemul de telecontrol ENEL. Lucrari in afara tarifului de racordare: A. Montare anvelopa de beton (PC) : Se va achizitiona si monta pe terenul utilizatorului, un post de transformare, in anvelopa de beton, conform Norma Tehnica ENEL? Reguli Tehnice de Racordare Utilizatori, ce va apartine utilizatorului si va fi compartimentat astfel: -un compartiment de racordare in care se va monta instalatia de racordare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces exclusiv ENEL; - un compartiment pentru instalatia de masurare (cuprinsa in lucrarile pe tarif de racordare), la care va avea acces ENEL si utilizatorul; - un compartiment pentru instalatia de utilizare, la care va avea acces utilizatorul. B. Echipare compartiment pentru instalatia de utilizare PC nou : -1 celula cu separator si intrerupator (DG - dispozitiv general) prevazut cu sistem de protectie generala, transformatoare de curent TC 300/5 A pe faze + 1 tor homopolar 100/1 A si bobina de minima tensiune (conform specificatiei - NT ENEL); -1 celula de linie pentru alimentarea PT, echipata cu protectiile aferente. C. Echipare post de transformare utilizator (PT): -1 celula de linie echipata cu protectiile aferente. -2 celule de transformator echipat2 cu protectiile aferente; -2 transformatoare de putere, trifazat, de 2x1600 kVA, 20/0,4 kV; D. Priza de pamant pentru PT-urilor noi : Se va realiza o instalatie de legare la pamant a carei rezistenta de dispersie va fi Rd < 1Ohm. | Retele Electrice Muntenia SA | 19502178 | 2024-03-15 | 19502178 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0
20244 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01496 | 0,4 | PTAB 2545 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19525041 | 2024-05-21 | 19525041 | 2024-12-20 | nu | nu | nu | RO001E141901517/3 | 2024-12-20 | 0.014643 | prosumator | 0.014643 | 0
20245 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTS 1388 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x25+16C tip GSCC014 pozata aparent prin tub PVC pe peretele blocului de la nisa generala bloc M31 scara A pana la un BMPT 50 A nou proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete scara blocului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata mai sus Se va desfiinta alimentarea existenta si se va prelua in BMPT proiectat contorul inteligent trifazat existent, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519256 | 2024-03-21 | 19519256 | 2025-01-20 | nu | nu | nu | RO001E102565256/2 | 2025-01-20 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20246 | LOCUINTA+PANOURI AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7180 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN23810514829 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se vor inlocui separatorul si disjunctorul existent cu un separator de 63A si un intrerupator de 32A. Putere de consum: 6 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19536835 | 2024-04-01 | 19536835 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400536378/2 | 2024-06-25 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20247 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2743 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x25+16C tip GSCC014 pozata aparent prin tub PVC pe peretele blocului de la nisa generala bloc M31 scara A pana la un BMPT 50 A nou proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete scara blocului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata mai sus Se va desfiinta alimentarea existenta si se va prelua in BMPT proiectat contorul inteligent trifazat existent, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19519291 | 2024-03-21 | 19519291 | 2025-01-23 | nu | nu | nu | RO001E102565302/2 | 2025-01-23 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20248 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0209 | 0,4 | PTZ 2987 | Coloana noua trifazata in cablu JT 3x25+16C tip GSCC014 pozata aparent prin tub PVC pe peretele blocului de la nisa generala bloc G3bis pana la un BMPT 40 A nou proiectat, echipat conform FT 124 MAT ed. 04, care se va monta pe perete scara blocului, intr-un spatiu corespunzator pus la dispozitie de beneficiar. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare proiectata mai sus Se va desfiinta alimentarea existenta si se va prelua in BMPT proiectat contorul inteligent trifazat existent, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19507209 | 2024-03-21 | 19507209 | 2024-09-23 | nu | nu | nu | RO001E102755594/2 | 2024-09-23 | 0.020432 | prosumator | 0.020432 | 0
20249 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTA 2267 COM. CIOROGARLA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19515279 | 2024-03-26 | 19515279 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E400425757/2 | 2024-08-08 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
20250 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01992 | 0,4 | PTA 7351 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19575313 | 2024-04-18 | 19575313 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.019512
20251 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0,4 | PTA 7263 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UAEEEDN20910218326 se va programa : o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ; o,,conform puterii solicitate. ·,,Se va inlocui intrerupatorul existent 32A cu unul de 40A. ·,,Se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare ·,,CEF - 14 panouri fotovoltaice cu o putere per unitate de 0 <(>,<)>55kW. ·,,Invertor de 8 kW. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19542353 | 2024-04-10 | 19542353 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E400709178/2 | 2024-10-09 | 0.007528 | prosumator | 0.007528 | 0
20252 | ORAS PANTELIMON+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTZ 413 | ,, ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19618886 | 2024-04-08 | 19618886 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108432479/3 | 2024-05-30 | 0.0146 | prosumator | 0.0146 | 0
20253 | Locuinta + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 7086 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu se va programa : o,,conform puterilor solicitate ; o,,pentru inregistrarea in dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ; ·,,se va inlocui separatorul existent cu unul de 63A ; ·,,se va inlocui intrerupatorul existent cu unul de 32A. Beneficiarul isi monteaza in instalatia de utilizare: ·. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19616908 | 2024-04-08 | 19616908 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E400571119/2 | 2024-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20254 | Imobil + CEF - FARA EVACUARE | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.5508 | 10 | S10 T5314-FCME CEL 22 BUC | Se vor utiliza instalatiile electrice existente - prin punctele de conexiune de abonat 5314 si 4747 cu delimitare si masura pe MT, iar reorganizarea CEF se va realiza in instalatia de utilizare a abonatului. Se vor seta protectiile din dispozitivul general, dispozitivul de interfata si din invertoare conform parametrilor rezultati prin reorganizarea CEF. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. CEF va fi comandata de un sistem de automatizare pentru limitarea puterii produse, astfel incat CEF sa nu injecteze in reteaua operatorului de distributie. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614407 | 2024-04-18 | 19614407 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E119942217/4 | 2024-08-07 | 0 | prosumator | 0 | 0
20255 | ORAS PANTELIMON+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 3639 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor trifazat inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19618263 | 2024-04-04 | 19618263 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E108432660/3 | 2024-06-26 | 0.01166 | prosumator | 0.01166 | 0
20256 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, se vor inlocui intrerutorul si separatorul din BMPM, cu unele avand I=50A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19607654 | 2024-04-08 | 19607654 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.005862
20257 | ORAS PANTELIMON+CEF+Anexa 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.03 | 0,4 | PTZ 2164 | ,, Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19616888 | 2024-04-04 | 19616888 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E141442168/3 | 2024-06-04 | 0.0293 | prosumator | 0.0293 | 0
20258 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4281 | Se vor utiliza instalatiile existent iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 25A cu un disjunctor monofazat de 32A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656028 | 2024-04-15 | 19656028 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E142194590/1 | 2024-09-25 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20259 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 2769 LOC NEAGU MARCELA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de cu un disjunctor monofazat cu in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19650316 | 2024-04-16 | 19650316 | 2024-08-08 | nu | nu | nu | RO001E141613595/2 | 2024-08-08 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20260 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0,4 | PTAB 5245 | Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat subteran din firida este de 2060 lei . Pentru sporul de putere solicitat , alimentarea cu energie electrica se va realiza astfel : - se va intercepta cablul jt existent 3X95+50N si se va monta o cutie stradala proiectata prevazuta cu clema cu 4 cai (DS4522; DS4533) , amplasata langa FDCP existent ; - in cutia stradala proiectata se va racorda un cablu jt unificat 3x25+16C (DC4126) , avand lungimea de 75 m , pozat in tub riflat, cu diametrul de 50mm , pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A si reglaj din contor la 20A , conform FT-133_MAT Ed.05/03.04.2020 , prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de minim 1,40m de la sol , ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare, amplasatla limita proprietatii . BMPT -ul se va realiza conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01/15.12.2016 . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Contorul monofazat existent in FDCP -ul amplasat la limita drumului de acces , se va demonta la PVR/PIF . | Retele Electrice Muntenia SA | 19639336 | 2024-04-11 | 19639336 | 2025-01-28 | nu | nu | nu | RO001E141906668/3 | 2025-01-28 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20261 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0,4 | PTA 5120 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui contorul existent pentru organizarea de santier cu unul nou. Noul contor se va programa pentru putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. Vechiul contor se va preda la UTR Ilfov Vest. | Retele Electrice Muntenia SA | 19635560 | 2024-05-15 | 19635560 | 2024-10-22 | nu | nu | nu | RO001E143468652/1 | 2024-10-22 | 0.003949 | prosumator | 0.003949 | 0
20262 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=25A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19656016 | 2024-04-11 | 19656016 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142080460/2 | 2024-10-16 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20263 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2767 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor inteligent trifazat nou, care se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19648329 | 2024-04-16 | 19648329 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E103593090/2 | 2024-06-19 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20264 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01488 | 0,4 | PTZ 815 | Utilizare bransament existent - bransament trifazat din LEA JT la BMPT amplasat la imobil. Instalatia de producere CEF se va mentine conectata in tabloul general de distributie de joasa tensiune al clientului, alaturi de CEF existenta, iar debitarea energiei electrice produse se va realiza prin instalatia electrica existenta. Reprogramare contor inteligent trifazat bidirectional existent in BMPT conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea conform Ord. ANRE nr. 11/2014: ,,Inlocuire siguranta trifazata existenta in BMPT cu o siguranta automata tetrapolara noua de 63 A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19667505 | 2024-04-15 | 19667505 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.014577
20265 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 25A existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19661071 | 2024-05-08 | 19661071 | 2024-10-16 | nu | nu | nu | RO001E142044730/2 | 2024-10-16 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
20266 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7148 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C, si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19675473 | 2024-05-09 | 19675473 | 2024-06-25 | nu | nu | nu | RO001E400776116/3 | 2024-06-25 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20267 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 5435 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va reporgrama conform puterii solicitate Pabs=25kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19661803 | 2024-04-18 | 19661803 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E141497876/3 | 2024-08-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20268 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04675 | 0,4 | PTZ 2936 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19710031 | 2024-05-02 | 19710031 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E103915391/2 | 2024-06-19 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20269 | CEF + ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.025 | 0,4 | PTAB 5036 LOC BERNA (PT 3) | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19763122 | 2024-05-13 | 19763122 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401032774/4 | 2024-10-11 | 0.024499 | prosumator | 0.024499 | 0
20270 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 1900 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiilor electrice existente cu montare siguranta automata Ir=32A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 9kW este realizata in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT exista contorul smart programat serie : UFEUEDN21210039421 care se va programa pentru noua putere, Pa=18kW. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19738126 | 2024-04-24 | 19738126 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108750810/4 | 2024-05-30 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20271 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 0,4 | PTZ 3369 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui intreruptorul existent in BMPTs cu un nou intreruptor automat avand Ia=160A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 60,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPTs existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=100A, protectie la scurtcircuit Ia=100A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19752678 | 2024-04-23 | 19752678 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108391967/5 | 2024-05-30 | 0.058798 | prosumator | 0.058798 | 0
20272 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C, si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728356 | 2024-05-02 | 19728356 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E400656540/2 | 2024-06-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20273 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7555 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000703526716 se va inlocui cu un contor inteligent, cel anterior urmand sa se predea catre UT ILFOV , ce va fi programat conform puterii solicitate. ·,,Disjunctorul existent se va inlocui cu un nou disjunctor monofazat IR=25A. Putere de consum: 5 kW; Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19753309 | 2024-04-29 | 19753309 | 2024-07-26 | nu | nu | nu | RO001E142070256/2 | 2024-07-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20274 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0,23 | PTAB 5240 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . | Retele Electrice Muntenia SA | 19763665 | 2024-05-09 | 19763665 | 2024-08-27 | nu | nu | nu | RO001E400478519/3 | 2024-08-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20275 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTA 7712 | Pentru realizarea sporului de putere se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate cu cablu jt 1x10+6C, si se va reprograma contorul monofazat inteligent pentru noua putere solicitata(Pa=9 <(>,<)>5 kw). Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 750 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19720912 | 2024-05-02 | 19720912 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00782
20276 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00984 | 0,4 | PCZ 2778 LOCUINTE MECA COMEXIM | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 20 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19757709 | 2024-04-25 | 19757709 | 2024-10-14 | nu | nu | nu | RO001E141796609/4 | 2024-10-14 | 0.009642 | prosumator | 0.009642 | 0
20277 | LOCUINTA+CEF-PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTA 2431 COMUNA JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19726066 | 2024-05-08 | 19726066 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E400435613/3 | 2024-10-11 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20278 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0,4 | PTZ 866 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua de 40A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM exista contor programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare:Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19825157 | 2024-05-09 | 19825157 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E106174223/2 | 2024-07-11 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20279 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 611 BADESCU | Pentru realizarea sporului de putere, se va realiza bransament monofazat nou alimentat din LEA JT prin cablu 2x16 mmp L=11 m pozat pe stalp retea in tub protectie. Contorul se va monta in BMPM PAFS FT_124 pe stalpul de retea, pe domeniul public, la limita de proprietate. GPS 44.174180, 25.997969 Se va monta BMPM PAFS FT_124 pe cheltuiala operatorului de distriburie conform ordin 4/2023 ANRE. Costul mediu pentru realizarea unui bransament monofazat aerian din LEA 0,4kV este de 1340 lei. Se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19801913 | 2024-05-09 | 19801913 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E300502796/3 | 2024-08-02 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20280 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 7828 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria 001000031120820 se va demonta si se va preda catre UT ILFOV ·,,Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului.; ·,,Intrerupatorul existent se va demonta si se va inlocui cu un disjunctor cu Ir=40A Putere de consum: 22 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19809259 | 2024-05-10 | 19809259 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142698881/2 | 2024-11-15 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
20281 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 7402 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ?,,contorul cu seria UAEEEDN21810357480 se va programa conform puterilor solicitate ; ?,,Se va inlocui disjunctorul existent cu unul nou IR=20A ?,,Se va inlocui separatorul existent cu unul nou de 63A Putere de consum: 4 kW; Nota: ?,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 | Retele Electrice Muntenia SA | 19798437 | 2024-05-09 | 19798437 | 2024-06-11 | nu | nu | nu | RO001E400580850/2 | 2024-06-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20282 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTA 3769 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19804432 | 2024-05-07 | 19804432 | 2024-07-22 | nu | nu | nu | RO001E141547142/3 | 2024-07-22 | 0.014699 | prosumator | 0.014699 | 0
20283 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 7577 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UFEUEDN22210044688 se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=32A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator Ir=64A Putere de consum: 17 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19820891 | 2024-05-24 | 19820891 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E141244955/3 | 2024-07-04 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20284 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.025 | 0,4 | PTAB 3473 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 25kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805455 | 2024-05-16 | 19805455 | 2024-08-29 | nu | nu | nu | RO001E111245282/2 | 2024-08-29 | 0.02449 | prosumator | 0.02449 | 0
20285 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4233 | ,, ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in FDPC existent intrerupatorul monofazat existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19879617 | 2024-05-17 | 19879617 | 2024-08-22 | nu | nu | nu | RO001E141857988/2 | 2024-08-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20286 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5093 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19897661 | 2024-05-22 | 19897661 | 2024-10-02 | nu | nu | nu | RO001E141962536/3 | 2024-10-02 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20287 | Casa+CEF- ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2474 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie .Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare., ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19891049 | 2024-05-24 | 19891049 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E141869992/3 | 2024-09-02 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20288 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 3114 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880440 | 2024-05-22 | 19880440 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E102394346/2 | 2024-07-09 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20289 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00569 | 0,23 | PTAB 5449 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in BMPM existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19880627 | 2024-05-22 | 19880627 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E142268019/3 | 2024-06-19 | 0.005575 | prosumator | 0.005575 | 0
20290 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 7450 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=20A ·,,se va inlocui separatorul existent cu un separator de 63 A Putere de consum: 12 kW; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881841 | 2024-05-29 | 19881841 | 2024-10-11 | nu | nu | nu | RO001E401058547/3 | 2024-10-11 | 0.00977 | prosumator | 0.00977 | 0
20291 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00728 | 0,4 | PTZ 625 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar se vor utiliza instalatiile electrice existente cu cu inlocuirea intreruptorului tetrapolar Ia=25A existent cu un nou intreruptor bipolar avand Ia=50A in BMPT existent. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN23210080849 se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19879833 | 2024-05-15 | 19879833 | 2024-06-21 | nu | nu | nu | RO001E101141143/4 | 2024-06-21 | 0.007133 | prosumator | 0.007133 | 0
20292 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.009 | 0,4 | PTZ 984 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta monofazata automata existenta in BMPM cu o siguranta monofazata automata noua conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare dupa PVR si PIF (mentionata mai sus). In BMPM exista contor programat pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878781 | 2024-05-10 | 19878781 | 2024-11-12 | nu | nu | nu | RO001E107819163/2 | 2024-11-12 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20293 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1422 CUPELE | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMPM existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888143 | 2024-05-20 | 19888143 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E301050324/3 | 2024-07-01 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
20294 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTZ 3544 | ,,Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui in BMPT intrerupatorul existent cu unul nou de 25A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul cu un contor inteligent trifazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894841 | 2024-05-22 | 19894841 | 2024-07-25 | nu | nu | nu | RO001E108945412/2 | 2024-07-25 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
20295 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02475 | 0,4 | PTAB 5104 | In prezent utilizatorul este alimentat pe joasa tensiune printr-un contor trifazat montat in BMPT ex. (alimentare cu cablu 3x50+25C conform ATR 03568063). Putere avizata consum P=9 kW. Se doreste spor de putere la P=25 kW. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887745 | 2024-05-17 | 19887745 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E142483513/2 | 2024-06-13 | 0.024237 | prosumator | 0.024237 | 0
20296 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.044 | 0,4 | PTZ 3407 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19911915 | 2024-05-22 | 19911915 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E103887726/2 | 2024-07-09 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20297 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2902 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul 1-4 existent, cu un disjunctor trifazat Ir=40 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887908 | 2024-05-17 | 19887908 | 2024-06-14 | nu | nu | nu | RO001E141252314/2 | 2024-06-14 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20298 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 7555 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Se va inlocui disjunctorul existent cu un disjunctor Ir=32A ·,,Se va inlocui separatorul existent cu un separator Ir=25A Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890659 | 2024-05-21 | 19890659 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E142070223/2 | 2024-08-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20299 | FIRMA+CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01219 | 0,4 | PTAB 5403 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19898768 | 2024-05-17 | 19898768 | 2025-01-09 | nu | nu | nu | RO001E142453655/2 | 2025-01-09 | 0.011926 | prosumator | 0.011926 | 0
20300 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5556 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent, iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19895140 | 2024-05-22 | 19895140 | 2024-07-16 | nu | nu | nu | RO001E142968139/2 | 2024-07-16 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20301 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0,4 | PTAB 4376 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent(20A), cu un disjunctor monofazat Ir=40 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19931968 | 2024-05-22 | 19931968 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E142185882/3 | 2024-11-15 | 0.00684 | prosumator | 0.00684 | 0
20302 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,23 | PTAB 5187 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent cu un disjunctor monofazat cu Ir=50A in BMPM existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=8 ,5kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19894151 | 2024-05-14 | 19894151 | 2024-08-09 | nu | nu | nu | RO001E400939780/3 | 2024-08-09 | 0.00877 | prosumator | 0.00877 | 0
20303 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 7129 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19884571 | 2024-05-16 | 19884571 | 2024-12-27 | nu | nu | nu | RO001E400746304/3 | 2024-12-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20304 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTA 2136 GOSTINU | Pentru realizarea sporului de putere : Se vor utiliza instalatiile existente si se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19902125 | 2024-05-22 | 19902125 | 2024-08-21 | nu | nu | nu | RO001E300300174/3 | 2024-08-21 | 0.008802 | prosumator | 0.008802 | 0
20305 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00714 | 0,4 | PTAB 3272 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul monofazat existent 32A cu un disjunctor monofazat de 50A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 500 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19898720 | 2024-05-22 | 19898720 | 2024-07-29 | nu | nu | nu | RO001E400029296/3 | 2024-07-29 | 0.006996 | prosumator | 0.006996 | 0
20306 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 3265 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Puterea aprobat? maxim? simultan? ce poate fi evacuat? se stabile?te de operatorul de re?ea cel mult la valoarea solicitat? de utilizator prin cererea de racordare, valoare care ?ine seama de urm?toarele: a) puterile instalate ale unit??ilor generatoare; b) simultaneitatea în func?ionare avut? în vedere de utilizator; c) limitarea puterii evacuate la puterea solicitat? de utilizator, prin sistemul automatizat de management al puterii evacuate; d) puterea absorbit? de receptoarele de la locul de consum ?i de producere ?i/sau de serviciile interne ale centralei; e) pierderile de putere calculate pentru elementele de re?ea situate între generator ?i punctul de delimitare. Limitarea puterii evacuate se va efectua si prin programarea contorului din punctul de delimitare, iar in cazul depasirii acesteia locul de consum va fi deconectat automat de la reteaua de distributie, iar pe contor va aparea mesajul ?Putere Depasita?. Pentru reconectare se va tine apasat timp de 10 secunde butonul galben de pe contorul electric sau se va efectua o deconectare a sarcinii timp de 10 secunde de la intrerupatorul general din tabloul electric al instalatiei de utilizare a consumatorului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886558 | 2024-05-17 | 19886558 | 2024-07-23 | nu | nu | nu | RO001E103550701/2 | 2024-07-23 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20307 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.017 | 0,4 | PTM 959 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru realizarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: pe bransament trifazat existent se va inlocui BMPT-ul cu un nou BMPT-32A, tip FT-133_MAT ed. 05 fara soclu, echipat conform FT-124_MAT ed. 04, amplasat in proprietate. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT proiectat se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcinaIa=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19898632 | 2024-05-23 | 19898632 | 2024-09-12 | nu | nu | nu | RO001E101155812/2 | 2024-09-12 | 0.01665 | prosumator | 0.01665 | 0
20308 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 4495 | ,,Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 se va inlocui in BMPT existent intrerupatorul de 16A existent cu unul nou de 20A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,6 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va inlocui contorul seria: 001000019588013, cu un contor trifazat direct inteligent nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19898526 | 2024-05-24 | 19898526 | 2024-08-02 | nu | nu | nu | RO001E141612538/3 | 2024-08-02 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
20309 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00545 | 0,4 | PTAB 5090 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19929715 | 2024-05-17 | 19929715 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E141591208/2 | 2024-07-01 | 0.005336 | prosumator | 0.005336 | 0
20310 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886100 | 2024-05-21 | 19886100 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E131288009/3 | 2024-06-18 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20311 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3029 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899494 | 2024-05-22 | 19899494 | 2024-11-15 | nu | nu | nu | RO001E400045890/3 | 2024-11-15 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20312 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0,4 | PTA 7273 | Se doreste un spor de putere de la 11.7kW la 18 kW. Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul cu seria UCEUEDN18210033234 se va programa conform puterilor solicitate ; Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965301 | 2024-05-28 | 19965301 | 2024-07-17 | nu | nu | nu | RO001E141597686/3 | 2024-07-17 | 0.01566 | prosumator | 0.01566 | 0
20313 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00736 | 0,4 | PTZ 3008 VILE BANEASA | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965744 | 2024-05-23 | 19965744 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E141207303/3 | 2024-10-29 | 0.007153 | prosumator | 0.007153 | 0
20314 | CEF Prosumator - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0,4 | PTZ 1056 | Sporul de putere se va realiza din instalatiile electrice existente. Lucrari in afara tarifului de racordare, executate de operatorul de retea, conform ord. ANRE nr. 11/2014, modificat prin ordinul nr. 87 / 24.09.2014 ? se va inlocui siguranta trifazata automata existenta cu o siguranta trifazata automata noua de 25A conform FT 178 MAT (cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Se va depune dosarul instalatiei electrice de utilizare. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Exista contor programat. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19966557 | 2024-05-30 | 19966557 | 2024-10-29 | nu | nu | nu | RO001E107321598/3 | 2024-10-29 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
20315 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTZ 1192 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19963076 | 2024-05-27 | 19963076 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E104927597/3 | 2024-06-26 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20316 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTZ 3122 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT -ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=50 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 20133588 | 2024-05-29 | 20133588 | 2024-11-01 | nu | nu | nu | RO001E400954675/3 | 2024-11-01 | 0.01959 | prosumator | 0.01959 | 0
20317 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0,4 | PTA 1499 CHITU MARIA | Pentru realizarea sporului de putere: Bransament trifazat subteran alimentat din LES aferenta PTA 1499 realizat cu 3x25+16C tip DC4126RO, de lungime L= 9m, pana la un BMPT pentru curent maxim absorbit de consumator de 63A, tip FT_133_MAT, Ed.05/03.04.2020, prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat in beton si o inaltime de min. 1 ,40 m de la sol, ce va fi legat la priza de pamant a instalatiei de utilizare. BMP-ul se va amplasa la limita de proprietate.BMP-ul realizat conform GHID PENTRU PROIECTARE SI EXECUTIE BRANSAMENTE SI LINII SCURTE JT Ed. 01 15/12/2016. Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LES 0,4kV este de 2060 lei. Nota : Contorul cu seria UAEEEDN20910152221 se va demonta iar BMPM-ul existent va fi dezafectat de catre UT Giurgiu. NOTA:La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19042368 | 2024-02-09 | 19042368 | 2024-08-01 | nu | nu | nu | RO001E131415607/4 | 2024-08-01 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20318 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0396 | 0,4 | PTZ 3408 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19793762 | 2024-05-13 | 19793762 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E103540014/2 | 2024-06-13 | 0.038803 | prosumator | 0.038803 | 0
20319 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4680 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780667 | 2024-05-02 | 19780667 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E143176568/2 | 2024-12-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20320 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0,4 | PTAB 3583 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780327 | 2024-05-17 | 19780327 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E400192679/3 | 2024-09-25 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
20321 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0,4 | PTA 5049 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=32 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 7 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781108 | 2024-05-17 | 19781108 | 2024-07-11 | nu | nu | nu | RO001E142875361/3 | 2024-07-11 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20322 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,23 | PTM 7139 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din BMPM, cu unul avand I=40A. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. Contorul monofazat existent se va inlocui cu unul inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19783776 | 2024-05-08 | 19783776 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E400833020/3 | 2024-09-26 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0
20323 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007885 | 0,4 | PTAB 7703 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate Nota: utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19776231 | 2024-05-07 | 19776231 | 2024-08-30 | nu | nu | nu | RO001E400923334/4 | 2024-08-30 | 0.007717 | prosumator | 0.007717 | 0
20324 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 3886 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPM-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19793610 | 2024-05-09 | 19793610 | 2024-10-09 | nu | nu | nu | RO001E141555804/2 | 2024-10-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20325 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00522 | 0,4 | PTA 1001 S.M.A. | Bransament electric trifazat alimentat din reteaua electrica de jt aferenta PT 1001, 1*160kVA; 20/0,4kV, folosind cablu electric de jt tetrapolar conform specificatiei tehnice DC 4126/11RO- 3x25+16c; L= 12m, protejat pe stalp cu tub din PVC cu Ø de 40mmp si manson termocontractabil, in canalizatie de tip A L= 2m, in tub de protectie pliabil cu Ø 50 mmp conform DS 4247 RO, cu montare BMPT PAFS (poliester armat cu fibra de sticla), conform FT 133_MAT ed. 5, echipata cu rama de contor de tip T6A4 conform specifica?iei DH 2414 RO pentru contor trifazat ,prevazut cu incuietoare robusta din metal sau material plastic dur, cu sistem montaj ingropat si o inaltime de min. 1,40m de la sol, prevazut cu separator trifazat si intrerupator trifazat cu protectie la suprasarcina si scurtcircuit Inom.= 50A, la limita de proprietate, pe domeniul public. NOTA: Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA/mixt 0,4 kV este de 2430 lei. La traversarea drumurilor de orice fel cablurile de JT/MT sa fie protejate in tub de protectie din material plastic de tip ?greu? conform DS 4235/1 ? 6 PVC(rezistenta la compresie 1250 N) respectiv DS 4235/ 7 ? 8 PE(rezistenta la compresie 750 N). - Racordarea in reteaua de joasa tensiune aeriana, pe cablu de NUL, se va realiza cu doua legaturi distincte (doua cleme). - Daca Primaria nu isi da acordul pentru spargere si refacere pavaj , lucrarea se va face cu subtraversare , iar valoarea avizului va ramane neschimbata. -Executia bransamentelor in cablu cu nul concentric , cu punct de racord din LEA, se va respecta tehnologia de executie conform ghid bransamente si linii scurte, prin montarea terminalului jt compus din tub termocontractibil si calota cu 2 sau 4 iesiri , la capatul cablului montat pe stalp. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788730 | 2024-05-16 | 19788730 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E301098180/3 | 2024-06-04 | 0.005062 | prosumator | 0.005062 | 0
20326 | cef + locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00588 | 0,4 | PTAB 7311 ABATOR | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va programa conform puterilor solicitate ; ·,,Disjunctorul existent se va inlocui cu un nou disjunctor monofazat. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19773301 | 2024-04-26 | 19773301 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E400950222/2 | 2024-11-04 | 0.005761 | prosumator | 0.005761 | 0
20327 | cef + locuinta + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4411 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=25A existent cu disjunctor monofazat Ima=40A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19778249 | 2024-05-02 | 19778249 | 2024-09-27 | nu | nu | nu | RO001E142261629/2 | 2024-09-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20328 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4428 | Pentru realizarea sporului de putere se va inlocui intrerupatorul automat monofazat existent cu unul nou de 40A. Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul cu un contor monofazat inteligent nou programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19779461 | 2024-05-07 | 19779461 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E109340333/2 | 2024-06-20 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20329 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01253 | 0,4 | PTAB 5038 LOC BERNA (PT 5) | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19792991 | 2024-05-07 | 19792991 | 2024-09-26 | nu | nu | nu | RO001E401002265/4 | 2024-09-26 | 0.012278 | prosumator | 0.012278 | 0
20330 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01476 | 0,4 | PTZ 3616 DE VEALLE CORPORATE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790948 | 2024-05-10 | 19790948 | 2024-10-03 | nu | nu | nu | RO001E141447332/3 | 2024-10-03 | 0.01446 | prosumator | 0.01446 | 0
20331 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4680 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din FDCP-ul existent, cu un disjunctor monofazat nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19778137 | 2024-05-02 | 19778137 | 2024-08-07 | nu | nu | nu | RO001E143194524/2 | 2024-08-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20332 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTA 7330 | Se va utiliza instalatia electrica existenta cu urmatoarele modificari : ·,,contorul se va inlocui cu un contor trifazat inteligent de masuare a energiei active si reactive cu dublu sens si se va programa conform puterii solicitate ; ·,,Contorul se va preda catre UT Ilfov. Nota: ·,,utilizatorul are obligatia sa achizioneze si sa monteze o cutie/carcasa corespunzatoare, destinata exclusiv montarii contorului/grupului de masurare pentru energia electrica produsa, conform art. 45 alin. 1 lit. a1 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19792452 | 2024-05-29 | 19792452 | 2024-11-06 | nu | nu | nu | RO001E143241910/2 | 2024-11-06 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
20333 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.009 | 0,4 | PTAB 1097 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775555 | 2024-05-07 | 19775555 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E301066804/4 | 2024-06-13 | 0.008819 | prosumator | 0.008819 | 0
20334 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4381 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790051 | 2024-05-08 | 19790051 | 2024-10-30 | nu | nu | nu | RO001E401009655/2 | 2024-10-30 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20335 | IMOBIL+CEF-ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02255 | 0,4 | PTZ 2277-LIC NR 2 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772254 | 2024-04-29 | 19772254 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E131305391/4 | 2024-06-13 | 0.022098 | prosumator | 0.022098 | 0
20336 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3200 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19861129 | 2024-05-21 | 19861129 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E400120074/4 | 2024-06-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20337 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830886 | 2024-05-13 | 19830886 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E142300993/2 | 2024-07-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20338 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.05 | 0,4 | PTZ 2743 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878723 | 2024-05-22 | 19878723 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E102569935/2 | 2024-07-09 | 0.03 | prosumator | 0.03 | 0
20339 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic existent se va inlocui cu un contor inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19865653 | 2024-05-22 | 19865653 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E142632946/2 | 2024-06-04 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20340 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0,4 | PTZ 4108 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=32 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Contorul trifazat existent se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19863221 | 2024-05-17 | 19863221 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E110253325/2 | 2024-07-18 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
20341 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01978 | 0,4 | PTA 2484 EPURARE JILAVA | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880656 | 2024-05-16 | 19880656 | 2024-06-19 | nu | nu | nu | RO001E141227002/2 | 2024-06-19 | 0.019382 | prosumator | 0.019382 | 0
20342 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB NR.151851416 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala E-Distributie Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868016 | 2024-05-14 | 19868016 | 2024-12-03 | nu | nu | nu | RO001E143202793/3 | 2024-12-03 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20343 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0,4 | PTAB 3921 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul trifazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 32A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura trifazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor trifazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875623 | 2024-05-20 | 19875623 | 2024-07-18 | nu | nu | nu | RO001E400838104/3 | 2024-07-18 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
20344 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0,4 | PTAB 5649 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-UL dual existent, cu un disjunctor trifazat Ir=20 A nou, iar contorul existent se va deomnta si preda la UTR Ilfov Vest si se va monta un contor nou SMART ce se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879782 | 2024-05-17 | 19879782 | 2024-12-13 | nu | nu | nu | RO001E141427824/4 | 2024-12-13 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
20345 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 0,4 | PTAB 4212 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata cu reglarea tetrapolarului la 63A. Contorul contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19859426 | 2024-05-17 | 19859426 | 2024-07-09 | nu | nu | nu | RO001E108486636/2 | 2024-07-09 | 0.039198 | prosumator | 0.039198 | 0
20346 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00828 | 0,23 | PTAB 2574 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19865205 | 2024-05-16 | 19865205 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E141974641/4 | 2024-06-20 | 0.008104 | prosumator | 0.008104 | 0
20347 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 2282 DRAG-VALE | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu Ir=40A in BMPT existent, iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19878112 | 2024-05-17 | 19878112 | 2024-09-04 | nu | nu | nu | RO001E401062744/3 | 2024-09-04 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20348 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0374 | 0,4 | PTZ 2736 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19841423 | 2024-05-13 | 19841423 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E102502673/2 | 2024-06-13 | 0.036647 | prosumator | 0.036647 | 0
20349 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00495 | 0,4 | PTA 1108 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul monofazat existent cu un disjunctor monofazat nou proiectat de 50A, iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. Valoarea executiei lucrarilor pentru sporul de putere va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881221 | 2024-05-21 | 19881221 | 2024-07-01 | nu | nu | nu | RO001E300956575/4 | 2024-07-01 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20350 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 4230 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868649 | 2024-05-20 | 19868649 | 2024-09-25 | nu | nu | nu | RO001E141852433/2 | 2024-09-25 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20351 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.03 | 0,4 | PTZ 2736 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832837 | 2024-05-13 | 19832837 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E102502662/2 | 2024-06-13 | 0.029395 | prosumator | 0.029395 | 0
20352 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0297 | 0,4 | PTZ 2736 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832852 | 2024-05-15 | 19832852 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E102502684/2 | 2024-06-13 | 0.029101 | prosumator | 0.029101 | 0
20353 | IMOBIL + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0286 | 0,4 | PTZ 2736 | Sporul de putere se va realiza prin utilizarea instalatiei electrice existente. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta. Se va inlocui contorul trifazat existent in nisa cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832868 | 2024-05-15 | 19832868 | 2024-06-13 | nu | nu | nu | RO001E102502695/2 | 2024-06-13 | 0.028023 | prosumator | 0.028023 | 0
20354 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00836 | 0,4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui intrerutorul din FDCP cu unul avand I=40A, iar contorul trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a intreruptorului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19866104 | 2024-05-14 | 19866104 | 2024-09-02 | nu | nu | nu | RO001E141434440/4 | 2024-09-02 | 0.008173 | prosumator | 0.008173 | 0
20355 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 5443 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 5 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19943147 | 2024-05-28 | 19943147 | 2024-07-04 | nu | nu | nu | RO001E143049062/2 | 2024-07-04 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20356 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0,4 | PTZ 1015 | Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata dupa realizarea sporului de putere. Contorul seria 001000023230214 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Solutie propusa racord nou: A.E.E. se va realiza prin cheltuiala REM, in baza Ordinul ANRE nr. 87/2014, art. 8, pct. 3, deoarece valoarea sporului este de pana la 50%; Realizarea sporului de putere se va face prin inlocuirea protectiei tetrapolare de 16A cu protectie tetrapolara de 20A in BMPT existent; | Retele Electrice Muntenia SA | 19935864 | 2024-05-24 | 19935864 | 2024-06-10 | nu | nu | nu | RO001E110061209/2 | 2024-06-10 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
20357 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 3323 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Utilizare bransament trifazat cu inlocuire disjunctor trifazat Ima=16A existent cu disjunctor trifazat Ima=20A. | Retele Electrice Muntenia SA | 19954884 | 2024-05-29 | 19954884 | 2025-01-03 | nu | nu | nu | RO001E142303424/4 | 2025-01-03 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20358 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 4289 | Conform ord. ANRE . 4/2023 , solutia va fi cu lucrari ce se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia: Utilizare bransament monofazat cu inlocuire disjunctor monofazat Ima=20A existent cu disjunctor trifazat Ima=50A. Contorul electronic inteligent monofazat in montaj direct se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19951552 | 2024-05-30 | 19951552 | 2024-11-04 | nu | nu | nu | RO001E142853446/3 | 2024-11-04 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20359 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 4414 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMPT-ul existent, cu un disjunctor trifazat Ir=25 A nou, iar contorul se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 15kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19935486 | 2024-05-22 | 19935486 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.00587
20360 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,4 | PTAB 2185 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si disjunctorul monofazat Ir=50 A, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 9 kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19948514 | 2024-05-17 | 19948514 | 2024-06-18 | nu | nu | nu | RO001E141573242/2 | 2024-06-18 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20361 | Locuinta + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PCZ 3360 - BLOCURI MIHAILESTI | Pentru realizarea sporului de putere solicitat : Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19940723 | 2024-05-23 | 19940723 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E300593572/4 | 2024-06-20 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
20362 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.009 | 0,4 | PTAB 5302 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; | Retele Electrice Muntenia SA | 20043708 | 2024-05-29 | 20043708 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.008819
20363 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 4 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.4 | 20 | A20 ULMI-ARCUDA GR | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus) iar TC-urile 10/5A existente se vor schimba cu TC-uri 50/5 DMI 031052 RO in celula de masura existenta. Contorul se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Valoarea executiei lucrarilor pentru schimbarea aparatajului de masurare a energiei va fi suportata de catre operatorul de distributie conf. Ord. ANRE 4/2023. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor semidirect prevazut cu un ansamblu de transformatoare de curent 300/5 A, de masurare a energiei electrice produse de centrala , inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in afara tarifului de racordare: -Se recomanda schimbarea unitatii trafo existente cu una de 1000 kVA pentru asigurarea puterii avizate conf ATR 23665504 /06.08.2012. | Retele Electrice Muntenia SA | 18003379 | 2023-08-24 | 18003379 | 2024-06-20 | nu | nu | nu | RO001E131337105/2 | 2024-06-20 | 0.39199 | prosumator | 0.39199 | 0
20364 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01782 | 0,4 | PTZ 3289 | Inlocuire sigruranta automata trifazata de 25A existenta in FDCP cu o siguranta automata tetrapolara de 32A conform FT 178 MAT (protectie la suprasarcina si scurtcircuit). Racordarea la RED a instalatiei de producere se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in FDCP cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre FDCP si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 17827493 | 2023-08-21 | 17827493 | 2024 | nu | nu | nu |  |  |  | prosumator |  | 0.017463
20365 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.21936 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. NOTA : Se vor percepe pierderi pe LES 20 KV , XLPE 150 mmp , L=40m . | Retele Electrice Muntenia SA | 18426596 | 2023-10-25 | 18426596 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141178962/3 | 2024-06-27 | 0.21477 | prosumator | 0.21477 | 0
20366 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3984 | 20 | S20 SERE PIPERA-PIPERA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18424198 | 2023-10-18 | 18424198 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E141179109/4 | 2024-06-26 | 0.39023 | prosumator | 0.39023 | 0
20367 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.39744 | 20 | S20 SERE PIPERA-PIPERA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 18423400 | 2023-10-18 | 18423400 | 2024-06-26 | nu | nu | nu | RO001E401096741/4 | 2024-06-26 | 0.38929 | prosumator | 0.38929 | 0
20368 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA 4 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.3984 | 20 | S20 DRAGOMIRESTI-ARCUDA IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul existent se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertorl catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. NOTA : Se vor percepe pierderi pe LES 20 KV , XLPE 150 mmp , L=70m . | Retele Electrice Muntenia SA | 18424541 | 2023-10-23 | 18424541 | 2024-06-27 | nu | nu | nu | RO001E141179143/2 | 2024-06-27 | 0.39023 | prosumator | 0.39023 | 0
20369 | Showroom + CEF -PROSUMATOR ANEXA 1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.1 | 0,4 | PAS 1710 AEROPORT | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea sporului de putere solicitat de catre beneficiar sunt necesare urmatoarele lucrari: se va inlocui cablul de alimentare existent al cutiei de furnizare printr-un cablu nou 3x150+95N, tip DC4146RO, L=5m, respectiv se vor inlocui intreruptorul JT avand Ir=100A cu un intreruptor avand Ia=160A, dar si separatorul JT avand Ir=125A cu un separator avand Ia=180A. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 100,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In CF existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=160A, protectie la scurtcircuit Ia=160A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18511651 | 2023-11-22 | 18511651 | 2024-07-10 | nu | nu | nu | RO001E109001348/4 | 2024-07-10 | 0.1 | prosumator | 0.1 | 0
20370 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02507 | 0,4 | PTAB 3016 VILE PANTELIMON | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va pastra disjunctorul Ir=125 A din BMPT-ul existent, iar contorul nou montat se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19180830 | 2024-03-01 | 19180830 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400093590/2 | 2024-05-28 | 0.024563 | prosumator | 0.024563 | 0
20371 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00405 | 0,23 | PTA 2423 COM 1 DECEMBRIE | ... Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19351518 | 2024-03-18 | 19351518 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400507534/3 | 2024-05-24 | 0.00405 | prosumator | 0.00405 | 0
20372 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0,4 | PTZ 1015 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19744474 | 2024-04-26 | 19744474 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E301001140/2 | 2024-06-04 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20373 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00828 | 0,4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs= 8kW) si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19763246 | 2024-05-02 | 19763246 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300966251/3 | 2024-05-28 | 0.008113 | prosumator | 0.008113 | 0
20374 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTAB 7924 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19741866 | 2024-04-23 | 19741866 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400604767/3 | 2024-05-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20375 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0,4 | PTAB 3094 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat cu seria UAEEEDN19810238086 se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. Conform Ord. ANRE nr. 4/2023 se vor realiza lucrari prin grija si pe cheltuiala Re?ele Electrice Muntenia S.A. prin care se va inlocui disjunctorul trifazat existent 32A cu un disjunctor trifazat de 40A nou proiectat. Valoarea totala a lucrarilor va fi de aproximativ 1000 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este de 90 de zile calendaristice. Se va monta un bloc de masura monofazat in instalatia de utilizare de catre firma executanta pe cheltuiala beneficiarului, iar in blocul de masura se va monta de catre OD un contor monofazat pentru masurarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749300 | 2024-04-26 | 19749300 | 2024-06-03 | nu | nu | nu | RO001E400116361/2 | 2024-06-03 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20376 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTAB 2349 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19737433 | 2024-05-09 | 19737433 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141196816/4 | 2024-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20377 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,23 | PTA 3840 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19764919 | 2024-05-07 | 19764919 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400988223/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20378 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0,4 | PTAB 670 VIKY | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa contorul pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797728 | 2024-05-07 | 19797728 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E131466300/2 | 2024-05-28 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20379 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 611 BADESCU | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797901 | 2024-05-09 | 19797901 | 2024-06-04 | nu | nu | nu | RO001E300504923/2 | 2024-06-04 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20380 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.017 | 0,4 | PTAB 5319 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ord 4/2023 ANRE, lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a solicitantului, se vor realiza prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia si constau in : inlocuire disjunctor 16 A existent cu disjunctor 63 A nou proiectat, Lucrare in valoare totala de 800 lei, ce se vor realiza in termen de 90 zile de la data achitarii Tarifului de racordare.,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19827401 | 2024-05-10 | 19827401 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141238183/2 | 2024-05-24 | 0.016655 | prosumator | 0.016655 | 0
20381 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5404 FS 6414931/T 2466/S 2917 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie . ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19799729 | 2024-05-07 | 19799729 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142392860/3 | 2024-05-16 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20382 | Casa + CEF +Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0,4 | PTA 2741 IT DOMNESTI | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente si se va inlocui disjunctorul din BMP-ul existent, cu un disjunctor monofazat Ir=25 A nou, iar contorul existent se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19897109 | 2024-05-22 | 19897109 | 2024-06-05 | nu | nu | nu | RO001E400353308/3 | 2024-06-05 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20383 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01695 | 0,4 | PTAB 2202 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente disjunctor trifazat existent cu Ir=40A in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=20kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19892813 | 2024-05-15 | 19892813 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400978569/3 | 2024-05-30 | 0.01661 | prosumator | 0.01661 | 0
20384 | Imobil + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.08 | 0,4 | PTA 7682 | Se vor utiliza instalatiile existente, se va inlocui BMPT-ul existent cu un BMPT cu masura semidirecta tip FT 257-MAT echipat cu: ansamblu TC 125/5 A/A ( 500A ), suport cabluri pentru ansamblul TC, si adaptor contor in montaj semidirect pe TC JT separator si intreruptor 150 A, iar contorul trifazat existent se va inlocui cu un contor in montaj semidirect care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Conform Ordin ANRE nr. 4/2023 lucrarile de inlocuire a BMPT-ului se vor executa de catre Retele Electrice Muntenia pe cheltuiala proprie. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099211 | 2024-05-22 | 20099211 | 2024-06-06 | nu | nu | nu | RO001E401000094/2 | 2024-06-06 | 0.078398 | prosumator | 0.078398 | 0
20385 | CEF PROSUMATOR-ANEXA 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0,4 | PTAB 5199 ROSU | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului trifazat existent cu un disjunctor trifazat cu in BMPT existent <(>,<)> iar contorul trifazat existent se va programa pentru noua putere solicitata, pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului trifazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19772138 | 2024-05-02 | 19772138 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141355060/3 | 2024-05-28 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20386 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0,23 | PTAB 5407 | Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente cu inlocuirea disjunctorului monofazat existent de 20A cu un disjunctor monofazat cu Ir=32A in FDCP existent <(>,<)> iar contorul monofazat existent se va programa pentru noua putere solicitata (Pabs=6 ,2kW) , pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPM in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA : Conform Ord. 4/01.02.2023 ANRE , inlocuirea disjunctorului monofazat existent se va face prin grija si pe cheltuiala Retele Electrice Muntenia prin lucrari de intarire retea . | Retele Electrice Muntenia SA | 19789795 | 2024-05-09 | 19789795 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142266736/3 | 2024-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20387 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0,4 | PTZ 3496 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Pentru asigurarea puterii solicitate de client sunt necesare urmatoarele lucrari: 1.,,Lucrari pe tarif de racordare ????? NU ????? 2.,,Lucrari executate de Operatorul de Retea, conform ordinului ANRE nr. 11/2014 modificat prin ordinul 87 din 24/09/2014 Se va inlocui intreruptorul bipolar cu Ia=32A existent in BMPM cu un intreruptor bipolar cu Ia=40A. Termenul de executie este de 90 de zile Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 9131953 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19773339 | 2024-04-26 | 19773339 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E107751540/2 | 2024-05-15 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20388 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTA 1363 IT MALU SPART | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790137 | 2024-05-07 | 19790137 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E301073543/3 | 2024-05-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20389 | Locuinta+CEF - ANEXA1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0,4 | PTAB 1504 LOCUINTE RADU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent de tip smart se va programa pentru noua putere solicitata si cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, in BMP existent. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780182 | 2024-05-07 | 19780182 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E131433258/3 | 2024-05-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20390 | cef + locuinta - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTZ 7282 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 05297157, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18889411 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18889411 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400714994/2 | 2024-05-17 | 0.003968 | prosumator | 0.003968 | 0
20391 | Imobil+CEF prosumator-anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2048 | 10 | S10 T10013-PA1455 CEL 5 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 204,8 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune (0,4 kV). In instalatia electrica existenta cele 2 contoare electronice trifazate se vor reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum sau se vor inlocui cu 2 contoare inteligente trifazate, programate pentru inregistrare cu dublu sens, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate dinmodule generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie detensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. Nota: se vor determina pierderi in cele 2 transformatoare de putere de 1000 kVA existente in PT 10013, datorate neconcordantei intre punctul de delimitare si punctul de masura. | Retele Electrice Muntenia SA | 19012732 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19012732 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E109433368/3 | 2024-05-10 | 0.1907 | prosumator | 0.1907 | 0
20392 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4159 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020848614, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19081730 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19081730 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141378997/2 | 2024-05-16 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20393 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3168 FERMA DINCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000699852015, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830192 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830192 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141969836/3 | 2024-05-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20394 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5037 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027717417, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19338114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19338114 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142082631/2 | 2024-05-31 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20395 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTAB 4427 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,919 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 001000021337214, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19357234 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19357234 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E109030610/2 | 2024-05-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20396 | CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04225 | 20 | A20 CATELU-GLINA IF | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Elementele de retea cu pierderi sunt: LES PE/AL 150/20, trafo 100kVA. | Retele Electrice Muntenia SA | 19521157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19521157 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400841973/2 | 2024-05-27 | 0.0414 | prosumator | 0.0414 | 0
20397 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01155 | 0.4 | PTZ 1337 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,55 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000032626521 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19589755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19589755 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143008562/2 | 2024-05-30 | 0.011317 | prosumator | 0.011317 | 0
20398 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4212 IT PANTELIMON | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032281421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19652356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19652356 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141442056/2 | 2024-05-15 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20399 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5289 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 002004003136713 , se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19668671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19668671 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141605923/2 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20400 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 814 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizarea instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19723311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19723311 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E105264457/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20401 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTAB 7287 CALUL BALAN | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034827023, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728672 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728672 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E143042245/2 | 2024-05-15 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
20402 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728150721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19738330 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19738330 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143017731/3 | 2024-05-29 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
20403 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4449 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19801799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19801799 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142818537/2 | 2024-05-20 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20404 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 3037 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805871 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805871 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142095781/1 | 2024-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20405 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 4103 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19909333 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909333 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109132231/2 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20406 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTZ 355 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19886077 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886077 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E104481761/2 | 2024-05-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20407 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000030697819, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886323 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886323 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142682570/3 | 2024-05-20 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20408 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00567 | 0.4 | PTAB 1027 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510011833, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19888150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888150 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E104923964/2 | 2024-05-16 | 0.005537 | prosumator | 0.005537 | 0
20409 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTA 7645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881727 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881727 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141556322/3 | 2024-05-24 | 0.0145 | prosumator | 0.0145 | 0
20410 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00798 | 0.4 | PTZ 362 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,98 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19928884 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19928884 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E104359282/3 | 2024-05-23 | 0.00781 | prosumator | 0.00781 | 0
20411 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19893299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893299 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141472790/2 | 2024-05-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20412 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7208 GARA SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890208 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890208 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142890076/2 | 2024-05-21 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20413 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01032 | 0.4 | PTAB 3154 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035273923, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19909315 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909315 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400016876/4 | 2024-05-22 | 0.010113 | prosumator | 0.010113 | 0
20414 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00492 | 0.4 | PTAB 7705 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000017571712, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19881792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881792 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141519826/2 | 2024-05-28 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
20415 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 7450 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895891 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400972170/2 | 2024-05-22 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20416 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2466 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19928541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19928541 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141504280/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20417 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005655 | 0.4 | PTAB 3770 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031072620, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895139 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895139 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142685922/2 | 2024-05-23 | 0.005522 | prosumator | 0.005522 | 0
20418 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 7626807, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19873116 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19873116 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300752726/3 | 2024-05-29 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
20419 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0055 | 0.23 | PTZ 1008 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19901845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901845 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E105301752/2 | 2024-05-24 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
20420 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2667 TATAVURA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032078821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888133 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888133 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142751511/4 | 2024-05-17 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
20421 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4421 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,874 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria UFEUEDN24210097962, se va inlocui/REPROGRAMA cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890763 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890763 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E118168362/3 | 2024-05-20 | 0.005874 | prosumator | 0.005874 | 0
20422 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2256 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19962466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962466 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E100511895/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20423 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7533 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032091721, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099434 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142839956/3 | 2024-05-31 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20424 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020750314, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20099065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20099065 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141684964/2 | 2024-05-31 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20425 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2211 COMASCA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094271 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300331033/3 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20426 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 391 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210006342 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20175891 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20175891 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E119778124/3 | 2024-05-31 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20427 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032632921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790680 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142920474/2 | 2024-05-28 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20428 | cef+locuinta + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2850 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22810475221, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19773249 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773249 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E105364818/3 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20429 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2443 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,17 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19772425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772425 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E118528148/2 | 2024-05-01 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20430 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 370 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19788347 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788347 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E105244084/2 | 2024-05-02 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20431 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7341 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9028112, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780466 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780466 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E401114696/4 | 2024-05-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20432 | LOCUINTA + CEF + Anexa 1 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1532 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19868006 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19868006 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E301208756/4 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20433 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 7875 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034915623, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19869742 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19869742 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E143359932/2 | 2024-05-15 | 0.009672 | prosumator | 0.009672 | 0
20434 | SCOALA- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.002975 | 0.4 | PTAB 3645 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19832584 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19832584 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400838676/3 | 2024-05-23 | 0.002915 | prosumator | 0.002915 | 0
20435 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.0082 | 0.4 | PTAB 3592 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19871553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871553 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142264756/3 | 2024-05-24 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
20436 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 856 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,36 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910402660, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19870010 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19870010 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E142215088/1 | 2024-05-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20437 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4769 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0010000105643090, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19864434 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19864434 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141334225/2 | 2024-05-15 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20438 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0099 | 0.4 | PTAB 4613 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032735921, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19871495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19871495 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142929945/2 | 2024-05-17 | 0.009684 | prosumator | 0.009684 | 0
20439 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4339 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,2 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810529966, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19939059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19939059 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E109302522/3 | 2024-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20440 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 4042 TURCESCU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150276333415, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19953634 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19953634 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E401062788/3 | 2024-05-24 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20441 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0033 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016782511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20034097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20034097 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141352809/3 | 2024-05-29 | 0.003134 | prosumator | 0.003134 | 0
20442 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 3560 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19993507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993507 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142994363/1 | 2024-05-29 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20443 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 2412 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 004000828920809 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19985017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19985017 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E103964924/2 | 2024-05-31 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
20444 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTS 1140 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%);protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20047113 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20047113 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E109244325/2 | 2024-05-29 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
20445 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.012 | 0.4 | PTZ 475 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 12,72 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000032160721 din BMPT se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19992432 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19992432 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E111268625/2 | 2024-05-30 | 0.01175 | prosumator | 0.01175 | 0
20446 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 3572 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19994159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19994159 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E108825363/2 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20447 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2052-SAT HODIVOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20082692 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082692 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300342260/3 | 2024-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20448 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003735 | 0.4 | PTAB 579 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036102 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300716467/3 | 2024-05-30 | 0.003659 | prosumator | 0.003659 | 0
20449 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20079496 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079496 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131414572/2 | 2024-05-31 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20450 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2507 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20082059 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20082059 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300052785/2 | 2024-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20451 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2395 SMA DAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20052007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20052007 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300257074/3 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20452 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20079617 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20079617 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E131358827/2 | 2024-05-31 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
20453 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2871 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20031686 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20031686 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300384468/4 | 2024-05-29 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20454 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20030679 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20030679 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141484074/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20455 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTS 447 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,841 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 888460, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19993278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19993278 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E107755207/2 | 2024-05-30 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20456 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 1192 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 690707 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20017269 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20017269 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E104931952/2 | 2024-05-28 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
20457 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTZ 2900-DACIA SERVICE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20036182 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20036182 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131372700/2 | 2024-05-30 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
20458 | Imobil+CEF prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.035 | 20 | PTZ 3425* OMV | Se vor utiliza instalatiile electrice existente si se va reprograma contorul trifazat inteligent pentru noua putere solicitata cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. NOTA: SE VOR CALCULA PIERDERI IN TRAFO 250kVA, 3x240+150N L=10m | Retele Electrice Muntenia SA | 10243262 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 10243262 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400914918/3 | 2024-05-31 | 0.034299 | prosumator | 0.034299 | 0
20459 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00455 | 0.4 | PTA 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18574134 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18574134 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142455231/3 | 2024-05-31 | 0.004359 | prosumator | 0.004359 | 0
20460 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7263 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 17544804 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17544804 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143077029/2 | 2024-05-31 | 0.007837 | prosumator | 0.007837 | 0
20461 | CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01728 | 0.4 | PTA 3524 | ... Solutie propusa: utilizarea instalatiei electrice existente 3x150+70N ACYABY aferente PTA 3524&lt;(&gt;,&lt;)&gt; prin intercepta si mansona cablul 3x150+70N ACYABY35 cu un BMPT semidirect compus dintr-o cutie cu doua compartimente .Unul dintre compartimente se va echipa cu o clema cu patru cau de sectionare conform specificatiei tehnice DS 4533 RO, iar al doilea compatriment se va echipa cu soclu pentru instalarea contorului electric in mondaj semidirect, echipat cu separator, ansamblu reductori de 125.5, tip DMI 031055 si intrerupator JT automat de 80A, amplasat comform schita , la capatul drumului langa BMPT dual metalic. BMPT va fi de tip DS 4558 RO , echipat cu un ansamblu compus din transformatoare de curent 125A/5A, adaptor pentru instalarea contorului in montaj semidirect pe ansamblu TC conform specificatiei unificate Enel DMI031055 RO, cu aprobare de model BRML. -BMPT dual metalic va fi preluat in clema de sectionare nou proiectata din compartimentul BMPT- ului semidirect nou proiectat cu un cablu 3x150+95N TIP DC4146RO in lungime de 5m. Nota: BMPT-ul semidirect se vor monta pe grija si pe cheltuiala UO ILFOV VEST -Contorul trifazat existent, cu seria 02694908 se va demonta si se va preda catre UO ILFOV VEST. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 17665717 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17665717 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401069471/3 | 2024-05-17 | 0.016784 | prosumator | 0.016784 | 0
20462 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7723 IT CIOFLICENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033289021, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 17716659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 17716659 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142985419/3 | 2024-05-21 | 0.00972 | prosumator | 0.00972 | 0
20463 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19830080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19830080 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141489686/2 | 2024-05-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20464 | Spatiu comercial + ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.07 | 0.4 | PTAB 4284 | Se vor utiliza instalatiile electrice existente realizate conform ATR: 46509969/18.02.2013. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor electronic trifazat in montaj semidirect prevazut cu ansamblu de transformatoare de curent de 300/5 A/A, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18016555 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18016555 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141594818/2 | 2024-05-28 | 0.0685 | prosumator | 0.0685 | 0
20465 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00522 | 0.4 | PTAB 2610 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In instalatia In instalatia de In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19960561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960561 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400958949/3 | 2024-05-21 | 0.005062 | prosumator | 0.005062 | 0
20466 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2335-SOS BALANOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000677598313, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19960949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960949 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300002218/2 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20467 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2467 SMA SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19960770 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19960770 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300389676/2 | 2024-05-24 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20468 | IMOBIL+CEF-PROSUMATOR-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 20 | PTAB 3708 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 195,997kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul seria 21G14570110102884, se va inlocui/reprograma cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18486407 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18486407 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E119476916/2 | 2024-05-31 | 0.196 | prosumator | 0.196 | 0
20469 | LOCUINTA+CEF-ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18673873 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18673873 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143294761/2 | 2024-05-22 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
20470 | Locuinta + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18654365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18654365 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143294817/2 | 2024-05-23 | 0.011758 | prosumator | 0.011758 | 0
20471 | SEDIU +CEF SC HIAROM INVEST SRL Anexa2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1899 | 20 | PT 5613*/630 KVA | Se vor utiliza instalatiile existente , iar contorul electronic trifazat de energie electrica activa si reactiva , dublu sens, cu inregistrare orara, curba de sarcina, interfata de comunicatie si cutie de teletransmisie date, in montaj indirect , in celula de masura din PT 5613*/630 KVA , se va reprograma . | Retele Electrice Muntenia SA | 18656184 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18656184 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142708883/3 | 2024-05-30 | 0.18608 | prosumator | 0.18608 | 0
20472 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 18729792 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18729792 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142199966/1 | 2024-05-28 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
20473 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00574 | 0.4 | PTA 7407 DASCALU 1 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 9050659, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 18890271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18890271 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141817793/2 | 2024-05-02 | 0.005615 | prosumator | 0.005615 | 0
20474 | Locuinta+CEF-Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006075 | 0.4 | PTZ 3762 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 18880746 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18880746 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141494176/3 | 2024-05-22 | 0.005854 | prosumator | 0.005854 | 0
20475 | IMOBIL +CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.02 | 0.4 | PTS 2162 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 20kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN22210049384 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 18972916 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18972916 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E103174927/3 | 2024-05-31 | 0.0194 | prosumator | 0.0194 | 0
20476 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PTAB 2610 | ,,Pentru realizarea sporului de putere, se vor utiliza instalatiile existente realizate conform FS:13016841<(>,<)> se va utiliza disjunctorul existent, iar contorul se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 18944604 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 18944604 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E142821418/3 | 2024-05-08 | 0.0147 | prosumator | 0.0147 | 0
20477 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0041 | 0.4 | PTAB 5315 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19007031 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19007031 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E143039746/2 | 2024-05-29 | 0.004008 | prosumator | 0.004008 | 0
20478 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766080 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766080 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141751789/3 | 2024-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20479 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00506 | 0.4 | PTAB 5245 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19050028 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19050028 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E142125639/2 | 2024-05-01 | 0.004949 | prosumator | 0.004949 | 0
20480 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.2 | 0.4 | PTAB 4240 | In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Lucrari in grija E-Distributie S.A. Se va inlocui BMPT 80 A existent in montaj direct cu un BMPT 80 A in montaj semidirect tip FT-257_MAT, echipat cu intrerupator de 80 A si ansamblu TC 125/5 A. Bmpt-ul 80 A va include urmatoarele: -,,Un ansamblu de transformatoare de current 125/5 [A/A] -,,Adaptor pentru instalarea contorului AEM -,,Un intrerupator de joasa tensiune Ir=80 A Vechiul contor se va demonta si preda la UT Ilfov. | Retele Electrice Muntenia SA | 19060464 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19060464 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141674592/2 | 2024-05-22 | 0.05 | prosumator | 0.05 | 0
20481 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19766081 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766081 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141445486/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20482 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2715 SPP 2 BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19140272 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19140272 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141280821/2 | 2024-05-27 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20483 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0275 | 0.4 | PTAB 4444 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19109949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19109949 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401035801/2 | 2024-05-27 | 0.026949 | prosumator | 0.026949 | 0
20484 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3604 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19069231 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19069231 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141407888/2 | 2024-05-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20485 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1383 LOCUINTE JOITA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766189 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766189 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E131337699/3 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20486 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5346 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766124 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766124 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400252913/3 | 2024-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20487 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19177255 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19177255 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141669417/4 | 2024-05-13 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20488 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5237 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19250983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19250983 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E401065668/2 | 2024-05-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20489 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2379 COM.CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19243975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19243975 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141183979/2 | 2024-05-23 | 0.005862 | prosumator | 0.005862 | 0
20490 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.015 | 0.4 | PTAB 7461 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19260678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19260678 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E110762454/3 | 2024-05-20 | 0.01464 | prosumator | 0.01464 | 0
20491 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5330 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19219046 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19219046 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142872728/4 | 2024-05-15 | 0.0048 | prosumator | 0.0048 | 0
20492 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19215541 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19215541 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142718862/2 | 2024-05-20 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20493 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7176 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19213677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19213677 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143377808/2 | 2024-05-16 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20494 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00364 | 0.4 | PTA 5550 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316417 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316417 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400511179/2 | 2024-05-29 | 0.003566 | prosumator | 0.003566 | 0
20495 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19336935 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19336935 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401143542/2 | 2024-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20496 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.03 | 0.4 | PTZ 2410-ICIL | Se vor utiliza instalatiile existente, se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite / evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19323017 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19323017 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131408676/2 | 2024-05-15 | 0.029399 | prosumator | 0.029399 | 0
20497 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4202 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19316569 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19316569 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141422762/3 | 2024-05-14 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20498 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2155 CAP REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19325961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19325961 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E300224618/3 | 2024-05-28 | 0.00764 | prosumator | 0.00764 | 0
20499 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352257 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142713564/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20500 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2394 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352009 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352009 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400490748/3 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20501 | LOCUINTA+CEF -ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7323 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19376702 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19376702 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E401139693/3 | 2024-05-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20502 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2596 SMA CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19352648 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19352648 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141649033/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20503 | LOCUINTA+CEF+ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004095 | 0.4 | PTA 7351 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000034464622, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19340271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19340271 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143093915/2 | 2024-05-27 | 0.003913 | prosumator | 0.003913 | 0
20504 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4353 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19381020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19381020 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142492221/3 | 2024-05-17 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
20505 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01152 | 0.4 | PTA 7637 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19488457 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19488457 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142698320/3 | 2024-05-27 | 0.011289 | prosumator | 0.011289 | 0
20506 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.02 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 004150294727915, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19469666 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19469666 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141933758/2 | 2024-05-31 | 0.019598 | prosumator | 0.019598 | 0
20507 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5236 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19530075 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19530075 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E401101850/2 | 2024-05-28 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20508 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4374 SC FUTURE TOOLS CONSTRUCTION S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19520559 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19520559 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E142030959/3 | 2024-05-21 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
20509 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7130 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19512107 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19512107 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E401174153/2 | 2024-05-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20510 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2316 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19533951 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19533951 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400980168/3 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20511 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0048 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19535230 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19535230 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E143012365/2 | 2024-05-28 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
20512 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3138 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19567739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19567739 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142762153/3 | 2024-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20513 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00864 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19540705 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19540705 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E401099283/4 | 2024-05-15 | 0.008387 | prosumator | 0.008387 | 0
20514 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTA 2052-SAT HODIVOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19584369 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19584369 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131422515/2 | 2024-05-27 | 0.007834 | prosumator | 0.007834 | 0
20515 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2713 COM BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19614465 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19614465 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142547312/3 | 2024-05-28 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20516 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2842 COM CHIAJNA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19621760 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621760 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E400240730/3 | 2024-05-31 | 0.002937 | prosumator | 0.002937 | 0
20517 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004785 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19621438 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19621438 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142303334/3 | 2024-05-09 | 0.004669 | prosumator | 0.004669 | 0
20518 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7040 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19615144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615144 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E400970178/2 | 2024-05-29 | 0.00586 | prosumator | 0.00586 | 0
20519 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 946 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19615685 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19615685 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E109049328/2 | 2024-05-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20520 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7503 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19612903 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19612903 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400644569/3 | 2024-05-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20521 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19592413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19592413 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E109046561/2 | 2024-05-07 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20522 | Clinica+Birouri + CEF ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.2 | 0.4 | PTZ 629(ATR 146035609 SPOR PUTERE SC GER | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 203,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se vor inlocui cele 2 contoare existente cu 2 contoare inteligente trifazate noi, programate pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se vor reprograma cele 2 contoare trifazate existente pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integratain interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19630199 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19630199 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E109168768/1 | 2024-05-23 | 0.1958 | prosumator | 0.1958 | 0
20523 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00779 | 0.4 | PTA 7737 VILE TAMASI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19657699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19657699 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141837537/2 | 2024-05-27 | 0.007604 | prosumator | 0.007604 | 0
20524 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2232 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644393 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E141866876/3 | 2024-05-08 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20525 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.036 | 10 | T10060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 50,00 kW se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea<(>,<)> pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: -,,doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima<(>,<)> maxima tensiune<(>,<)> minima<(>,<)> maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI <(>,<)> prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: -,,protectie maximala de tensiune netemporizata; -,,protectie minimala de tensiune temporizata; -,,protectiemaximala/minimala de frecventa netemporizata; -,,protectie de tensiune homopolara temporizata; -,,protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. dhgt251659264fLayoutInCell1fAllowOverlap1fBehindDocument1fHidden0pctHori z0pctVert0sizerelh1sizerelv1fLayoutInCell1Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului<(>,<)> daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655851 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655851 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E119789531/2 | 2024-05-20 | 0.03523 | prosumator | 0.03523 | 0
20526 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00581 | 0.4 | PTZ 2384 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN22810441136 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19644413 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644413 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E106175943/3 | 2024-05-09 | 0.005693 | prosumator | 0.005693 | 0
20527 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629722 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142536321/2 | 2024-05-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20528 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0044 | 0.4 | PTA 2839 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19639365 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19639365 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E141352067/3 | 2024-05-28 | 0.004311 | prosumator | 0.004311 | 0
20529 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647921 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E143208070/2 | 2024-05-24 | 0.003605 | prosumator | 0.003605 | 0
20530 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.04 | 0.4 | PTAB 4104 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 40,8 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent in BMPT pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19638152 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19638152 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E109269388/2 | 2024-05-13 | 0.0391 | prosumator | 0.0391 | 0
20531 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00328 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19647846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19647846 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131374847/6 | 2024-05-20 | 0.003174 | prosumator | 0.003174 | 0
20532 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19655458 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19655458 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E143384323/2 | 2024-05-16 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20533 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0055 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19656122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19656122 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141449772/2 | 2024-05-22 | 0.005389 | prosumator | 0.005389 | 0
20534 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2969 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644321 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644321 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E300308464/4 | 2024-05-01 | 0.00578 | prosumator | 0.00578 | 0
20535 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 3079 | Pentru realizarea sporului de putere: Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazatprogramat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000032169421, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertoar catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19629285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19629285 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E110814609/2 | 2024-05-28 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
20536 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19644955 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19644955 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400493572/2 | 2024-05-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20537 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2225 CORNETU | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000027946117, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685535 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685535 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141265925/5 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20538 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5227 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19685755 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685755 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E401165805/3 | 2024-05-15 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
20539 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7008 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19669263 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19669263 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400972057/2 | 2024-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20540 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664471 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664471 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400668105/3 | 2024-05-28 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20541 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7567 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19685765 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19685765 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141837515/3 | 2024-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20542 | AFM Locuin?a + CEF Prosumator - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 7620 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19664983 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19664983 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142261775/3 | 2024-05-27 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20543 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN21910347479 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19665145 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19665145 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E143087211/4 | 2024-05-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20544 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7286 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721687 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E401065556/3 | 2024-05-28 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20545 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2352 INSTITUT DARVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19757281 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19757281 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E401038196/3 | 2024-05-01 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20546 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5013 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19749703 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749703 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E143404416/3 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20547 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7146 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033025821, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19763718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19763718 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142976879/2 | 2024-05-13 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20548 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5585 | Conform Ord ANRE 70/2023,Cap V Art.31, alin. (6) si cap IV : Se vor utiliza instalatiile existente, contor electronic inteligent care se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie ,, ,,,, ,,,, ,,,, | Retele Electrice Muntenia SA | 19748779 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19748779 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142926100/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20549 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7730 GREEN IMOB INVESTITII | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760507 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142665436/2 | 2024-05-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20550 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00595 | 0.4 | PTAB 2475 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0873754, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19721027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19721027 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401047691/4 | 2024-05-27 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20551 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5233 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19728667 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19728667 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141306909/2 | 2024-05-02 | 0.004882 | prosumator | 0.004882 | 0
20552 | CASA VERDE +CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 3566 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19739598 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19739598 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142125235/3 | 2024-05-07 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20553 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7463 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19759863 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19759863 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400669443/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20554 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2014-TELEFOANE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 3299948, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19746799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746799 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E300007471/2 | 2024-05-01 | 0.003917 | prosumator | 0.003917 | 0
20555 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1135 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19746144 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19746144 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E100031937/2 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20556 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3047 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19742147 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19742147 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E400973069/3 | 2024-05-01 | 0.00498 | prosumator | 0.00498 | 0
20557 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19743501 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19743501 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141860533/3 | 2024-05-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20558 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007735 | 0.4 | PTAB 7886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19749304 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19749304 | 2024-05-01 | nu | nu | nu | RO001E142902081/3 | 2024-05-01 | 0.00756 | prosumator | 0.00756 | 0
20559 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4523 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,07 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000646696211, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19764142 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19764142 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141415270/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20560 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00731 | 0.4 | PTA 2199 BALTA VLAD TEPES | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747583 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747583 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300248760/4 | 2024-05-02 | 0.007064 | prosumator | 0.007064 | 0
20561 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.06 | 6 | S6 T10526-PA2190 CEL 2 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 62,06 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul existent in cutia de furnizare cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, sau se va reprograma contorul electronic trifazat existent in cutia de furnizare pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. ,,Conform declaratie beneficiar, CEF este formata dintr-un grup de 107 de panouri de 0,58 kW fiecare montate pe imobil si conectate prin intermediul unui invertor on-grid de 60 kW. Lucrariin afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. | Retele Electrice Muntenia SA | 19747313 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19747313 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E110861870/2 | 2024-05-08 | 0.058799 | prosumator | 0.058799 | 0
20562 | Locuinta +CEF - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.1 | 0.4 | PTAB 5067 ASTOM | Se vor utiliza instalatiile existente , cu contor electronic trifazat de energie activa si reactiva , dublu sens , in montaj semidirect cu TC 300/5A (DMI 031055) , care se va reprograma . In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMPT in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj semidirect , in vederea masurarii energie electrice produse de centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19759547 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19759547 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142304009/2 | 2024-05-27 | 0.097999 | prosumator | 0.097999 | 0
20563 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7069 MOARA VLASIEI PADURE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19727351 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19727351 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141437106/3 | 2024-05-02 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20564 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2309 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19741645 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19741645 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E143013120/3 | 2024-05-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20565 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19756342 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19756342 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E401097674/2 | 2024-05-02 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
20566 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2145 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19760773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19760773 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400263500/2 | 2024-05-21 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20567 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00979 | 0.4 | PTA 7636 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19745616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19745616 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E401103470/2 | 2024-05-28 | 0.009514 | prosumator | 0.009514 | 0
20568 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5238 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19826373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826373 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141635397/2 | 2024-05-13 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20569 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810546 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810546 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143384424/2 | 2024-05-09 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20570 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 1192 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,04 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN15510022091, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19829400 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829400 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E109004554/2 | 2024-05-14 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20571 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5314 GREEN CITY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19829548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829548 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141800470/2 | 2024-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20572 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2699 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805815 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142235822/3 | 2024-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20573 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810637 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143384435/3 | 2024-05-09 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20574 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2322 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19829571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829571 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E131455926/2 | 2024-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20575 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 7477 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19802517 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802517 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142335339/3 | 2024-05-15 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20576 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 2176 COM JILAVA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19809174 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19809174 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141708208/2 | 2024-05-14 | 0.00782 | prosumator | 0.00782 | 0
20577 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1158 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19802897 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802897 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300967746/3 | 2024-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20578 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2473 SERE BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810965 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810965 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142960669/2 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20579 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5435 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810966 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141896374/3 | 2024-05-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20580 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00696 | 0.4 | PTAB 7849 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19798850 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798850 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142439198/2 | 2024-05-22 | 0.00682 | prosumator | 0.00682 | 0
20581 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00396 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19799669 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799669 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142798309/3 | 2024-05-13 | 0.003871 | prosumator | 0.003871 | 0
20582 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000655642611, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19803867 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19803867 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E300390500/3 | 2024-05-10 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20583 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1012 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19801469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19801469 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E119964783/2 | 2024-05-22 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20584 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5680 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN23210171114 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19827581 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827581 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E111781333/2 | 2024-05-09 | 0.00284 | prosumator | 0.00284 | 0
20585 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2348 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19809210 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19809210 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400518514/4 | 2024-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20586 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTZ 2543 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19829331 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829331 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E104502260/2 | 2024-05-13 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20587 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 1238 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,720 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 004150271995015 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19829595 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829595 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E108210271/3 | 2024-05-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20588 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2856-CVR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805620 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300048465/2 | 2024-05-27 | 0.009798 | prosumator | 0.009798 | 0
20589 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4397 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN23210329444 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19829724 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829724 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E108187397/2 | 2024-05-06 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20590 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0082 | 0.4 | PTA 3612 O.S. PCT CONEXIUNE ST. OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19829462 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19829462 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141876833/3 | 2024-05-14 | 0.008035 | prosumator | 0.008035 | 0
20591 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5108 IT DIRVARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016169711, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19804655 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19804655 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141355981/2 | 2024-05-09 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20592 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 582 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19827027 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827027 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E301160652/3 | 2024-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20593 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00594 | 0.23 | PTAB 1258 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,94 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19822626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822626 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E119573329/2 | 2024-05-09 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
20594 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 5117 LOC. MIRCEA VOINEA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19822846 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822846 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142971267/2 | 2024-05-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20595 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19826986 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826986 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E401006315/3 | 2024-05-14 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20596 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1548 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19823121 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823121 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131450358/3 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20597 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 7622 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19802151 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802151 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E141270561/2 | 2024-05-09 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20598 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7814 SC RAJA SA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19805913 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805913 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141271124/2 | 2024-05-15 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
20599 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01218 | 0.4 | PTA 7546 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19806220 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19806220 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E401017991/2 | 2024-05-16 | 0.011935 | prosumator | 0.011935 | 0
20600 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19802520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19802520 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143146318/2 | 2024-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20601 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2189 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19824386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824386 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400932109/2 | 2024-05-13 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20602 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 0187459, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798608 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E400924582/2 | 2024-05-28 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20603 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 3984 IT BALACEANCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 1249837, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19826560 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826560 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400050144/2 | 2024-05-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20604 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00567 | 0.4 | PTZ 1531 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,67 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UCEUEDN16510007952 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19804461 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19804461 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E108806902/3 | 2024-05-07 | 0.005555 | prosumator | 0.005555 | 0
20605 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2460 COM. CLINCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19826946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19826946 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142476380/4 | 2024-05-13 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20606 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4305 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19824582 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824582 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E119935141/2 | 2024-05-14 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20607 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTA 7604 DASCALU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19804671 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19804671 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141216291/4 | 2024-05-07 | 0.007838 | prosumator | 0.007838 | 0
20608 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,28 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in FDCP pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19823319 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823319 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E111487235/3 | 2024-05-09 | 0.00488 | prosumator | 0.00488 | 0
20609 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7727 IT COLENTINA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19799677 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19799677 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142107943/1 | 2024-05-20 | 0.00779 | prosumator | 0.00779 | 0
20610 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2363 LOC. BERNA TEODOR PT1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797274 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142233392/2 | 2024-05-15 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20611 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3414 - SAT SCHITU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798235 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E131349760/3 | 2024-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20612 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000029200217, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797738 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797738 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142182430/3 | 2024-05-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20613 | LOCUINTA + CEF + ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1108 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797553 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797553 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E300957060/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20614 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7028 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19809212 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19809212 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E400706872/4 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20615 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 2381 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 0869756, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19823507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823507 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E400302380/2 | 2024-05-14 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20616 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19825052 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825052 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E109362629/2 | 2024-05-14 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20617 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 552 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 1222243-1 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19825795 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825795 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E103231617/2 | 2024-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20618 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4082 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19824284 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824284 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141198526/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20619 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTAB 1548 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19823058 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823058 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E131393545/2 | 2024-05-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20620 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 5753 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19810548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810548 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143384222/2 | 2024-05-09 | 0.00978 | prosumator | 0.00978 | 0
20621 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5275 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19823137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19823137 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E142335687/3 | 2024-05-14 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20622 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0051 | 0.4 | PTAB 7879 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825153 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825153 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E142896498/2 | 2024-05-15 | 0.004997 | prosumator | 0.004997 | 0
20623 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTAB 4661 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210187261 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19825981 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825981 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E101071875/2 | 2024-05-07 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20624 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00368 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19827961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827961 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141860331/3 | 2024-05-22 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
20625 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PCZ 2680 COLECTOR 1 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825326 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825326 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142465478/2 | 2024-05-13 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20626 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2716 IT CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798285 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798285 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400970392/3 | 2024-05-15 | 0.00289 | prosumator | 0.00289 | 0
20627 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2412 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810643750 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19822356 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822356 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E104011063/2 | 2024-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20628 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 1337 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23810597456 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19821927 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19821927 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142245373/2 | 2024-05-13 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20629 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3363 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825607 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825607 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E141509577/3 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20630 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5452 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19797078 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19797078 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143306529/2 | 2024-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20631 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0085 | 0.4 | PTAB 5218 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19798274 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798274 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143106819/2 | 2024-05-07 | 0.00823 | prosumator | 0.00823 | 0
20632 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1519 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825346 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825346 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E131424573/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20633 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.011935 | 0.4 | PTA 2483 SPP9 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19822886 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19822886 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E141389630/4 | 2024-05-15 | 0.011695 | prosumator | 0.011695 | 0
20634 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5043 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19805082 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19805082 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E143123920/3 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20635 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PCZ 853 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 8922064 se va inlocui cu un contor inteligent monofazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina,protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19810952 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19810952 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E105386227/2 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20636 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0087 | 0.4 | PTA 7712 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19824023 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19824023 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E141275869/2 | 2024-05-14 | 0.008525 | prosumator | 0.008525 | 0
20637 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTAB 578 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19808939 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19808939 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300714814/3 | 2024-05-09 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20638 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19825178 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19825178 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142540135/3 | 2024-05-20 | 0.00292 | prosumator | 0.00292 | 0
20639 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTS 1766 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,88 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19798398 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19798398 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E108850338/2 | 2024-05-06 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20640 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTZ 1023 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,4 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19827966 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19827966 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E105304126/2 | 2024-05-13 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20641 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 5549 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19916066 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19916066 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142916996/3 | 2024-05-28 | 0.005967 | prosumator | 0.005967 | 0
20642 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 7794 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19891529 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891529 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E141867057/3 | 2024-05-29 | 0.011755 | prosumator | 0.011755 | 0
20643 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886051 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886051 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142853198/2 | 2024-05-27 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20644 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 4159 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,85 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19887657 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887657 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E110967990/3 | 2024-05-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20645 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1426 SABARENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19892041 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892041 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131365421/2 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20646 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00492 | 0.23 | PTS 1456 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,92 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19901149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901149 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E102463602/3 | 2024-05-22 | 0.004821 | prosumator | 0.004821 | 0
20647 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 326 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,05 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19885203 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885203 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E101879422/3 | 2024-05-22 | 0.002938 | prosumator | 0.002938 | 0
20648 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 1737 | ,, ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,39 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910377684, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19882885 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882885 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141809952/2 | 2024-05-22 | 0.00286 | prosumator | 0.00286 | 0
20649 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1300 IT BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880135 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880135 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131392016/3 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20650 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1122 BICU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878038 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878038 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131361898/4 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20651 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1088 TRESTIENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19876750 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876750 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E301191656/3 | 2024-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20652 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00492 | 0.4 | PTZ 2858-BL 9/2S | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880722 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880722 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300066498/2 | 2024-05-22 | 0.004819 | prosumator | 0.004819 | 0
20653 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 1988 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria : UAEEEDN22810482409 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19876186 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19876186 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E105707437/2 | 2024-05-15 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20654 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 670 VIKY | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886977 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886977 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131460900/2 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20655 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0066 | 0.4 | PTA 5045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000016147511, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19883876 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883876 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141398528/2 | 2024-05-16 | 0.006467 | prosumator | 0.006467 | 0
20656 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 4335 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210001978 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie lacresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19886452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886452 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E115400470/3 | 2024-05-17 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20657 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTAB 5465 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN21910298663 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887554 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887554 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E111413166/2 | 2024-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20658 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5317 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19883275 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883275 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E141702831/3 | 2024-05-19 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20659 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 343 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19884200 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884200 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E105336345/2 | 2024-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20660 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01162 | 0.4 | PTAB 5673 | Se vor utiliza instalatiile existente iar contorul existent se va programa pentru putere solicitata (Pabs= 37 kW) cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19887122 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887122 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E143144002/2 | 2024-05-23 | 0.011368 | prosumator | 0.011368 | 0
20661 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4250 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19883926 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883926 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141676268/2 | 2024-05-16 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20662 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 926 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 0040023954 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19879556 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879556 | 2024-05-10 | nu | nu | nu | RO001E119973682/3 | 2024-05-10 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
20663 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4233 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,265 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN18510044998, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19878073 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878073 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142388023/4 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20664 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3258 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19886659 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886659 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E100495920/2 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20665 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 1535 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886716 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886716 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300972416/3 | 2024-05-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20666 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 2471 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 11,34 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19880551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880551 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E101773740/2 | 2024-05-17 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20667 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4352 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19877522 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877522 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400009182/2 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20668 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2033 MOARA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878533 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878533 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E300363836/3 | 2024-05-19 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20669 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTZ 279 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 2,939 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000610162409 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19877097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19877097 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E108482643/4 | 2024-05-14 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20670 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 815 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,7 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent trifazat existent pe rama pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19881136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881136 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E104845181/2 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20671 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1216 VINATORII MICI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19889012 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889012 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E301048501/3 | 2024-05-20 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20672 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2214 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900880 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900880 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300453667/3 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20673 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901971 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400365839/2 | 2024-05-22 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20674 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5199 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886773 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886773 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141318351/4 | 2024-05-23 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20675 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005005 | 0.4 | PTAB 5307 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 5954097, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878718 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878718 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E400271206/2 | 2024-05-17 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20676 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2385-POST CONTROL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19878864 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19878864 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131389001/2 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20677 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00023 | 0.4 | PTZ 2161 COM CHITILA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19889831 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889831 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400275491/2 | 2024-05-27 | 0.000125 | prosumator | 0.000125 | 0
20678 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.015 | 0.4 | PCZ 3065 COM OTOPENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899267 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899267 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400843043/4 | 2024-05-27 | 0.01469 | prosumator | 0.01469 | 0
20679 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01064 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899091 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899091 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E401131011/2 | 2024-05-23 | 0.010417 | prosumator | 0.010417 | 0
20680 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTA 3346 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875445 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875445 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E143189719/2 | 2024-05-20 | 0.01171 | prosumator | 0.01171 | 0
20681 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1109 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19892250 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19892250 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E100833465/2 | 2024-05-14 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20682 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00605 | 0.4 | PTAB 4336 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,05kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UCEUEDN17210007073 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectiela cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19875215 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875215 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E119811526/3 | 2024-05-17 | 0.005919 | prosumator | 0.005919 | 0
20683 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1030 ORG. SANTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19875699 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19875699 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E131296413/3 | 2024-05-17 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20684 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In In In In instalatia In instalatia de utilizare la In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe at ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrulblocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent TRIFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19872759 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19872759 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142709356/3 | 2024-05-22 | 0.011759 | prosumator | 0.011759 | 0
20685 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19880252 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19880252 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142797791/4 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20686 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2110 SAT REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19879661 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19879661 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300226362/4 | 2024-05-20 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20687 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888149 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142900629/3 | 2024-05-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20688 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005915 | 0.4 | PTZ 4174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,915kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910312450 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19889385 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889385 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E103201119/2 | 2024-05-17 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
20689 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTS 156 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19885620 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885620 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E100006197/2 | 2024-05-09 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20690 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 597 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19883997 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19883997 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E109318428/2 | 2024-05-17 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20691 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTZ 3544 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23210312170 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19881104 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19881104 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E109008154/2 | 2024-05-28 | 0.00387 | prosumator | 0.00387 | 0
20692 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5234 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888615 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888615 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E401164961/3 | 2024-05-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20693 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.4 | PTM 1368 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19909390 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909390 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100629705/2 | 2024-05-17 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20694 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 3785 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885809 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885809 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142240390/2 | 2024-05-27 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
20695 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PCZ 2531 NADOLU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896137 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E143245565/3 | 2024-05-22 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20696 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 498 HOT PADINA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896150 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300752636/3 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20697 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.23 | PTS 875 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,46 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in BMPM cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19898322 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898322 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E104502484/2 | 2024-05-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20698 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7180 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899311 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141770612/2 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20699 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00368 | 0.23 | PTS 298 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,68 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent pe rama cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19887887 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887887 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E104612352/3 | 2024-05-20 | 0.003596 | prosumator | 0.003596 | 0
20700 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5195 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890616 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890616 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142177557/2 | 2024-05-27 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20701 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 174 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885637 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885637 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E106114890/2 | 2024-05-09 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20702 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 7062 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19902061 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902061 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E143126260/3 | 2024-05-24 | 0.00975 | prosumator | 0.00975 | 0
20703 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2571 BL. CARTIER NOU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19913307 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19913307 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141515035/2 | 2024-05-22 | 0.004894 | prosumator | 0.004894 | 0
20704 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0063 | 0.4 | PTA 1101 SPIRIDON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894999 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E301037846/4 | 2024-05-27 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
20705 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 513 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901114 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300771075/2 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20706 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2373 SAT CRETESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888161 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888161 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400494360/2 | 2024-05-20 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20707 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.008 | 0.4 | PTAB 4283 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UFEUEDN21210003952 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19887329 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887329 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E109424314/2 | 2024-05-14 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20708 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.003 | 0.23 | PTAB 492 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 3,24 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul inteligent monofazat existent in BMPM pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19888156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888156 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E104855272/2 | 2024-05-20 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20709 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1114 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894972 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894972 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131361809/5 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20710 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5138 IT BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894410 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894410 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142023647/2 | 2024-05-27 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20711 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 604 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19882905 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19882905 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131277568/4 | 2024-05-21 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20712 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTAB 4578 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent in BMPT cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19908483 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908483 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E104859771/2 | 2024-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20713 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PCZ 2811 COMPRADAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19911106 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19911106 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141774379/2 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20714 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1217 POIANA LUI STINGA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19893495 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893495 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E301055060/3 | 2024-05-15 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20715 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885764 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885764 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E401138995/3 | 2024-05-20 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20716 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2141 CHITILA CARTIER | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900907 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900907 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400264871/2 | 2024-05-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20717 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 1894 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,3kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va reprograma contorul seria: UAEEEDN21910312525 cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19901102 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901102 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110440840/2 | 2024-05-30 | 0.004895 | prosumator | 0.004895 | 0
20718 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTA 2941 DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19902149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19902149 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400383097/3 | 2024-05-22 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20719 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2562 SCOALA NR.2 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19908890 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908890 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300089910/3 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20720 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2939-POLIGON AUTO | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19910996 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19910996 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300121232/2 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20721 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2001-SOS ALEXANDRIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895967 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895967 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E300117192/2 | 2024-05-20 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20722 | LOCUINTA+CEF ANEXA2_AFM | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2804 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19899999 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899999 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142391027/2 | 2024-05-22 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20723 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 5109 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886299 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886299 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142699422/3 | 2024-05-22 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20724 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2574 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19912758 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912758 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E400293053/3 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20725 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900642 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900642 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E301035079/3 | 2024-05-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20726 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.008 | 0.4 | PTAB 5417 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885975 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885975 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E131381586/4 | 2024-05-20 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20727 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1139 GRADINARI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19898100 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19898100 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E301016461/3 | 2024-05-22 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20728 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 3542 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,820 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 7458668 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19899423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19899423 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E109369884/2 | 2024-05-15 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20729 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.02 | 0.4 | PTA 1017 BALASOENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19911150 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19911150 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E301177728/6 | 2024-05-27 | 0.019599 | prosumator | 0.019599 | 0
20730 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 7577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000023627214, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19928423 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19928423 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400944405/2 | 2024-05-22 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20731 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2977 SAT TEGHES | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000020710514, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19908310 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19908310 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141386312/3 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20732 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1326 CARTOJANI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900143 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300810439/3 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20733 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2240 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19909868 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909868 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400255545/3 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20734 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01595 | 0.4 | PTZ 517 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 17,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19895044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895044 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100702639/4 | 2024-05-17 | 0.015621 | prosumator | 0.015621 | 0
20735 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 3600 - CATUN CIOMARDAC | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19911303 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19911303 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131332830/3 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20736 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5057 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19914921 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19914921 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400474852/3 | 2024-05-20 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20737 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00522 | 0.4 | PTAB 4990 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,22 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000734388023 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19895950 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895950 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E101728267/2 | 2024-05-24 | 0.005115 | prosumator | 0.005115 | 0
20738 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5385 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19884057 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19884057 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142030577/2 | 2024-05-22 | 0.005875 | prosumator | 0.005875 | 0
20739 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.0048 | 0.4 | PTZ 947 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19896156 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896156 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E100639616/2 | 2024-05-17 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
20740 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2086 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896063 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896063 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300209093/2 | 2024-05-21 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20741 | Locuinta + Panouri AFM - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7579 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19934193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934193 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141223345/2 | 2024-05-23 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20742 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2578 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19922577 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19922577 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141540729/3 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20743 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4890 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF conform cerere kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata mai sus. Contorul existent, se va inlocui cu un contor electronic inteligent programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19929751 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19929751 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E109391430/3 | 2024-05-13 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
20744 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3420 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19918029 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19918029 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141773525/3 | 2024-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20745 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTZ 5026 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19934562 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934562 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E142607218/2 | 2024-05-23 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20746 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1013 OGREZENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19911970 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19911970 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E300999651/2 | 2024-05-15 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20747 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 2919 CANTON | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19893711 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19893711 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E131262214/3 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20748 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.23 | PTAB 4715 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,81 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul monofazat existent in FDCP cu un contor inteligent monofazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care saasigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19931235 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19931235 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E111647457/3 | 2024-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20749 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 2350 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19895874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19895874 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E300076118/2 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20750 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5358 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888159 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888159 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141922611/2 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20751 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4338 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19934425 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19934425 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142894508/2 | 2024-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20752 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2152 COM. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19890114 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890114 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E400233091/2 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20753 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00425 | 0.4 | PTAB 4276 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19933288 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933288 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141434057/5 | 2024-05-23 | 0.004164 | prosumator | 0.004164 | 0
20754 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4257 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,5 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN22910404334, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19894515 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894515 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142466109/3 | 2024-05-22 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20755 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0063 | 0.4 | PTA 5100 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19888097 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19888097 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141297481/4 | 2024-05-30 | 0.006164 | prosumator | 0.006164 | 0
20756 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.04 | 20 | S20 PHILIP MORRIS-CACIULATI IF | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 21G90290210106409 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. ,,In instalatia de utilizare la iesirea din invertoarul trifazat catre TG Client se va monta un contor trifazat in montaj semidirect echipat cu reductoare de 300/5 A, tip Enel, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta. | Retele Electrice Muntenia SA | 19909507 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909507 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143103142/2 | 2024-05-30 | 0.03919 | prosumator | 0.03919 | 0
20757 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01 | 0.4 | PTZ 2464-UCA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885735 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885735 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300007505/5 | 2024-05-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20758 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7331 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19885687 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885687 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400718213/3 | 2024-05-20 | 0.00391 | prosumator | 0.00391 | 0
20759 | IMOBIL+CEF-ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2049-STANESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19901949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19901949 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E131363238/2 | 2024-05-22 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20760 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTZ 2014-TELEFOANE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896096 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300006650/2 | 2024-05-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20761 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00896 | 0.4 | PTAB 2185 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896909 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896909 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E400976882/3 | 2024-05-22 | 0.00878 | prosumator | 0.00878 | 0
20762 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 1155 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19914137 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19914137 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E300866676/3 | 2024-05-22 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20763 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.013 | 0.4 | PTAB 2376 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19886721 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19886721 | 2024-05-19 | nu | nu | nu | RO001E401121032/4 | 2024-05-19 | 0.012738 | prosumator | 0.012738 | 0
20764 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PCZ 3120 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19894224 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19894224 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E401096673/3 | 2024-05-20 | 0.005948 | prosumator | 0.005948 | 0
20765 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 3826 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19912680 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912680 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141386985/2 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20766 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 2242 ROSU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19889706 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889706 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141690871/2 | 2024-05-27 | 0.0058 | prosumator | 0.0058 | 0
20767 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7045 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19933914 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933914 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E141182945/2 | 2024-05-24 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20768 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4447 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19900181 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19900181 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E142797757/4 | 2024-05-24 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20769 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00495 | 0.4 | PTZ 122 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,95kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000730236422 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19890910 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19890910 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E107332994/3 | 2024-05-17 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20770 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1388 GHEONEA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19889567 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19889567 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E301033257/4 | 2024-05-21 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20771 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2907 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19885455 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19885455 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E401035979/2 | 2024-05-17 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20772 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTZ 1734 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 7,38 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent se va programa contorul seria: UCEUEDN17210022448, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19887658 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887658 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141216077/3 | 2024-05-22 | 0.00568 | prosumator | 0.00568 | 0
20773 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 7871 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19912118 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19912118 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141347364/2 | 2024-05-21 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20774 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2141 CHIRIACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19896020 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19896020 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E300313156/3 | 2024-05-23 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20775 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00748 | 0.4 | PTZ 7371 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19887092 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19887092 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E141235551/3 | 2024-05-20 | 0.00732 | prosumator | 0.00732 | 0
20776 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 2474 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19891949 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19891949 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E141429624/3 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20777 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 5087 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19913520 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19913520 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E142035202/2 | 2024-05-22 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20778 | AFM locuin?? + CEF | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005915 | 0.4 | PTA 3682 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19932065 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19932065 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E141305313/2 | 2024-05-23 | 0.005796 | prosumator | 0.005796 | 0
20779 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTZ 7324 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19909761 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19909761 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E400679893/7 | 2024-05-23 | 0.007839 | prosumator | 0.007839 | 0
20780 | Locuinta+CEF-Prosumator | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0077 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19933026 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19933026 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143283185/2 | 2024-05-31 | 0.007536 | prosumator | 0.007536 | 0
20781 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 4373 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965341 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965341 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141335518/2 | 2024-05-27 | 0.00783 | prosumator | 0.00783 | 0
20782 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00327 | 0.4 | PTAB 4328 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19968454 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19968454 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400194301/3 | 2024-05-27 | 0.003204 | prosumator | 0.003204 | 0
20783 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 161 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19965244 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965244 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E100872378/2 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20784 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5028 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965602 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965602 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142626769/3 | 2024-05-27 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20785 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7602 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19966854 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966854 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E401125430/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20786 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul monofazat se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea cu dublu sens pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965143 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965143 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E300031041/2 | 2024-05-24 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20787 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00378 | 0.4 | PTAB 4718 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19966548 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966548 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E143283062/2 | 2024-05-31 | 0.003699 | prosumator | 0.003699 | 0
20788 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTZ 4193 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul seria: 7242591 cu contor smart trifazat in montaj direct pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19965218 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965218 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E108793301/3 | 2024-05-28 | 0.0096 | prosumator | 0.0096 | 0
20789 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1420 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965386 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965386 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131402399/2 | 2024-05-27 | 0.00585 | prosumator | 0.00585 | 0
20790 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1110 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965007 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965007 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300959163/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20791 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 7097 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965290 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400605487/4 | 2024-05-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20792 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTZ 332 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23810564267 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectareafara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz) | Retele Electrice Muntenia SA | 19967881 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19967881 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E105465832/2 | 2024-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20793 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTS 4820 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia electrica existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19965127 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965127 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E108809679/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20794 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.23 | PTS 14 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,60 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria UAEEEDN23210239444 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19967931 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19967931 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E110014218/2 | 2024-05-30 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20795 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3833 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19968357 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19968357 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400915650/3 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20796 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 689 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,45 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 001000023053914 se va inlocui cu un contor trifazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51 ,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19966946 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19966946 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E104336827/2 | 2024-05-30 | 0.009797 | prosumator | 0.009797 | 0
20797 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1104 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19965453 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19965453 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300974609/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20798 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.01001 | 0.4 | PTA 765 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19967222 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19967222 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131378717/1 | 2024-05-27 | 0.00971 | prosumator | 0.00971 | 0
20799 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5319 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963739 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963739 | 2024-05-17 | nu | nu | nu | RO001E142826019/4 | 2024-05-17 | 0.007835 | prosumator | 0.007835 | 0
20800 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.007 | 0.4 | PTA 7582 PETRECHIOAIA | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962427 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962427 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142660880/3 | 2024-05-27 | 0.006858 | prosumator | 0.006858 | 0
20801 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 947 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=25A, protectie la scurtcircuit Ia=25A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19963044 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963044 | 2024-05-23 | nu | nu | nu | RO001E100637322/2 | 2024-05-23 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20802 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 2322 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963743 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963743 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300250257/3 | 2024-05-27 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
20803 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTA 2467 COM. BERCENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962660 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962660 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E142132109/3 | 2024-05-27 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20804 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 4551 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000031916421, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963238 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963238 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142856045/2 | 2024-05-30 | 0.00274 | prosumator | 0.00274 | 0
20805 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1006 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962976 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962976 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300885688/2 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20806 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.00498 | 0.4 | PTAB 1473 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963815 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963815 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300875676/3 | 2024-05-29 | 0.004879 | prosumator | 0.004879 | 0
20807 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | Ilfov | 0.005 | 0.4 | PTAB 3981 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19961714 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19961714 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142340043/2 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20808 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1126 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963074 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963074 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E131361810/2 | 2024-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20809 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962857 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962857 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E300008135/2 | 2024-05-29 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20810 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1242 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,870 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria UAEEEDN22810463581 contor electronic inteligent cu dublu sens care se va reprograma pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963278 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963278 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E105767231/2 | 2024-05-21 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20811 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1223 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,879 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare mentionata. Contorul seria 001000679064813 se va inlocui cu contor electronic inteligent cu dublu sens care se va programa pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. | Retele Electrice Muntenia SA | 19962036 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19962036 | 2024-05-21 | nu | nu | nu | RO001E102234978/2 | 2024-05-21 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20812 | CASA + CEF- ANEXA 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 4577 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963039 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963039 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143142314/3 | 2024-05-27 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20813 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 1262 NEAJLOV | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19963325 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19963325 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300835717/3 | 2024-05-27 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20814 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 2336 FRATESTI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098896 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098896 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300214774/2 | 2024-05-31 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20815 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3251 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094807 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094807 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141819593/2 | 2024-05-30 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20816 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTM 2758 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existenta se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20100452 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100452 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E101392309/3 | 2024-05-29 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20817 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00486 | 0.4 | PTAB 7865 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094729 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094729 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E142900225/2 | 2024-05-30 | 0.004753 | prosumator | 0.004753 | 0
20818 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3886 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098154 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098154 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141220601/2 | 2024-05-31 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20819 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTAB 2089 OF. BANEASA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098673 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300229231/2 | 2024-05-31 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20820 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5093 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20098961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098961 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141431100/4 | 2024-05-31 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20821 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 2030 SLOBOZIA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094673 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094673 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300390746/2 | 2024-05-30 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20822 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0075 | 0.4 | PTAB 4586 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094812 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094812 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E143156937/2 | 2024-05-30 | 0.00734 | prosumator | 0.00734 | 0
20823 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2081 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 004000844268609 se va inlocui cu un contor monofazat inteligent si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20098216 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20098216 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E104914379/2 | 2024-05-28 | 0.0047 | prosumator | 0.0047 | 0
20824 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2056 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094695 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094695 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E131417643/3 | 2024-05-30 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20825 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.016 | 0.4 | PTA 3799 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20094802 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20094802 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E141611302/3 | 2024-05-30 | 0.01567 | prosumator | 0.01567 | 0
20826 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTAB 4961 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210013301 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19959799 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19959799 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E115326084/2 | 2024-05-22 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20827 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.00552 | 0.4 | PTZ 2133 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In instalatia existenta contorul electronic inteligent monofazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20102628 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20102628 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100679799/2 | 2024-05-30 | 0.00533 | prosumator | 0.00533 | 0
20828 | Locuinta + CEF Prosumator - Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTS 1079 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=20A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20107961 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20107961 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E100023567/2 | 2024-05-30 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20829 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 4523 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria UAEEEDN23210247421 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20105396 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20105396 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142145855/1 | 2024-05-29 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20830 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7070 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20100877 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20100877 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E141479012/5 | 2024-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20831 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 2884 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20106257 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106257 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E400435871/3 | 2024-05-30 | 0.009795 | prosumator | 0.009795 | 0
20832 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5123 STOICULESCU VICTOR | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20103171 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20103171 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141241581/4 | 2024-05-27 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20833 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.004 | 0.4 | PTZ 3414 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 4,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existenta contorul electronic inteligent trifazat se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=16A, protectie la scurtcircuit Ia=16A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 20106048 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20106048 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E108741405/2 | 2024-05-30 | 0.00372 | prosumator | 0.00372 | 0
20834 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 3433 SAT | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de a din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catreTEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent MONOFAZAT programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19970530 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970530 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400039354/4 | 2024-05-27 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20835 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5127 LOC. BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19969895 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969895 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E142488428/2 | 2024-05-31 | 0.005878 | prosumator | 0.005878 | 0
20836 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTA 1286 BOL. DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19969757 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969757 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E300891168/3 | 2024-05-27 | 0.005877 | prosumator | 0.005877 | 0
20837 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTZ 1190 | ,,Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va monta un contor electronic inteligent monofazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina Ia=32A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19991561 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19991561 | 2024-05-24 | nu | nu | nu | RO001E100182787/3 | 2024-05-24 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20838 | CEF PROSUMATOR - ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTZ 2180 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus).Contorul cu seria 001000025607816 se va inlocui cu un contor inteligent trifazat si se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19969287 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19969287 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E110241197/2 | 2024-05-27 | 0.0097 | prosumator | 0.0097 | 0
20839 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 3669 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19970373 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970373 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E141390036/2 | 2024-05-27 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20840 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTAB 4482 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19970626 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19970626 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E143171057/2 | 2024-05-27 | 0.009794 | prosumator | 0.009794 | 0
20841 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2092 MELETIE | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20124311 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20124311 | 2024-05-30 | nu | nu | nu | RO001E300246836/2 | 2024-05-30 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20842 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTAB 1047 BACU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 20137845 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20137845 | 2024-05-31 | nu | nu | nu | RO001E300878781/2 | 2024-05-31 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20843 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7318 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 001000728246521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 20169448 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 20169448 | 2024-05-29 | nu | nu | nu | RO001E142792392/3 | 2024-05-29 | 0.004898 | prosumator | 0.004898 | 0
20844 | IMOBIL+CEF -PROSUMATOR ANEXA 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.4 | 10 | S10 PC2-IREMOAS CEL 3 BUC | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 400kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va programa/inlocui contorul existent cu contor inteligent de energie electrica activa si reactiva<(>,<)> in montaj indirect<(>,<)> cu facilitati de transmitere a datelor la distanta. Lucrari in afara tarifului de racordare: CEF se va racorda la nivelul de tensiune de 0,4 kV in tabloul electric general (TGD) existent al beneficiarului. Invertorul utilizat trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/ 14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerin?ele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore (situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre EDM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Testele pot fi executate de firme autorizate care vor prezenta buletinele de verificare rezultate in urma testelor. Buletinele de verificare vor fi verificate de OD si dupa aprobare va fi dat acceptul de PIF. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului EDM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Retele Electrice Muntenia SA | 19035971 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19035971 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E114911117/2 | 2024-05-22 | 0.39198 | prosumator | 0.39198 | 0
20845 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTZ 2009 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781889 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781889 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300088515/4 | 2024-05-02 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20846 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004 | 0.4 | PTA 2523 GHIZDARU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19771608 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19771608 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300360181/3 | 2024-05-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20847 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2986 COM VIDRA | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19793609 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793609 | 2024-05-27 | nu | nu | nu | RO001E400496801/2 | 2024-05-27 | 0.00482 | prosumator | 0.00482 | 0
20848 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTA 3538 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19766678 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19766678 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300623835/5 | 2024-05-02 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20849 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 5115 LUCAN GEORGE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780787 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780787 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E142095006/3 | 2024-05-07 | 0.00485 | prosumator | 0.00485 | 0
20850 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7489 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19780820 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780820 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E401156940/4 | 2024-05-07 | 0.00582 | prosumator | 0.00582 | 0
20851 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 7641 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19792157 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792157 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E141395705/4 | 2024-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20852 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.003 | 0.4 | PTZ 2017-TABIEI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19792271 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792271 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300016651/2 | 2024-05-09 | 0.002939 | prosumator | 0.002939 | 0
20853 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 647 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780861 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780861 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300560824/3 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20854 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2544 SAT OLTENI | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. In conformitate cu ORD ANRE 15/2022 este necesara montarea unui BMP in cadrul instalatiei de utilizare intre iesirea invertorului si intrarea din TG client in care OD va monta un contor de energie electrica in montaj direct in vederea masurarii energie electrice produse din centrala fotovoltaica. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780793 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780793 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E400930994/2 | 2024-05-06 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20855 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTAB 5300 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772467 | 2024-05-28 | nu | nu | nu | RO001E142876676/2 | 2024-05-28 | 0.00293 | prosumator | 0.00293 | 0
20856 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0096 | 0.4 | PTAB 2089 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779749 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779749 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E142236058/2 | 2024-05-02 | 0.009407 | prosumator | 0.009407 | 0
20857 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.01 | 0.4 | PTM 1308 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 10kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPT existent&lt;(&gt;,&lt;)&gt; contorul existent serie: UFEUEDN21210006957 se va programa pentru inregistrarea dublu sens a energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19789962 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19789962 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E109416472/2 | 2024-05-06 | 0.009799 | prosumator | 0.009799 | 0
20858 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.0056 | 0.4 | PTA 5098 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779034 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779034 | 2024-05-08 | nu | nu | nu | RO001E400252564/2 | 2024-05-08 | 0.005487 | prosumator | 0.005487 | 0
20859 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00609 | 0.4 | PTAB 7811 SC RAN DESIGN IMOB SRL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul trifazat existent, cu seria 001000033327521, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780469 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780469 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E143086232/2 | 2024-05-07 | 0.005768 | prosumator | 0.005768 | 0
20860 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.006 | 0.4 | PTS 1766 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul trifazat existent pe rama cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protective la suprasarcina Ia=20A, protectie la scurtcircuit Ia=32A, care sa asigure deconectarea fara temporizare instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19795391 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19795391 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E104668173/2 | 2024-05-07 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20861 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTA 2848 IT STR UNGURENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19790167 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790167 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E400442420/2 | 2024-05-13 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20862 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.004995 | 0.4 | PTAB 2967 CENTRU REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780874 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780874 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E300224001/2 | 2024-05-07 | 0.004892 | prosumator | 0.004892 | 0
20863 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.006 | 0.4 | PTAB 1414 CASCIOARE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19777641 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19777641 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300991619/3 | 2024-05-02 | 0.005825 | prosumator | 0.005825 | 0
20864 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.005 | 0.4 | PTZ 2551 | Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 5,5kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Se va inlocui contorul seria: 001000692565815 cu un contor electronic inteligent monofazat&lt;(&gt;,&lt;)&gt; programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie. Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19776393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19776393 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E103179157/3 | 2024-05-02 | 0.00489 | prosumator | 0.00489 | 0
20865 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00582 | 0.4 | PTA 3855 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19781094 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19781094 | 2024-05-16 | nu | nu | nu | RO001E141200339/3 | 2024-05-16 | 0.005504 | prosumator | 0.005504 | 0
20866 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTA 7508 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19794149 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794149 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E142648178/2 | 2024-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20867 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.003 | 0.4 | PTZ 7429 | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19775744 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19775744 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E401064038/3 | 2024-05-13 | 0.002934 | prosumator | 0.002934 | 0
20868 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTZ 2025 FRUCTONIL | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul monofazat existent cu un contor monofazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. Contorul monofazat existent, cu seria 673960, se va demonta si se va preda catre UT ILFOV. | Retele Electrice Muntenia SA | 19792551 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792551 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E300028586/3 | 2024-05-09 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20869 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.01 | 0.4 | PTA 2355 SAT COPACENI | Se vor utiliza instalatiile existente, si se va inlocui contorul trifazat existent cu un contor trifazat inteligent ce se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19788290 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19788290 | 2024-05-15 | nu | nu | nu | RO001E400520797/3 | 2024-05-15 | 0.00979 | prosumator | 0.00979 | 0
20870 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.012285 | 0.4 | PTA 3535 | Se vor utiliza instalatiile existente si se va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie, inlocuindu-se cel existent. Contorul trifazat existent, cu seria 001000035267223, se va demonta si se va preda catre UTR ILFOV. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG Client se va monta de catre instalatorul autorizat ANRE pe cheltuiala beneficiarului un bloc de masura si protectie sigilabil, cu protectie separabila vizibila in cadrul blocului de masura/aval BMP catre TEG client dimensionata in functie de puterea instalata din cadrul grupului generator, in care OD va monta un contor electronic inteligent trifazat programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate. Pentru situatia data, in care schema electrica a centralei contine sistem de stocare a energiei electrice: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor aggregator Generator + Acumulator | Retele Electrice Muntenia SA | 19780882 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780882 | 2024-05-13 | nu | nu | nu | RO001E142606587/3 | 2024-05-13 | 0.012029 | prosumator | 0.012029 | 0
20871 | Imobil + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | BUCURESTI | 0.162 | 10 | T10060 | Lucrari cuprinse in tariful de racordare: Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 27,00 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). Contorul cu seria 20G14570110095518 se va programa pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteaua operatorului de distributie, conform puterii avizate productie/consum. Lucrari in afara tarifului de racordare: Beneficiarul are obligatia de a dimensiona coloana de utilizare dintre contor si tabloul general de distributie consumator/producator, conform puterii avizate consumator/producator. Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu urmatoarele protectii: protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19792467 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19792467 | 2024-05-14 | nu | nu | nu | RO001E109195454/2 | 2024-05-14 | 0.1587 | prosumator | 0.1587 | 0
20872 | Locuinta + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 2150 AGROMEC REMUS | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19769713 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19769713 | 2024-05-07 | nu | nu | nu | RO001E300222188/3 | 2024-05-07 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20873 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.0048 | 0.4 | PTAB 583 NEAMTU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19770165 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19770165 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300757541/2 | 2024-05-02 | 0.004703 | prosumator | 0.004703 | 0
20874 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5373 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19778571 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19778571 | 2024-05-09 | nu | nu | nu | RO001E142506317/3 | 2024-05-09 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20875 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | GIURGIU | 0.005 | 0.4 | PTA 1339 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19780481 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19780481 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E300847686/3 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20876 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2720 SAT DRAG-DEAL | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19773069 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773069 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E143182802/3 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20877 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 5166 | ... ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 6,3 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va programa contorul seria: UAEEEDN23810597399, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19790136 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19790136 | 2024-05-06 | nu | nu | nu | RO001E142346904/3 | 2024-05-06 | 0.00583 | prosumator | 0.00583 | 0
20878 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7491 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19793193 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19793193 | 2024-05-20 | nu | nu | nu | RO001E400543837/2 | 2024-05-20 | 0.00587 | prosumator | 0.00587 | 0
20879 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.005 | 0.4 | PTAB 2598 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19772734 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19772734 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400266334/2 | 2024-05-02 | 0.004899 | prosumator | 0.004899 | 0
20880 | CASA+CEF+ Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.004 | 0.4 | PTAB 2202 | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor monofazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19779393 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19779393 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400952112/2 | 2024-05-02 | 0.003919 | prosumator | 0.003919 | 0
20881 | LOCUINTA + CEF + Anexa 2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.00495 | 0.4 | PTAB 5204 BRAGADIRU | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent trifazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie.In instalatia de utilizare la iesirea din invertor catre TG client se va monta de catre OD un contor trifazat, de masurare a energiei electrice produse de centrala, inclusiv sistemul de comunicatie aferent acestui contor. Blocul de masura pentru contorul de masurare a energiei electrice produse se va monta de firma executanta, pe cheltuiala beneficiarului. | Retele Electrice Muntenia SA | 19774096 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19774096 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E141413908/3 | 2024-05-02 | 0.004841 | prosumator | 0.004841 | 0
20882 | Casa+CEF- ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.006 | 0.4 | PTAB 7419 PRIMARIE | Se vor utiliza instalatiile existente, iar contorul electronic inteligent monofazat existent se va programa cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie | Retele Electrice Muntenia SA | 19773202 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19773202 | 2024-05-02 | nu | nu | nu | RO001E400650454/3 | 2024-05-02 | 0.005879 | prosumator | 0.005879 | 0
20883 | Locuinta+CEF - ANEXA2 | Fotovoltaic | ILFOV | 0.008 | 0.4 | PTAB 5166 | ,,Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF 8,48 kW se va realiza in instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie, iar debitarea in RED a energiei produse se va realiza prin instalatia de alimentare existenta (mentionata mai sus). In BMPM existent se va inlocui contorul seria: 001000016867611, cu un contor inteligent monofazat nou, programat cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, pe instalatia de alimentare din reteua operatorului de distributie; Lucrari in afara tarifului de racordare: Instalatia de producere a utilizatorului va fi prevazuta obligatoriu cu un bloc de masura si protectii echipata cu urmatoarele protectii : protectie la suprasarcina, protectie la scurtcircuit, care sa asigure deconectarea fara temporizare a instalatiei la un defect intre instalatia fotovoltaica si punctul de racord cu reteaua electrica; protectie la tensiune scazuta (sub 90%); protectie la supratensiune (peste 110%); protectie la cresterea frecventei (peste 51,5 Hz); protectie la scaderea frecventei (sub 49,5 Hz). | Retele Electrice Muntenia SA | 19794355 | nu s-a emis ATR, prosumator pe ANEXA2 din Ord.19/2022 | 19794355 | 2024-05-22 | nu | nu | nu | RO001E141397246/3 | 2024-05-22 | 0.00774 | prosumator | 0.00774 | 0